第三章  缓冲区构造和功能

A/D 转换模块同PLC CPU进行数据通讯的缓冲区。 3.1 缓冲区构造

3.1.1  K7F-AD4A 缓冲区

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位 on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写 |
| 1. | 数据输出类型技术要求 | 位 off (0):-192 到 16191, 位 on (1):-8192 到 8191 | 设置数据输出类型 -192 到 16191 | “ |
| 2. | 滤波器处理技术要求 | 位 on(1):滤波器处理 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0,1,2,3的滤波器常数设置 | 设置范围:1 到 99 | 设置滤波器常数 "1" | “ |
| 4. | 通道4,5,6,7的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 5. | 通道8,910,11的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 6. | 通道12,13,14,15的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 7. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):平均处理, 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 8. | 时间/数平均技术要求 | 位 on(1):时间平均, 位 off(0):数平均 | 指定数平均 | “ |
| 9. | 通道0, 1, 2, 3的平均时间/数设置 | 设置范围 时间平均: 96 到 12,000(ms) 数平均: 2 到 4,000(count) | 设置为常数"96" | “ |
| 10. | 通道4, 5, 6, 7的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 11. | 通道8, 9, 10, 11的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 12. | 通道12, 13, 14, 15的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 13. | 设置数据的技术要求 | 位 on(1):把地址0 到 12的值变成新值 位t off(0):保持地址0到12的缓冲区的值为原来的值 | 没技术要求 | “ |
| 14. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | 读有效 |
| 15. | 给通道1的A/D转换值 |  |  |  |
| 16. | 给通道2的A/D转换值 |  |  |  |
| 17. | 给通道3的A/D转换值 |  |  |  |
| 18. | 给通道4的A/D转换值 |  |  |  |
| 19. | 给通道5的A/D转换值 |  |  |  |
| 20. | 给通道6的A/D转换值 |  |  |  |
| 21. | 给通道7的A/D转换值 |  |  |  |
| 22. | 给通道8的A/D转换值 |  |  |  |
| 23. | 给通道9的A/D转换值 |  |  |  |
| 24 | 给通道10的A/D转换值 |  |  |  |
| 25. | 给通道11的A/D转换值 |  |  |  |
| 26. | 给通道12的A/D转换值 |  |  |  |
| 27. | 给通道13的A/D转换值 |  |  |  |
| 28. | 给通道14的A/D转换值 |  |  |  |
| 29. | 给通道15的A/D转换值 |  |  |  |
| 30. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 31. | 给通道 0, 1, 2, 3的错误代码 | 0 : 正常运行 16 : 超过滤波器常数设置范围 17 : 超过平均数/时间常数设置范围 | - | “ |
| 32 | 给通道 4, 5, 6, 7的错误代码 |  | - | “ |
| 33. | 给通道 8, 9, 10, 11的错误代码 |  | - | “ |
| 34. | 给通道 12, 13, 14, 15的错误代码 |  | - | “ |

1.1.2  K4F-AD2A

| 地址 (十进制) | 描述 | 详细描述 | 非初始化 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 可适用通道的技术要求 | 位t on(1):通道有效 位 off(0):通道无效 | 不允许使用 | 读/写有效 |
| 1. | 输出数据类型技术要求 | 位 on(1):-192 到 16191 位 off(0):-8192 到 8191 | 设置数据输出类型 –192到 16191 | “ |
| 2. | 滤波器处理技术要求 | 位 on(1):滤波器处理 , 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 3. | 通道0的滤波器常数设置 | 设置范围 :1 到 99 | 设置滤波器常数为 "1" | “ |
| 4. | 通道1的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 5 | 通道2的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 6. | 通道3的滤波器常数设置 |  |  | “ |
| 7. | 平均处理技术要求 | 位 on(1):平均处理, 位 off(0):取样处理 | 取样处理 | “ |
| 8. | 时间/数平均技术要求 | 位 on(1):时间平均, 位 off(0):数平均 | 指定数平均 | “ |
| 9. | 通道0的平均时间/数设置 | 设置范围 时间平均 :40到 20,000(ms) 数平均: 2到 4,000(count) | 设置常数为"40" | “ |
| 10 | 通道1的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 11. | 通道2平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 12 | 通道3的平均时间/数设置 |  |  | “ |
| 13. | 设置数据的技术要求 | 位 on(1):改变地址0 到 12的缓冲区 位t off(0):保持地址0到12的缓冲区 | 没技术要求 | “ |
| 14. | 给通道0的A/D转换值 | - | - | read enable |
| 15. | 给通道1的A/D转换值 |  | - | “ |
| 16. | 给通道2的A/D转换值 |  | - | “ |
| 17 | 给通道3的A/D转换值 |  | - | “ |
| 18. | 通道运行数据 | 位 on(1):运行, 位 off(0):运行停止 | - | “ |
| 19. | 给通道0的错误代码 | 0 : 正常运行 16 : 超过滤波器常数设置范围 17 : 超过平均数/时间常数设置范围 | - | “ |
| 20 | 给通道1的错误代码 |  | - | “ |
| 21. | 给通道2的错误代码 |  | - | “ |
| 22. | 给通道3的错误代码 |  | - | “ |

3.2 缓冲区功能

▶缓冲区的每个地址被一个字占有。且被显示为16位。

▶ 每个地址由16位组成且每个位可以被指定为1或 0。

3.2.1  可适用的通道说明区域(K7F-AD4A: 地址 0, K4F-AD2A: 地址 0)

1) 为每个通道指明A/D 转换的有效/无效。

2) 禁止无效通道转换使取样周期缩短。

3) 如果没有指定有效的通道，所有通道无效。

4) A/D 转换 enable/disable 如下所示。

(1) K7F-AD4A

地址 “0”

通道 enable/disable说明[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

(2) K4F-AD2A

地址 “0”

忽略

通道 enable/disable说明

[位 Off(0): 转换无效，位 On(1): 转换有效]

3.2.2 数据输出类型说明区域 (K7F-AD4A: 地址 1, K4F-AD2A: 地址 1)

1) 可以为每个通道指定从模拟输入来的数字输出。

2) 如果没有指定输出数据类型，每个通道被设置范围为-192 到 19161。

3) 数据输出类型说明如下。

(1) G3F – AD4A

地址 “1”

输出数据类型技术要求

[位 Off(0): -192~16191, 位 On(1): -8192~8191]

(2) G4F – AD2A

地址 “1”

忽略                 输出数据类型技术要求

[位 Off(0) : -192~16191, 位 On(1) : -8192~8191]

3.2.3 滤波器处理有效/无效说明区域(K7F-AD4A: 地址2,K4F-AD2A: 地址 2)

1) 可以为K7F-AD4A的4个通道和K4F-AD2A的1个通道指定滤波器处理有效/无效K4F-AD2A。

2) 当没有指定滤波器处理时, 每个通道为取样处理。

3) 滤波器处理说明如下。

(1) K7F-AD4A

地址 “2”

忽略                    滤波器处理说明

[位 Off(0) : 取样处理, 位On(1) :滤波器处理]

A) 可适用于4位，滤波器处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3滤波器处理有效/无效。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7滤波器处理有效/无效。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11滤波器处理有效/无效。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15滤波器处理有效/无效。

b) 不以块的形式指定4通道滤波器处理有效/无效。

(例：通道 0为滤波器处理和不用指定通道1为取样处理)

(2) K4F-AD2A

地址 “2”

忽略                                 滤波器处理

[位 Off(0) : 取样处理, 位 On(1) :滤波器处理]

3.2.4  滤波器常数设置区域(K7F-AD4A: 地址 3 到 6, K4F-AD2A: 地址 3 到 6)

1) 可以为K7F-AD4A的4个通道和K4F-AD2A的1个通道指定滤波器常数。

2) 滤波器常数设置范围 1 到 99。

3) 当设置值不在范围之内，错误代码16将被写入缓冲区地址31到34且早先的值被保留为A/D转换值。

4) 当不设定滤波器常数时，滤波器常数被设置为1。

| 5) 滤波器常数设置如下。 地址 | 每个通道的滤波器常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | K7F-AD4A | K4F-AD2A |
| 地址 3 | 以块的形式设置通道0, 1, 2, 3的滤波器常数 | 设置通道0的滤波器常数 |
| 地址 4 | 以块的形式设置通道 4, 5, 6, 7的滤波器常数 | 设置通道1的滤波器常数 |
| 地址 5 | 以块的形式设置通道 8, 9, 10, 11的滤波器常数 | 设置通道2的滤波器常数 |
| 地址 6 | 以块的形式设置通道 12, 13, 14, 15的滤波器常数 | 设置通道3的滤波器常数. |

注释 在数/时间常数设置之前，需首先设置平均处理有效/无效和数/时间平均处理.

3.2.5  平均处理有效/无效说明区域(K7F-AD4A: 地址7, K4F-AD2A : 地址7 )

1) 可以为K7F-AD4A的4个通道和K4F-AD2A的1个通道指定平均处理有效/无效。

2) 当没有指定平均处理，每个通道采取取样处理。

3) 平均处理如下所示。

地址“7”

忽略                     滤波器处理技术要求

[位Off(0) : 取样处理,

位 On(1) :平均处理

(1) K7F-AD4A

A) 可适用于4位，平均处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3平均处理有效/无效。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7平均处理有效/无效。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11平均处理有效/无效。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15平均处理有效/无效。

B) 不以块的形式指定4通道平均处理有效/无效。

(例：通道 0为平均处理和不用指定通道1为取样处理)

(2) K4F-AD2A

地址 “7”

忽略                      平均处理说明

[位 Off (0): 取样处理,

位 On (1): 平均处理]

3.2.6  数 / 时间平均处理设置区域(K7F-AD4A: 地址8, K4F-AD2A: 地址8)

- 它依靠A/D转换模块通道是否时间或数平均处理。(K7F-AD4A 4通道以块的形式，K4F-AD2A单通道 )

2) 数/时间平均处理没有技术要求导致数平均处理。

3）数/时间平均处理如下

- G3F – AD4A

地址 “8”

忽略         数/时间平均处理技术要求

[位 Off(0) : 数平均处理,

位 On(1) :时间平均处理]

A) 可适用于4位，数/时间平均处理的1位是以4个通道为一块的形式执行的。

位 0 : 以块的形式指定通道0,1,2,3数/时间平均处理。

位 1 :  以块的形式指定通道4,5,6,7数/时间平均处理。

位 2 : 以块的形式指定通道8,9,10,11数/时间平均处理。

位 3 : 以块的形式指定通道12,13,14,15数/时间平均处理。

B) 不以块的形式指定4通道数/时间平均处理。

(例：通道 0为数平均处理和不用指定通道为时间平均处理)

地址 “8”

忽略        数/时间平均处理技术要求

[位 Off(0) : 数平均处理

位 On(1) :时间平均处理]

(2) G4F – AD2A

注释 在数/时间平均处理设置之前，应首先设置平均处理有效/无效。

3.2.7  平均数 / 时间常数设置区域 (K7F-AD4A: 地址 9 到 12, K4F-AD2A: 地址 9 到 12)

1) 平均数/时间常数设置范围如下

(1) 平均数设置范围: 2 到 4000 (count).

(2) 平均时间设置范围: K7F-AD4A (96到12000 ms), K4F-AD2A (40到 20000ms)

2) 当设定值不在范围之内，错误代码17将被写至缓冲区地址31到34且早先的值保留为A/D转换值。

3) 当平均数/时间常数没有设置， K7F-AD4A 被设置为 96且K4F-AD2A被设置为40。

4) 平均数/时间常数如下所示。

| 地址 | 每个通道的平均数/时间常数设置 |  |
| --- | --- | --- |
|  | G3F – AD4A | G4F – AD2A |
| 地址 9 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 0, 1, 2, 3, | 平均数/时间常数设置到通道 0. |
| 地址 10 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 4, 5, 6, 7 | 平均数/时间常数设置到通道1 |
| 地址 11 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 8, 9, 10, 11 | 平均数/时间常数设置到通道 2 |
| 地址 12 | 平均数/时间常数以块的形式设置到通道 12, 13, 14, 15 | 平均数/时间常数设置到通道 3. |

注释 在设置平均数/时间常数之前，需首先设置平均处理有效/无效和数/时间平均处理。

3.2.8  SET数据说明区域 (K7F-AD4A: 地址 13, K4F-AD2A: 地址 13)

- 当在SET 数据说明区域(地址13)的每个通道的指定位变成 on， A/D转换模块的用户指定的地址0到12的数据进行A/D转换。

- 当在SET 数据说明区域(地址13)的每个通道的指定位不变成 on， A/D转换模块的用户指定的地址0到12的数据不进行A/D转换且保留早先的值。

- SET数据的指定如下。

G3F – AD4A

地址 “13”

- G4F – AD2A

SET数据说明 [位 Off(0) : 无效,  位 On(1) : 有效]

地址 “13”

忽略                        SET 数据说明

[位 Off (0): 无效,  位 On(1) :有效]

(2) G4F – AD2A

3.2.9  数字输出区域(K7F-AD4A: 地址14 到 29, K4F-AD2A: 地址 14 到 17)

1)要通过接线端变成模拟输入值的数字输出值 存储在这个区域。.

2) 当出现错误时，保留早先的数字值。

3.2.10  通道运行数据存储区域(K7F-AD4A: 地址 30, K4F-AD2A: 地址 18)

通道运行数据存储在这个区域。

- G3F – AD4A

通道运行数据[位 Off(0) : 停止  位 On(1) : 正常]

地址 “13”

(2) G4F – AD2A

地址 “13”

忽略                         通道运行数据

[位 Off(0) :停止, 位 On(1) :正常l]

3.2.11  错误代码显示区域 (K7F-AD4A: 地址 31 到 34, K4F-AD2A: 地址 19 到 22)

1) 错误代码如下

| 2) 当2重错误同时出现时，17和16按顺序显示。 错误代码 | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 超过滤波器常数设置范围 | RUN LED 闪烁(每 0.6s) |
| 17 | 超过平均数/时间设置范围 | RUN LED 闪烁(每 0.6s) |

3)每个地址的错误代码显示通道如下。

| K7F-AD4A |  | K4F-AD2A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 指定通道 | 地址 | 指定通道 |
| 31 | 通道0, 1, 2, 3的错误代码显示 | 19 | 通道0 的错误代码显示 |
| 32 | 通道 4, 5, 6, 7的错误代码显示 | 20 | 通道1 的错误代码显示 |
| 33 | 通道8, 9, 10, 11的错误代码显示 | 21 | 通道2 的错误代码显示 |
| 34 | 通道12, 13, 14, 15的错误代码显示 | 22 | 通道3 的错误代码显示 |