第七章  故障排除

这一节说明了在使用A/D转换模块时的错误代码和故障排除。

7.1 错误代码

7.1.1  由RUN LED 闪烁指示的错误代码

在RUN LED 闪烁时的错误代码说明如下。

| RUN LED | 描述 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 闪烁(每 0.1秒) | WDT 错误 |  |
| 闪烁(每 0.2秒) | 系统错误 |  |
|  | 缓冲区错误 |  |
|  | 偏移量 / 增益设置错误 |  |

7.2 故障排除

7.2.1  RUN LED 闪烁

RUN LED 闪烁

RUN LED 闪烁 (每 0.1 秒)?

仅对K4F – AD2A而言

通道开关被设置到0∼3(测试方式).

:设置开关 4∼F(正常方式).

Yes

No

RUN LED 闪烁 (每 0.2秒)?

见 7.2.6节

Yes

偏移量/增益设置的值不正确值区域

: 正确的偏移量/增益设置值

No

7.2.2  RUN LED Off

RUN LED off

在基座上安装的A/D转换模块正确与否？

在基座上正确安装A/D转换模块

Yes

No

在基座上的电源供应模块的容量是否足够大？

计算电流总消耗和替换电源供应模块

Yes

No

如发生错误的A/D 转换模块被替换成一个新的，正常运行否？

见 7.2.6节

Yes

No

错误不在A/D转换模块上，详细信息请参阅CPU 模块用户手册.

7.2.3  CPU 模块数字值不可读

CPU 模块数字值不可读？

A/D转换的有效通道?

电缆连接无故障？?

见 3.2.2节

Channel enabled for A/D conversion?

参阅可适用的通道号同时使正确的通道有效.

Yes

No

Yes

No

见7.2.6节

数字值突变.

是否AGND 与SLD 已连接?

把AGND 同SLD端子连接

7.2.4 数字值突变

Yes

No

A/D转换模块的 FG 端子与电源供应模块的FG 端子连接?

把A/D转换模块的 FG 端子与电源供应模块的FG 端子连接

Yes

No

见7.2.6节

7.2.5   模拟和数字值不匹配

模拟和数字值不匹配.

偏移量/增益设置是否正确?

改正偏移量 / 增益的设置

改正模拟输入接线?

见 3.2.2节

见 7.2.6节

Yes

No

模拟输入开关设置是否同通道的模拟输入相一致?

参阅正确的设置位置并且改正.

Yes

No

Yes

No

7.2.6  A/D Conversion Module Hardware Fault

A/D conversion module hardware fault.

Please contact our representatives or the service station with fault details.