第一章  绪论

K7F-AD2A和K3F-AD4A是和MASTER-K PLC K1000S/K300S系列 CPU 模块共同使用的A/D转换模块，K4F-AD2A被使用在K300S系列模块上。K7F-AD4A被使用在K1000S系列模块上。（从这儿开始，我们将K4F-AD2A 和 K7F-AD4A统称为A/D转换模块）A/D转换模块是将从外部传感器上来的输入信号（电压或电流）转换成16位有符号的BIN（二进制）数字信号。

1.1 特征

1.1.1  K7F-AD4A

1) 一个单一模块可以把16路模拟信号转换成数字信号。

K7F-AD4A 具有 16-路 A/D 转换能力, 每一路都可以选择电压或电流信号。

2) 1/16000的高分辨率

可以获得高分辨率数字值。每个通道都可以进行分辨率设定。

3) 在一个基本单元上可以使用的K7F-AD4A A/D模块的数目是无限制的。

1.1.2  K4F-AD2A

1) 一个单一模块可以把4路模拟信号转换成数字信号。

K4F-AD2A 具有 4-路 A/D 转换能力, 每一路都可以选择电压或电流信号。

2) 1/16000的高分辨率

可以获得高分辨率数字值。每个通道都可以进行分辨率设定。

3) 在一个基本单元上可以使用的K4F-AD2A A/D模块的数目是无限制的。

[ 图 1.1] 模拟值 [图 1.2] 变送器 1.2 术语表

Transducer

1.2.1  A-模拟量值

模拟量值是一个连续变化值象电压，电流，温度，速度，压力，流量等等。例如，温度是随着时间的变化而变化的。因为这个温度值不是PLC的输入,　所以必须通过变换器把同温度值相对应的电压值（０－１０V）或电流值（４－２０mA）输入到PLC中。

1.2.2  D-数字量值

数字量值不是一个连续变化的值，它通常被写成数字象　　　０，１，２，３。开关量信号被写成０，１。在数字值的范围之内还有BCD码和二进制值。.

模拟量值不能直接写进CPU。对于模拟量输入到CPU的操作，是将模拟量转换成数字量输入至CPU，然后把CPU的数字量转换成模拟量作为模拟输出。

1.2.3  A/D转换特性

- 电压输入

Input Voltage

Input Voltage

[Fig 1.5] A/D 转换特性(电压输入)

A/D转换模块允许外部模拟输入转换成数字量并且由CPU处理，在电压输入的情况下输入值为

-10V转换成数字量为０，输入10V为16000。

输入1.25mV等于数字量为１，因此输入值小于1.25mV则被忽略而不转换。

2) 电流输入

Input Current

[图 1.6]  A/D 转换特性(电流输入)

在电流输入状态下，输入-20mA的电流值转换成数字量为8000，20mA为16000。输入2.5μA 等于数字量为1，因此，小于2.5μA 将不被转换。