# 第二章  规范

## 2.1  普通规范

表2.1 说明了MASTER-K系列的普通规范

| No | 项目 | 规范 |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 0 ~ 55℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储环境温度 | -25 ~ 70℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 存储环境湿度 | 5 ~ 95%RH, 非压缩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 振动 | 偶尔振动情况 |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  | 扫描计数 |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.075mm |  |  | 在 X, Y, Z方向上１０次 |  |
|  |  | 57 ≤f≤150 Hz | 9.8 m/s2 {1G} |  | - |  |  |  |  |
|  |  | 连续振动情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 频率 | 加速度 |  | 振幅 |  |  |  |  |
|  |  | 10≤f∠57 Hz | - |  | 0.035mm |  |  |  |  |
|  |  | 57≤f≤150 Hz | 4.9 m/s2 {0.5G} |  | - |  |  |  |  |
| 6 | 冲击 | 最大冲击加速度: 147 m/s2 {15G} 持续时间:11ms 脉冲波: 半sin 波脉冲( 在 X, Y和 Z方向上３次 )) |  |  |  |  |  |  | IEC 1131-2 |
| 7 | 噪声免疫 | 直角波脉冲噪声 |  | ±1,500 V |  |  |  |  | LGIS 标准 |
|  |  | 静电释放 |  | 电压 :4kV(接触释放) |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-2 |
|  |  | 辐射电磁场 |  | 27 to 500 MHz, 10V/m |  |  |  |  | IEC 1131-2 IEC 801-3 |
|  |  | 快速瞬态/突发噪声 |  | 严重等级 |  | 所有电源模块 | 数字I/O (Ue 24 V) | 数字 I/Os (Ue < 24 V) 模拟I/Os 通讯 I/Os | IEC 1131-2 IEC 801-4 |
|  |  |  |  | 电压 |  | 2kV | 1kV | 0.25kV |  |
| 8 | 运行大气条件 | 远离腐蚀性气体或过度灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 使用的高度 | 至多 2,000m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 污染等级 | 2 或更低 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 冷却方法 | 自冷却 |  |  |  |  |  |  |  |

[表 2.1 ] 普通规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) IEC(国际电工委员会) : 是制定电力和电子学方面标准的国际组织 2) 污染程度 : 它指出了运行环境污染程度的标准。污染程度２表示在正常情况下只有非导电污染出 现。 偶尔也会出现由浓缩而产生的临时性传导率。 |  |

## 2.2  执行规范

表 2..2 说明了D/A 转换模块的执行规范。

| 项目 |  | 规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K4F-DV3A | K4F-DV2A | K3F-DV2A | K4F-DI3A | K4F-DI2A | K3F-DI2A |
| 数字输入 |  | 16位(数据部分 :12位)有符号二进制 |  |  |  |  |  |
| 模拟输出 |  | -10∼10 VDC (外部负载电阻:2KΩ∼1MΩ) |  |  | DC 4∼20mA (外部负载电阻 小于510Ω) |  |  |
| 最大分辨率 |  | 5 mV(1/4000) |  |  | 4μA(1/4000) |  |  |
| 精度 |  |  0.5%［满量程］ |  |  |  |  |  |
| 最大转换速率（ms/通道） |  | 15ms/ 8 通道 | 10ms/ 4 通道 |  | 15ms/ 8 通道 | 10ms/ 4 通道 |  |
| 最大绝对输入 |  | 15 VDC |  |  | DC 24mA |  |  |
| 模拟输出点的数目 |  | 8 通道 / 1模块 | 4 通道 / 1模块 |  | 8 通道 / 1模块 | 4 通道 / 1模块 |  |
| 隔离 |  | 在输入接线端和PLC之间: Photo-coupler隔离 |  |  |  |  |  |
| 接线端连接 |  | 20-点接线块 |  | 9-点接线块 | 20-点接线块 |  | 9-点接线块 |
| 内部电流消耗 |  | 700mA | 400mA | 40mA | 60mA | 680mA | 40mA |
| 外部电源供应 | 电压 | - | - | - | DC21.6~26.4V | - | - |
|  | 电流 |  |  |  | 230mA |  |  |
| 重量 |  | 280 g | 260 g | 200 g | 280 g | 260 g | 200 g |

[表 2.2] 执行规范

| 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) K4S-122S和 K4S-132S - DC5V:4A, DC24V:0.7A K4S-125S和 K4S-135S - DC5V:3A, DC24V:0.5A |  |

## 2.3 部件的名称和功能

2.3.1 K4F-DV3A, K4F-DV2A, K4F-DI3A, K4F-DI2A

部件的名称和功能说明如下。

| K4F-DV3A | K4F-DV2A | K4F-DI3A | K4F-DI2A |
| --- | --- | --- | --- |
| K4F-DV3A RUN ① + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - + CH 4 - + CH 5 - + CH 6 - + CH 7 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 -10~+10V K4F-DV2A RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 -10~+10V K4F-DI3A RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - + CH 4 - + CH 5 - + CH 6 - + CH 7 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 4~20mA K4F-DI2A RUN + CH 0 - + CH 1 - + CH 2 - + CH 3 - 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 17 19 10 12 14 16 18 20 4~20mA ① ① ① ② ② ② ② |  |  |  |

| No. | 描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | RUN LED |  |  |
|  | 指示D/A转换模块的运行条件 * On: 正常运行 * Off : 5 VDC断电或D/A模块故障。 |  |  |
| ② 输出每个通道的D/A转换值至外部的接线端 (K4F-DV3A/K4F-DI3A : 8 通道 K4F-DV2A/K4F-DI2A : 4 通道) | 模拟输出接线端 |  |  |

### 2.3.2 K3F-DV2A / K3F-DI2A

K3F-DV2A

V+

V-

CH0

G6F-DA2V

V+

V-

CH1

V+

V-

CH2

V+

V-

CH3

-10 ~ 10V

RUN

K3F-DI2A

I+

I-

CH0

G6F-DA2I

I+

I-

CH1

I+

I-

CH2

I+

I-

CH3

4 ~ 20㎃

RUN

①

| No. | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| ① | RUN LED |  |
|  | 指示D/A转换模块的运行条件 * On: 正常运行 * Off : 5 VDC断电或D/A模块故障。 |  |

## 2.4  I/O转换特性

输入/输出( I/O) 转换特性被表示成用于转换数字值为模拟信号（电压和电流）的偏差和增益之间连线的角度。

D/A变换器的偏移量值和增益值是固定的，不能修正。

输入/输出转换特性举例如下图2.1。

20.192mA

10V

10.24V

20mA

实际模拟输出值

5V

16mA

模拟输出值

0V

12mA

-5V

8mA

-10V

4mA

-10.24V

3.808mA

4000

2000

0

数字输入值

4047

-48

1000

3000

[图 2.1] 输入/ 输出转换特性举例

电压输出:  数字输入值1 等于5mV。

电流输出：数字输入值 1等于 4µA。