# 第一章  绪论

K4F-DV3A/K4F-DV2A/K3F-DV2A和K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A 是和MASTER-K PLC K300S/200S 系列CPU模块共同使用的D/A转换模块。(从这里开始， K4F-DV3A/K4F-DV2A/K3F-DV2A 和K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A 统称为D/A转换模块。)

D/A转换模块将16-位，有符号二进制数字值转换成模拟输出信号 (电压或电流)。

## 1.1  特征

1) 一个单一模块可以把8路/4路数字信号转换成模拟信号。

K4F-DV3A:每个模块可以完成8路 D/A转换 (电压输出)。.

K4F-DV2A:每个模块可以完成4路 D/A转换 (电压输出)。

K3F-DV2A:每个模块可以完成4路 D/A转换 (电压输出)。.

K4F-DI3A:每个模块可以完成8路 D/A转换 (电流输出)。

K4F-DI2A:每个模块可以完成4路 D/A转换 (电流输出)。

K3F-DI2A:每个模块可以完成4路 D/A转换 (电流输出)。.

2) 在一个基本单元上可以使用的K4F-DV3A/K4F-DV2A/K3F-DV2A和 K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A模块的数目是无限制的。但是模块的数目是由电源供应模块的容量决定的。

## 1.2  术语表

### 1.2.1  A – 模拟值

温度

[图1.2] 变送器举例

温度

0 ~ 1000C

变送器

-10 ~ 10V

电压输入至

A/D 转换模块

⇒

⇒

模拟量值是一个连续变化值象电压，电流，温度，速度，压力，流量等等。例如，温度是随着时间的变化而变化的。因为这个温度值不是PLC的输入,　所以必须通过变换器把同温度值相对应的电压值（０－10V）或电流值（４－20mA）输入到PLC中。

time

0

时间

[图 1.1] 模拟值

人数

1.2.2  D – 数字值

时间

[图 1.3] 数字量

数字量值不是一个连续变化的值，它通常被写成数字象０，１，２，３。开关量信号被写成0，1。在数字值的范围之内还有BCD码和二进制值。

模拟量值不能直接写进CPU。对于模拟量输入到CPU的操作，是将模拟量转换成数字量输入至CPU，然后把CPU的数字量转换成模拟量作为模拟输出。

A/D

转换

CPU

(数字处理)

D/A

转换

模拟

0~10V,1~5V 或 4~20mA

模拟

0~10V 或

4~20mA

[图1.4] 在PLC中的转换处理

### 1.2.3  D/A转换特性

- 电压输出  - K4F-DV3A/K4F-DV2A/K3F-DV2A

模拟输出电压 10V 0V -10V 0 2000 4000 数字输入值 2004 2000 2001 2002 2003 数字输入 模拟输出电压 2005 0.005V 0V 5㎷

[图1.5] D/A 转换特性(电压输出)

D/A转换模块允许CPU的数字值转换成模拟量并且向外输出。0数字输入值导致模拟输出 -10V，4000导致10V。 1的数字输入值等于5mV。

- 电流输出 – K4F-DI3A/K4F-DI2A/K3F-DI2A

模拟输出电流 20㎃ 12㎃ 4㎃ 0 2000 4000 数字输入值 2004 2000 2001 2002 2003 数字输入 模拟输出电流 2005 12.004㎃ 12.000㎃ 4㎂

[图 1.6] D/A 转换特性(电流输出)

电流输出，数字值 0将被转换成 4mA ，4000转换成 20mA。数字输入 1等于1µÀ。