第六章  编程

- 这个例子说明了A/D 模块中设置运行条件到缓冲区的方法。 6.1 基本编程

-  A/D转换模块安装在槽 2。

- A/D转换模块带有16 I/O点。

缓冲区地址

被写入的字的数目

槽号

设置数据

0

可适用的通道技术要求

(通道 0,3,4)

PUT   00002   00000   h0019   00001

执行条件

数据输出类型技术要求

(被使用的通道被指定为DC4~20 mA)

PUT   00002   00001   00000   00001

平均处理enable/disable

规范

(通道3和4的平均处理有效

PUT   00002   00002   h0009   00001

平均处理技术要求

( 通道 0 : 100 次)

PUT   00002   00003   00100   00001

PUT   00002   00006   00050   00001

平均处理技术要求

( 通道3 : 50 次)

设置数据技术要求

(通道 0,3,4)

PUT   00002   00011   h0019   00001

Device

to store

No. of

Words

to read

55

通道0读取的A/D 转换值

GET   00002   00012   D0112   00001

执行条件

GET   00002   00015   D0115   00001

通道3读取的A/D 转换值

GET   00002   00016   D0116   00001

通道4读取的A/D 转换值

通道运行数据读

(通道在运行状态将读取)

GET   00002   00020   D0120   00001

GET   00002   00021   D0121   00001

通道0读平均处理技术要求

GET   00002   00024   D0124   00001

通道3读平均处理技术要求

GET   00002   00025   D0125   00001

通道4读平均处理技术要求

118

END

6.2  应用编程

6.2.1  A/D 转换值特性的编程

1) 系统构造

K7S-  K7P-  K7F-   K7Y-

132S  30AS  AD3A  201S

| No. | 项目 | 初始设定值 | 缓冲区地址 | 被写字的值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可适用的通道技术要求 | 通道 0,2,4 | 0 | h0015 或 00021 |  |
| 2 | 数据输出类型技术要求 | DC4~20mA | 1 | h0000 或 00000 |  |
| 3 | 平均处理 enable/disable技术要求 | 通道 2,4 | 2 | h0014或 00020 | 通道2 : 位2 On 通道4 : 位4 On |
| 4 | 数目平均处理技术要求值 | 通道 2 : 100次 | 5 | h0064 或 00100 |  |
|  |  | 通道4 : 50 次 | 7 | h0032 或 0050 |  |
| 其它 | Set 数据技术要求 | - | 11 | h0015 或 00021 |  |

2) 初始设定值

3) 程序描述

(1) 通道0的数字值小于2000，P0010变成 on。

(2) 通道0的数字值大于3600，P0011变成 on。

(3) 通道4的数字值大于或等于 2000并且小于或等于3600，P0012变成 on。

(4) 通道4的数字值等于2800，P0013变成 on。

4) 编程举例

被写入的字的数目

槽号

缓冲区地址

设置数据

P0012

0

55

156

132

121

110

F0012

PUT   00000   00001   00000   00001

PUT   00000   00002   h0014   00001

PUT   00000   00011   h0015   00001

F0093

GET   00000   00021   D0021   00001

GET   00000   00023   D0023   00001

GET   00000   00025   D0025   00001

END

=   D0021   00000      >   02000   D0012

P0010

通道0的数字值小于 2000 P0010变成 on

=   D0021   00000      <   03600   D0014

P0011

通道2的数字值大于 3600  P0011变成 on

=   D0023   00000     <=   02000   D0016    >= 03600  D0016

通道4的数字值大于或等于 2000且小于或等于 3600  P0012变成 on

=   02800   D0016

P0013

PUT   00000   00000   h0015   00001

可适用的通道技术要求

(通道 0,2,4)

数据输出类型技术要求

(被使用的通道被指定为DC4~20 mA)

平均处理enable/disable

技术要求

(通道2和4的平均处理有效 )

PUT   00000   00005   00100   00001

平均处理技术要求

( 通道2 : 100 次)

PUT   00000   00007   00050   00001

平均处理技术要求

( 通道 4 : 50次)

设置数据技术要求

(通道 0,2,4)

被写入的字的数目

存储设备

GET   00000   00012   D0012   00001

通道0读取的A/D 转换值

GET   00000   00014   D0014   00001

通道2读取的A/D 转换值

GET   00000   00016   D0016   00001

通道4读取的A/D 转换值

Device

to store

Number of

words to read

读平均处理技术要求

通道4的数字值等于 2800  P0013 变成on.

6.2.2  在BCD显示器上显示A/D转换值和错误代码的编程

(1) 系统构造

I/O 字                               槽2

No.              P000      P001     P002

K7S -   K7P -   K7X -   K7Y -   K7F -

132S   30AS   310S    201S   AD3A

P0000

通道 0 (DC –20 ~ 20 mA)

初始设定值

)

P0001

数字 BCD 显示器

(A/D转换值)

A/D 转换值存储                                    P0010~P001F

P0002

A/D转换值在 BCD

(2) 初始设定值

①有效通道：通道 0

②平均处理技术要求:10次

③模拟输入: 电流输入( DC 4 到 20 mA)

(3) 编程描述

①当P0000变成on， A/D 转换模块初始化。

②当P0001 变成 on， A/D 转换模块被存储到D10。

③当P0002 变成 on，A/D 转换值在数字 BCD 显示器上显示。(P0010 ~ P001F)

(4)编程举例

P0002

48

0

74

[ GET  00002   D0012   00010   00001 ]

通道0的A/D 转换值存储至 D12

[ GET  00002   D0021   00021   00001 ]

[ BCD   D0010   P001 ]

[ PUT   00002   00000   00001   00001 ]

[ PUT   00002   00000   00000   00001 ]

[ PUT   00002   00002   00001   00001 ]

[ PUT   00002   00003   00010   00001 ]

[ PUT   00002   00011   00001   00001 ]

P0000

M00000

M0000

P0001

[ END ]

通道 0 有效

初始设定

数据输出类型设置为电流

通道0的平均处理设置

设置通道0的平均数为10

通道0的设置技术要求

[ SET   M0000 ]

A/D 转换值存储命令

转换 A/D转换值为 BCD数据类型同时在数字BDC显示器上显示

A/D 转换值输出命令

6.2.3  在远端I/O站上装载A/D转换模块的编程

(不适用于 K200S)

(1) 系统构造

槽 0

K4S -   K4P -   K4F -   K4Y -   K4Y -   K4X –

122S   15AS    FUEA  201S    201S   210S

远程站 No. “1”

K4S -   K4F -   K4F –

122S   RBEA   AD3A

槽0

(2)初始设定值

①有效通道: 通道 0

②模拟输入: 电压输入( DC 0 ~ 10V)

③平均处理技术要求: 通道 0(设定值 :10 次)

(3) 编程描述

①通道0的数字值小于2000，P0010变成 on。

②通道0的数字值大于或等于2000且小于或等于 3000， P0011变成 on。

③通道0的数字值大于或等于3000且小于或等于 4000， P0012变成 on。

④通道0的数字值大于4000，P0013变成 on。

4) 编程举例

[ MOVP   00001   D0001 ]

模拟输入范围设置为0到10V

P0030

F0093

[ RPUT  hC000  h0001  D0011  00011  00001   K002 ]

把存储在D11上的数据写入到远程站‘1’号的槽0上的 A/D转换模块的缓冲区的地址1上。

P0010

P0011

P0012

P0013

34

0

53

68

107

把存储在D1和D2 上的值写入‘1’号远程站槽0上的

.A/D转换模块的缓冲区地址0，1，2上。

存储数据的设备头地址

[ MOVP   00001   D0011 ]

指定通道0的SET数据

P0030

[ MOVP   00001   D0000 ]

初始设定值指令

P0030

指定通道 0为有效通道

[ MOVP   00001   D0002 ]

指定通道0的平均处理

[ MOVP   00010   D0003 ]

设平均数为 10次

[ RPUT  hC000  h0001  D0000  00000  00004   K000 ]

A/D转换模块的代码

装载主站通讯模块的槽号

远程I/O 站具有的通讯模块的地址数

A/D转换模块的槽号

被写入的字的数目

[ RGET  hC000  h0001  D0100  00012  00001   K003 ]

读在‘1’号远程站的槽0上的A/D 转换模块的缓冲区地址12上的值到

D100。

P0030

[  <    D0100  2000 ]

通道0的数字值小于2000 P0010变成 on

[  >=   D0100  2000 ]

[  <   D0100   3000 ]

通道0的数字值大于或等于2000 且小于或等于3000 P0011变成 on

[  >=   D0100  3000 ]

[  <   D0100   4000 ]

通道0的数字值大于或等于3000 且小于或等于4000 P0012变成 on

[  >=   D0100  4000 ]

通道0的数字值大于 4000 P0013变成 on

[ END ]

存有A/D转换值数据的内部存储器的头地址。