第五章  编程

- 这个例子说明了A/D 模块中设置运行条件到缓冲区的方法。 5.1 基本编程

-  A/D转换模块安装在槽 2。

- A/D转换模块带有16 I/O点。

5.1.1  K7F-AD4A

槽号

缓冲区地址

执行条件

十六进制

十进制

十进制

可适用的通道规范

(通道 0,3,4,12)

数据输出类型规范

(被使用的通道被指定为 “0” : -192 ~ 16191

滤波器处理有效/无效

规范

(滤波器有效 : 通道 0,3,4)

滤波器常数设置

(通道 0和 3的滤波器常数 : 10)

滤波器常数设置

(通道4的滤波器常数: 50)

平均处理有效/无效规范

(通道3和4的平均处理有效)

数/时间平均处理

规范

( 通道3, 4 : 数平均

通道 12 : 时间平均)

设置数据

被写入的字的数目

存储设备

被写入字的号

通道0到3的数/时间平均处理常数设置

(通道0到3的时间平均处理常数 : 960 ms)

通道12到15的数/时间平均处理常数设置(通道12的数平均处理常数 : 100 次)

设置数据规范

(通道 0,3,4,12)

A/D 转换值读

(从地址 14 ~ 19 读数据到 D0114 ~ D129)

通道 运行数据读

(读运行的通道)

读错误代码

通道 0 ~3 : 读到 D131

通道 4 ~7 : 读到D132

通道 8 ~11 : 读到 D133

通道 12 ~15 : 读到 D134

执行条件

5.1.2  K4F-AD2A

buffer memory

address

缓冲区地址

被写入字的数目

槽号

设置数据.

槽号        er of

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00002

00000

00001

00002

00003

00004

00007

00008

00011

00012

00013

00014

00030

00031

h000f

hexa decimal

00000

decimal

h0009

00010

00050

h0006

h0002

00960

00100

h000F

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

0                                [PUT                                 ]

可适用的通道规范

(通道 0,1,2,3)

数据输出类型规范

(被使用的通道被指定为 “0” : -192 ~ 16191

滤波器处理有效/无效

规范

(滤波器 : 通道 0,3)

滤波器常数设置

(通道 0的滤波器常数 : 10)

滤波器常数设置

(通道 3的滤波器常数 : 50)

平均处理有效/无效规范

(通道1和2的平均处理有效

数/时间平均处理

规范

( 通道1 : 时间平均

通道2  : 数平均)

通道1的数/时间平均处理常数设置

(通道1的时间平均处理常数 : 960 ms)

通道2的数/时间平均处理常数设置(通道2的数平均处理常数 : 100 次)

设置数据规范

(通道 0,1,2,3)

A/D 转换值读

(从地址 14 ~ 17 读数据到 D0114 ~ D117)

通道 运行数据读

(读运行的通道)

读错误代码

通道 0 : 读到 D119

通道 1 : 读到 D120

通道 2 : 读到 D121

通道 3 : 读到 D122

执行条件

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

device to  the number

store   of words

to read

00004

00001

00004

D0114

D0118

D0119

91                                [GET                                 ]

执行条件

[GET                                 ]

[GET                                 ]

128                                                               [ END ]

5.2  应用编程

5.2.1  A/D 转换值特性的编程

1) 系统构造

K7S-  K7P-  K7F -  K7Y-

122S  30AS  AD4A  201S

| No. | 项目 | 初始设定值 | 缓冲区地址 | 被写字的值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可适用的通道规范 | 通道 0,2,4 | 0 | h0015 或 00021 |  |
| 2 | 数据输出类型规范 | - 192 ~ 16191 | 1 | h0000 或 00000 |  |
| 3 | 滤波器处理有效/无效规范 | 通道 0 | 2 | h0001 或 00001 |  |
| 4 | 滤波器常数设定 | 50 | 3 | h0032 或 00050 |  |
| 5 | 平均处理 enable/disable规范 | 通道2,4 | 7 | h0003 或 00003 | Ch2 : 位0 On Ch4 : 位1 On |
| 6 | 数/时间平均规范 | 平均数 : 通道2 平均时间 : 通道4 | 8 | h0002 或 00002 | Ch2 : 位0 Off Ch4 : 位1 On |
| 7 | 数/时间平均处理值 | 平均数 : 100 | 9 | h0064 或 00100 |  |
|  |  | 平均时间 : 200ms | 10 | h00C8或 00200 |  |
| 8 | 模拟输入 | 输入电流 (DC –20 ~ 20mA) | - | - |  |
| 其它 | Set 数据规范 | - | 13 | h0015或 00021 |  |

2) 初始设定值

3) 程序描述

(1) 通道0的数字值小于12000，P0010变成 on。

(2) 通道0的数字值大于13600，P0011变成 on。

(3) 通道4的数字值大于或等于 12000并且小于或等于13600，P0012变成 on。

(4) 通道4的数字值等于12800，P0013变成 on。

4) 编程举例

缓冲区地址

被写入的字的数目

槽号                     设置数据

F0012

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00001

00002

00003

00007

00008

00009

00010

00013

00014

00016

00018

00031

h0015

00000

h0001

00050

h0003

h0002

00100

00200

h0015

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

0                                [PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

设备

to store

读取字的数目

00001

00001

00001

00004

D0014

D0016

D0018

D0031

F0093

82                                [GET                                 ]

[GET                                 ]

[GET                                 ]

[GET                                 ]

P0010

[ =     D0031  00000 ]            [  >   12000  D0014 ]   (   )

119

138

162

通道0的数字值小于 12000 P0010变成 on

P0012

[  <   13600  D0016 ]   (   )

通道2的数字值大于 13600  P0011变成 on

[ =     D0032  00000 ]            [  <=   12000  D0018 ]       >0

P0013

[  =    12800  D0018 ]    (   )

通道4的数字值等于 12800  P0013 变成on

P0012

[ >=   13600  D0018 ]                                 (   )

0>

通道4的数字值大于或等于12000且小于或等于 13600  P0012变成 on

[END]

5.2.2  在BCD显示器上显示A/D转换值和错误代码的编程

(1) 系统构造

I/O 字                     P0001              槽 3

No.              P000     ~ P002    P003      P004

K7S -   K7P -   K7X -   K7Y -   K7Y -   K7F –

132S    30AS  220S   202S    201S   AD4A

P0000

通道0 (DC –20 ~ 20 mA)

初始设定值

)

P0001

A/D 转换值存储                                               P0030~P0037                   数字 BCD 显示器(错误代码)

P0002

A/D转换值在 BCD

P0003           P0010 ~ P0023

错误代码在 BCD上                                                                          (

数字 BCD 显示器

(A/D 转换值)

(2) 初始设定值

①有效通道：通道 0

② 时间平均处理规范:100ms

③数据输出类型设定:-192 到 16191

④模拟输入: 电流输入( DC -20 到20 mA)

(3) 编程描述

①当P0000变成on， A/D 转换模块初始化

②当P0001 变成 on， A/D 转换模块被存储到D10,错误代码存储在 D20。

③当P0002 变成 on，A/D 转换值在数字 BCD 显示器上显示。(P0010 ~ P0023)

④当P0003 变成 on，错误代码在数字 BCD 显示器上显示(P0030 ~ P0037)

(4) 编程举例

P0000   M0000

00003

00003

00003

00003

00003

00003

00000

00001

00007

00008

00009

00013

h000f

00000

00001

00001

00100

h0001

00001

00001

00001

00001

00001

00001

0                                [PUT                                 ]

通道 0 有效

数据输出类型设置 -192 到 16191

通道0的平均处理设置

通道0的时间平均处理

通道0设置时间平均为 100ms

通道0的设置数据规范

保存A/D 转换值在 D10

保存通道 0到 3 的错误代码在 D20

把 D10的数据转换到P0010至 P0023 在 BCD 显示

把D20的数据转换到P0030 至

P0037 在BCD 显示

初始设定

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[PUT                                 ]

[SET  M0000]

M0000 P0001

[GET   00003   00014   D0010   00001]

A/D 转换值存储命令

[GET   00003   00031   D0020   00001]

P0002

[ DBCD   D0010   P001 ]

A/D 转换值输出命令

P0003

[  BCD   D0020   P003 ]

错误代码输出指令

[ END ]

5.2.3  在远端I/O站上装载A/D转换模块的编程

(1) 系统构造

槽 0

K4S -   K4P -    K4F -   K4Y -   K4Y -    K4X –

122S    15AS    FUEA   201S    202S    220S

远程

站号. “1”

K4S -   K4F -   K4F –

122S   RBEA   AD2A

槽 0

(2) 初始设定值

①有效通道: 通道 0

②数据输出范围: -192 到 16191

③时间平均处理规范: 通道 0 (设定值：1000ms)

(3) 编程描述

①通道0的数字值小于8000，P0010变成 on.

②通道0的数字值大于或等于8000且小于或等于 10000， P0011变成 on

③通道0的数字值大于或等于10000且小于或等于 12000， P0012变成 on。

④通道0的数字值大于12000，P0013变成 on。

4) 编程举例

P0020

0                                                          [ MOVP   00001   D0000 ]

I初始设定值指令                                   指定通道 0为有效通道

[ MOVP   00000   D0001 ]

A/D 转换模块的槽号

A/D 转换模块的代码号

存储被写入数据设备的首地址

[ RPUT   h8000   h0001   D0000   00000   00002   K000 ]

把存储在D0和D1上的值‘1’号远程站的槽0的A/D模块缓冲区的地址0,1上

主站上安装的通讯模块的槽号

被写入数据的A/D转换模块的内部存储器的首地址

被写数据的字数目

远程I/O站上装载的通讯模块的地址号

P0020

[ MOVP   00001   D0007 ]

指定通道 0的平均处理

[ MOVP   00001   D0008 ]

指定通道 0的时间平均

[ MOVP   01000   D0009 ]

设置时间平均为1000ms

[ RPUT   h8000   h0001   D0007   00007   00003   K001 ]

把存储在D7, D8和D9上的值写入‘1’号远程站的槽0的A/D模块缓冲区的地址7,8,9上

P0020

[ MOVP   00001   D0013 ]

指定通道0的SET 数据

[ RPUT   h8000   h0001   D0013   00013   00001   K002 ]

把存储在D13上的值写入‘1’号远程站的槽0的A/D模块缓冲区的地址13上

P0020   F0093

[ RGET   h8000   h0001   D0100   00014   00001   K003 ]

读在’1’号远程站上槽0的A/D转换模块上的缓冲区地址14通道0的数据到D100.

P0010

[ <    D0100   08000  ]                           (  )

通道0的数字值小于8000，P0010变成 on.

P0011

[ >=   D0100  0800 ]   [<  D0100   10000 ]          (  )

通道0的数字值大于或等于8000且小于或等于 10000， P0011变成 on

P0012

[ >=   D0100  10000 ]   [<  D0100   12000 ]         (  )

通道0的数字值大于或等于10000且小于或等于 12000， P0012变成 on。

P0013

[ <    D0100   12000  ]                          (  )

通道0的数字值大于12000，P0013变成 on

[END]