# 第六章  编程

## 6.1  基本编程

- 这里说明了在D/A转换模块上的内部存储器的运行条件设定的方法。

- D/A 转换模块安装在槽 2。

- D/A 转换模块占有16个 I/O 点。

6.1.1  K7F-DV4A / K7F-DI4A

设定数据或设备

被写的字数目

缓冲区地址

槽号

可适用的通道规范：通道0到15

数据输入类型规范通道0到7：（-192到16191）通道8到15（-8191-8191）

当CPU停止或适用的通道无效指定输出类型

通道0 到3 : 输出中值

通道4到 7保留前一个值，通道8到11：输出最大值

通道12到15 : 输出最小值

每次写输入数据, 每个通道变成新的设定数据规范

由P0写入的存储在D0和D1的数据进行D/A转换。

读取通道运行数据

存储设备

读取的字的数目

### 6.1.2  K4F - DA1A

由P0写入存储在D1和D2的数据进行D/A 转换。

通道运行数据的读取

每次写输入数据，每个通道变成新的设定数据规范

通道0：输出中值，通道1：保留前一个值

当CPU停止或适用的通道无效时，

指定输出类型

可适用的通道规范

数据输入类型规范：通道0：-8192到8191通道1：-192到16191

## 6.2  应用编程

### 6.2.1  用5步模拟输出电压控制变频器速度的编程

1) 系统构造

(P0000)

(P0001)

(P0002)

(P0003)

(P0004)

(P0005)

D/A的初始设定P0000

K7S-122S

K7P-30AS

K7X-210S

K7F-DV4A

K7S-124S

变频器

感应电机

槽

输入数字值0（P0001）

输入数字值4000（P0002）

输入数字值8000（P0003）

输入数字值2000（P0004）

输入数字值16000（P0005）

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0

(2) 数据输入类型规范:通道 0(-192∼16191)

(3) 当CPU停止时D/A转换模块的输出条件: 范围的最小值输出。

(4) 偏移量 : 0 V  增益 :5 V

3) 编程描述

(1) P0000 变成On 导致D/A 转换的初始设定。

(2) P0001 变成 On 导致通道0的 "0"(0 V)输出。

(3) P0002  变成 On 导致通道0的"4000"(2.5 V)输出。

(4) P0003  变成 On导致通道0的 "8000"(5 V)输出。

(5) P0004  变成 On 导致通道0的"12000"(7.5 V)输出。

(6) P0005  变成 On 导致通道0的"16000"(10 V)输出。

4) 编程

指定通道0为有效通道

指定通道0的输入数据类型为–192 ~ 16191

当CPU停止时通道0的输出保持为范围的中值。

为通道0指定设定数据

在初始设定完成后设定

M0。

初始设定指令

P0001 变成ON导致 0 V输出

。

P0002 变成ON导致2.5V的输出。

P0003 变成ON 导致 5 V的输出。

P0004变成ON 导致 7.5 V的输出。

P0005变成ON导致10 V输出。

### 6.2.2  显示由数字开关设定的D/A转换的编程

1) 系统构造

K7S-122S

K7P-30AS

K7X-310S

K7X-210S

K7F-DV4A

K7S-124S

(P0000 ~ P0013)

(P0021)

(P0022)

(P0023)

(P0020)

数字开关

D/A转换模块的初始设定

输入通道0的数字值（P0021）

输入通道1的数字值（P0022）

输入通道0和1的数字值‘0’（P0023）

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0, 1

(2) 转换数据输入类型规范: 通道 0(-8192∼8191), 通道 1(-192∼16191)

(3)当CPU停止时的D/A转换模块的输出条件: 输出范围的中值

3) 编程描述

(1) P0020变成On导致D/A转换模块的初始设定。

(2) P0021变成On导致在D/A模块的通道0上输出由数字开关设定的值。

(3) P0022变成On导致在通道 1上输出。

(4) P0023变成On导致通道0和1上的数字输入值的初始化为 "0"。

4) 编程

指定通道0 和1 为有效通道。

指定输入数据类型为

-192 ~ 16191。

当CPU停止时通道0和1的输出保持为范围的中值。

为通道0和1指定设定数据。

在初始设定完成之后设定

M0。

初始设定指令

存储由BCD数字开关的输入值至D10。

如果D10 等于或小于

16000, M1 被设定为ON。

P21 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道0。

P22 变成On使D10的数据输出至D/A转换模块的通道1。

P23 变成On 使至D/A转换模块通道0和1的数字输入值为0。

初始化指令

当给出了初始化指令后，通道 0 和1的输出指令无效。

输出被指定到通道 0

输出被指定到通道 1

INI_DATA

### 6.2.3  安装在远程I/O站上的D/A转换模块的编程

这里是由数字开关设定的D/A转换值输出的编程。

1)系统构造

(P0010 ~ P0023)

(P0030)

数字开关

远程站号.”1”

K7S-122S

K7P-30AS

K7F-FUEA

K7X-310S

K7X-210S

K7S-122S

K7F-RBEA

K7F-DV4A

K7S-124S

设定BCD数字开关值为D/A模块的数字值

2) 初始设定

(1) 有效通道 : 通道 0,

(2) 转换数据输入类型规范: 通道 0(-192∼16191)

(3) 当CPU 停止时D/A 转换模块的输出条件: 范围的最小值输出。

3) 编程描述

(1) P0030变成On导致由数字开关设定的D/A 转换值 显示在通道 0。

4) 编程

指定通道0 为有效通道

指定输入数据类型为 –192 ~ 16191

为通道0指定设定数据

D/A转换模块的代码值

安装在远程站上的D/A转换模块槽号

loaded on remote station

写入数据的缓冲区的头地址

通讯信息

把存储在D0和 D1中的值写入地址0和1的缓冲区

就地通讯模块的槽号

远程站号

存储写入数据的设备 的头地址

写入数据的字的数目

当通讯期间没有错误出现时M0 设定为ON

当通讯期间没有错误出现时M10设定为ON

把在D34存储的值写入地址34的缓冲区

存储BCD数字值至D100

把存储在D100的值写入地址2的缓冲区

如果BCD数字开关值等于或小于16000

M200变成ON，扫描一次。

在运行通道读取信息