# 附录 1 系统定义

- 选件说明

- 通信口的设置

为了同PLC通信，必须在KGLWIN状态下设置(COM1~4) 串行口。

设置方法如下。

 菜单中选择，项目-选项-项目一项。

 初始画面中RS-232C已被设置为默认值。

 详细内容，请参照KGLWIN 使用说明。

- 编程器设置

编制或修正用户程序时，自动保存用户程序的时间间隔的设置功能。

被保存用户程序的扩展名为‘ASV.’，保存在当前目录下。这份扩展名为‘ASV.’ 的正在编制中的

用户程序，关闭编程窗口时自动被删除。这样，如果操作保存程序之前发生错误而无法保存已

编制程序，可以通过定期自动保存起来的‘ASV.’，还能找回一部分程序。

具体设置方法如下。

 设置自动保存时间间隔。

可在0 ~ 60分范围内设置任意值。设定0时，自动保存功能将无效。

监视器上显示方式 : 使用监视器时，可选择监视器上显示方式。

# 打印用纸设置

使用此功能，可设置打印用纸的规格以及页边距。

## 2) 基本参数

设置PLC运行中必需的基本参数，如内部保持区域、定时器分区线、跟踪监视看门狗定时时间

(Scan Watchdog Time)、PLC工作模式、输入滤波时间常数、脉冲捕捉输入功能等。

(1) 内部保持区域

 在内部设备中，划定停电时保存数据的内部保持区域。

(2)  定时器分区线设置

  设置100ms / 10ms 定时器分区线。

(只设置100ms定时器区域，剩余部分自动被设置为 10 ms 定时器区域。)

(3)  跟踪监视看门狗设置

 为了跟踪监视用户程序的正常运行，用程序运行最大允许时间设置看门狗的定时复位时间常数。, 定时单位为1ms ，最大可设置到 6,000 ms 。

- 设置

 设置输入滤波时间常数，或选择捕捉功能时使用此功能。

- 远程遥控允许

 PLC系统中除 KGLWIN，可否使用FAM、通信模块进行远程遥控的使能参数。选择此功能后可使用通信功能控制CPU模块的运行模式。.

# 附录 2 接点资源表

1) F区域继电器功能表

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F0000 | RUN模式 | CPU为 RUN 模式时 On |
| F0001 | 编程模式 | CPU为 编程模式时 On |
| F0002 | Pause 模式 | CPU为 Pause 模式时 On |
| F0003 | 调试模式 | CPU为 调试模式时 On |
| F0006 | Remote 模式 | CPU为 Remote模式时 On |
| F0007 | User 存储器安装 | User 存储器安装时 On |
| F0008 ~ F0009 | 保留 |  |
| F000A | User 存储器运行 | User 存储器运行时 On |
| F000B ~ F000E | 保留 |  |
| F000F | STOP指令 | STOP指令执行时 On |
| F0010 | 恒为 On | 恒为 On |
| F0011 | 恒为 Off | 恒为 Off |
| F0012 | 1 周期 On | 1 周期On |
| F0013 | 1 周期 Off | 1 周期 Off |
| F0014 | 每周期反转一次 | 每周期反转一次 |
| F0015 ~ F001F | 保留 |  |
| F0020 | 单步 RUN | 调试模式中单步 RUN时 On |
| F0021 | Break Point RUN | 调试模式中 Break Point RUN时 On |
| F0022 | 限次 RUN | 调试模式中 限次 RUN时 On |
| F0023 | 接点条件满足 RUN | 调试模式中 接点条件满足 RUN时 On |
| F0024 | 字的值一致 RUN | 调试模式中 字的值一致 RUN时 On |
| F0025 ~ F002F | 保留 |  |
| F0030 | 致命故障 | 致命故障发生时 On |
| F0031 | 一般故障 | 一般故障发生时 On |
| F0032 | WDT故障 | 看门狗（Watch Dog） 超时故障发生时 On |
| F0033 | I / O组合故障 | I /O 故障发生时 On (F0040 ~ F005F 中 有一个以上 位的值为 On时) |
| F0034 | 电池电压不正常 | 电池电压低于正常值时On |
| F0035 ~ F0038 | 保留 |  |
| F0039 | 保存数据正常 | 保存数据正常时On |
| F003A | 全日时钟错误 | 全日时钟设置 （Setting） 错误时 On (适用于安装RTC可选模块时) |
| F003B | 刷新程序中 | RUN 中 用户程序编辑（Edit） 时 On |
| F003C | 刷新程序中出错 | RUN 中 用户程序编辑出错时 On |

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F003D ~ F003F | 保留 |  |
| F0040 ~ F005F | I / O 故障 | 扩展模块松脱时，相应位On |
| F0060 ~ F006F | 存储故障代码 | 存储故障代码 |
| F0090 | 20ms时钟 Clock | 一定周期间隔反复 On / Off |
| F0091 | 100ms时钟 Clock |  |
| F0092 On Off | 200ms时钟 Clock |  |
| F0093 | 1s时钟 Clock |  |
| F0094 | 2s时钟 Clock |  |
| F0095 | 10s时钟 Clock |  |
| F0096 | 20s时钟 Clock |  |
| F0097 | 60s时钟 Clock |  |
| F0098 ~ F009F | 保留 |  |
| F0100 | User Clock 0 | Duty 指令中设置的周期间隔反复 On / Off |
| F0101 DUTY F010x N1 N2 | User Clock 1 |  |
| F0102 | User Clock 2 |  |
| F0103 N2 周期 Off | User Clock 3 |  |
| F0104 On Off | User Clock 4 |  |
| F0105 | User Clock 5 |  |
| F0106 N1 周期 On | User Clock 6 |  |
| F0107 | User Clock 7 |  |
| F0108 ~ F101F | 保留 |  |
| F0110 | 演算出错 | 演算出错时 On |
| F0111 | 0结果 | 演算结果为 ”0”时 On |
| F0112 | 进位 | 演算结果发生进位时 On |
| F0113 | 全输出 Off | OUTPUT指令执行时 On |
| F0115 | 演算出错(保持) | 演算出错时 On (掉电保持) |
| F0116 ~ F011F | 保留 |  |
| F0120 | LT位 | CAP 比较演算结果 S 1<S2时 On |
| F0121 | LTE位 | CAP 比较演算结果 S 1S2时 On |
| F0122 | EQU位 | CAP 比较演算结果 S 1=S2时 On |
| F0123 | GT位 | CAP 比较演算结果 S 1>S2时 On |
| F0124 | GTE位 | CAP 比较演算结果 S1 S2时 On |
| F0125 | NEQ 位 | CMP比较演算结果 S1  S2时 On |

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| F0125 | NEQ位 | CMP比较演算结果 S1  S2时 On |
| F0126 ~ F012F | 保留 |  |
| F0130 ~ F013F | AC Down Count | 交流电源下降次数计数单元 |
| F0140 ~ F014F | FALS 代码 | 执行FALS指令，存储故障代码 |
| F0160 ~ F016F |  |  |
| F0170 ~ F018F | 计数器现在值 | 执行内部高速计数指令(HSC)，计数器现在值 |
| F0190~ F049F | 保留 |  |
| F210 | 脉冲输出中 | 执行PLSOUT指令脉冲输出中时On |
| F211 | 脉冲输出故障 | PLSOUT指令执行出错时On |
| F0500~ F050F | 最大扫描周期 | 最大扫描周期存储单元 |
| F0510~ F051F | 最小扫描周期 | 最小扫描周期存储单元 |
| F0520~ F052F | 现在扫描周期 | 现在扫描周期存储单元 |
| F0530~ F053F | 全日时钟(年/月) | 全日时钟(年/月) (安装RTC可选件时) |
| F0540~ F054F | 全日时钟(日/时) | 全日时钟(日/时) (安装RTC可选件时) |
| F0550~ F055F | 全日时钟(分/秒) | 全日时钟(分/秒) (安装RTC可选件时) |
| F0560~ F056F | 全日时钟(百年/星期) | 全日时钟(百年/星期) (安装RTC可选件时) |
| F0570~ F058F | 保留 |  |
| F0590~ F059F | 出错步号 | 存储出错步号单元 |
| F0600~ F063F | 保留 |  |

2) M区域特殊继电器功能表

| 接 点 | 功 能 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| M1904 | 设置时间位 | On时，将设定时间写入 RTC 详细内容，请参考全日时钟篇 |
| M1910 | 设置强制 I / O 位 | 允许强制 I / O 位 详细内容，请参考强制 I / O篇 |

附录 3. 外型尺寸 (单位 : mm)

1) 基本单元

95

105

115

A

B

73

AB20点859530点13514540点16517560点215225

2) 扩展单元

73

95

95

105

115

5