7. 2 特殊功能模块

7.2.1 A/D·D/A 连接模块

1) 运行说明

模拟量混合模块运行说明如下：

| 项目 |  | 说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟量 输入 | 输入范围 | 电压 | DC 0∼10V (输入阻抗超过 1㏁) |  |  |  |
|  |  | 电流 | DC 0∼20㎃ (输入阻抗 250Ω) |  | 参数分类 |  |
|  |  |  | DC 4∼20㎃ (输入阻抗 250Ω) |  |  |  |
|  | 数字转换 | 12位（ -48~4047) |  |  |  |  |
|  | 电压/电流选择 | 1.在产品的上部，通过跳线选择V/I (Up: 电压， Down: 电流) 2. 通过程序选择电压/电流 3. 使用电流输入时，短接 V 和 I 端子 |  |  |  |  |
|  | 通道数 | 2通道 |  |  |  |  |
|  | 输入最大值 | 电压 | DC +12V |  |  |  |
|  |  | 电流 | DC +24㎃ |  |  |  |
| 模拟量 输出 | 输出范围 | 电压 | DC 0∼10V (外部负载阻抗 2㏀∼1㏁) |  |  |  |
|  |  | 电流 | DC 0∼20㎃ (外部负载阻抗 510Ω) |  |  | 参数分类 |
|  |  |  | DC 4∼20㎃ (外部负载阻抗 510Ω) |  |  |  |
|  | 数字转换 | 12位( -48~4047) |  |  |  |  |
|  | 电压/电流选择 | 端子分配 |  |  |  |  |
|  | 通道数 | 1通道 |  |  |  |  |
|  | 输出最大值 | 电压 | DC +12V |  |  |  |
|  |  | 电流 | DC +24㎃ |  |  |  |
| 共同特性 | 最大分辨率 | 电压 | DC0∼10V | 2.5㎷ (1/4000) |  |  |
|  |  | 电流 | DC0∼20㎃ | 5㎂ (1/4000 ) |  |  |
|  |  |  | DC4∼20㎃ | 6.25㎂ (1/3200 ) |  |  |
|  | 精度 | ±0.5% [Full scale ] |  |  |  |  |
|  | 转换时间 | 2㎳/CH + 扫描时间 |  |  |  |  |
|  | 隔离方式 | I/O端子和PLC电源之间光藕隔离 (通道之间无隔离) |  |  |  |  |
|  | 连接端子 | 9 点 2端子 |  |  |  |  |
|  | 内部电流消耗 | 20㎃ |  |  |  |  |
|  | 外部电源 | DC 21.6 ∼ 26.4V, 80㎃ |  |  |  |  |
|  | 重量 | 240g |  |  |  |  |

| 备注 |  |
| --- | --- |
| 1) 补偿/增益不能修改，它们是固定的 2) 模拟量输入出厂设定为电流输入 3) 最大可扩展2个模拟量单元 |  |

- 各部分和功能的名称

各部分和功能的名称的解释

| V0 I0 COM0 CH0 (INPUT) V0 I0 COM0 CH0 (INPUT) CHO CH1 输入选择 V+ V- I+ I- OUTPUT V+ V- I+ I- OUTPUT ⑦ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 序号 | 说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① | 运行灯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指示G7F-ADHA运行状态 |  |  |  |  |  |
|  | ② | 模拟量输入端子 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压输入 |  |  | 电流输入 |  |  |
|  |  | 电流输入时，短接V和I端子 |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 输入跳线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右边的是1通道 左边的是0通道 | 电压 输入 通过跳线连接上部分 |  |  |  | 电流 输入 通过跳线连接 下部分 |
|  | ④ | 模拟输入端子 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电压输出 |  | 电流输出 |  |  |  |
|  |  | ▶ 一个模块上仅能设定一种输出类型 (电流或电压) |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 外部输入电源 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▶ 外部电源 24VDC |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ | 扩展电缆 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▶ 使用模拟模块时，需要电缆连接 |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 扩展电缆连接端 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用其他扩展单元时，使用这个连接端 |  |  |  |  |  |

- 参数设定

- 读A/D 转换值

A/D转换值存储在如下的特殊数据寄存器中：

| 特殊数据寄存器 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D4980 | 存储通道1的A/D转换值 | 扩展 A/D 模块 #1 |
| D4981 | 存储通道2的A/D转换值 | 扩展 A/D 模块 #1 |
| D4982 | D/A 转换值 | 扩展 A/D 模块 #1 |
| D4983 | 存储通道1的A/D转换值 | 扩展 A/D 模块 #2 |
| D4984 | 存储通道2的A/D转换值 | 扩展 A/D 模块 #2 |
| D4985 | D/A 转换值 | 扩展 A/D 模块 #2 |

- 转换比例功能

当输入/输出范围不匹配时，本功能自动转换范围

当输入/输出是电流，外部设备的范围与PLC不匹配时，使用这项功能 。

(MK80S 系列产品如下自动转换范围: 0 ~ 20mA  4 ~ 20mA)

4000

4000

800

0㎃

20㎃

0

0㎃

20㎃

0

4㎃

► 转换方法如下：

1) 比例转换值 (A/D 转换) = [(0 ~ 20㎃的数据) – 800] x 4000/3200

例如) 范围是 0 ~ 20㎃，输入8㎃

首先计算 : 8㎃ / 5㎂ = 1600

然后按比例转换 : (1600 –800) x 1.25 = 1000

2) 比例转换值(D/A 转换) = [(4 ~ 20㎃的数据) x 3200/4000]  + 800

例如) 范围是 4 ~ 20㎃，输出是 ‘1000’

比例转换前电流输出值是 : 1000 x  5㎂ = 5㎃

比例转换后电流输出值是 : (1000 x 0.8) + 800 = 1600

1600 x  5㎂ = 8㎃

6) 接线

(1) 接线注意

▶确认AC 混合模块的外部输入信号和模拟量输入/输出不被其它的AC电缆感应产生的噪音信号所干扰

▶接线要考虑外围温度和电流的允许范围，最好线的尺寸比AWG22 (0.3㎟)粗一些。

▶如果电线长期靠近高温、辐射和浸在油中，会引起漏电，造成断线或误操作。

▶在连接外部的24V DC 电源时，确认正确的极性。

▶一旦和高压线或感应线连接，就会因感应造成误操作和乱序。

(2) 接线实例

가) 模拟量输入

输入

+

-

+

-

输入

电压输入

电流输入

V0

I0

COM0

V1

I1

COM1

端子

*1

*1

端子

V

V

GND

电压输出

2K~1㏁

*1

나) 模拟量输出

*1

I

I

GND

电流输出

小于

510Ω

*1 :确信使用带屏蔽线的双绞线。

* 注意使用模拟输出是1通道。

7) I/O 转换特性

(1) 模拟量输入特性

5.000V

a) 电压输入

2004

2002

2001

2000

2003

4000

2000

0

0V

5V

10V

模拟量输入电压

数字输出值

数字输出值

5.0025V

输入电压

A/D 转换特性 (电压输入)

电压输入时, 0V输入对应数字值 0 ；10V输入对应数字值4,000 ，而且输入 2.5mV 等同于数字值1， 小于2.5mV的值不能转换。

b) 电流输入

2004

2002

2001

2000

2003

4000

2000

0

模拟输入电流

数字输出值

数字输出值

10.000㎃

10.005㎃

输入电流

0㎃

10㎃

20㎃

A/D 转换特性 (电流输入)

0mA电流输入转变成数字值0， 10mA 电流输入转变成数字值 2000 ；20mA 电流输入转变成数字值    4000，而且输入5㎂等同于数字值1， 小于5㎂的值不能转换，故放弃。

(2) 模拟量输出特性

a) 电压输出

10V

5V

0V

0V

0

2000

4000

数字输入值

2004

2000

2001

2002

2003

数值输入

2005

5V

2.5㎷

模拟输出电压

模拟输出电压

5.0025V

D/A 转换特性(电压输出)

数字值 0 对应输出模拟量 0V，数字值4000对应输出模拟量10V；数字值1 等同于模拟量值 2.5mV 。

b) 电流输出

20㎃

模拟量输出电流

模拟量输出电流

5㎂

10㎃

10.005㎃

10.000㎃

0㎃

2004

2000

2001

2002

2003

2005

0V

0

2000

4000

数字输入值

数字值输入

D/A conversion characteristic (Current output)

电流输出时，数字值0 对应 0mA，数字值4,000 对应 20mA；数字值1 等同于模拟量5㎂。

5) 编程举例

(1) A/D转换值的不同程序

a) 程序说明

-当通道 0的数字值小于2000时, P090 置位；

-当通道 0的数字值超过3000时，P091 置位；

-当通道 0的数字值大于或等于，小于3000， P092置位。

b) 系统配置

基本单元       A/D·D/A 混合模块  数字扩展模块

I/O 分配

基本输入单元 : P000 ~ P03F

基本输出单元 : P050 ~ P07F

扩展输入单元 : P080 ~ P08F

扩展输出单元 : P090 ~ P09F

c) 编程

(2) 通过5步编程用模拟量输出电压控制变频器速度。

a) 程序说明

-.当P80 变成On时， 2000 (5V) 输出。

-.当P81 变成On时， 2400 (6V) 输出。

-.当P82 变成On时， 2800 (7V) 输出。.

-.当P83 变成On时， 3200 (8V)输出。

-.当P84 变成On时， 3600 (9V)输出。

b) 系统配置

基本单元    A/D·D/A 混合模块  数字扩展模块

c) 编程

7.2.2 模拟电位器

1) 使用说明

模拟电位器使用说明：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通道数 | 4 |
| 输出值范围 | 8 位 (数字值输出范围：0 ∼ 200) |
| 设置方法 | 通过可变电位器设定 |
| 精度 | ±2.0% (最大值) |
| 操作方法 | 自动存储数据寄存器 |
| 内部耗电量 | 50㎃ |
| 可安装数量 | 最大3块 |
| 重量 | 200g |

2) 各部分名称及功能

①

②

③

④

| No. | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 运行灯 | 指示G7F-AT2A在运行状态。 On: 正常运行 Off: DC 5V电源掉电或G7F-AT2A模块错误 |
| ② | 通道 | 对应各个通道，通过可变电位器设定电位器的时间长度。 |
| ③ | 扩展电缆 |  |
| ④ | 扩展电缆连接端 |  |

3) 读 A/T 转换值

A/T 转换值 存储在特殊寄存器中

| 特殊寄存器 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D4966 | 存储通道1的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #1 |
| D4967 | 存储通道2的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #1 |
| D4968 | 存储通道3的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #1 |
| D4969 | 存储通道4的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #1 |
| D4970 | 存储通道1的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #2 |
| D4971 | 存储通道2的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #2 |
| D4972 | 存储通道3的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #2 |
| D4973 | 存储通道4的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #2 |
| D4974 | 存储通道1的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #3 |
| D4975 | 存储通道2的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #3 |
| D4976 | 存储通道3的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #3 |
| D4977 | 存储通道4的A/T 转换值 | 扩展A/T模块 #3 |

4) 编程举例

(1) 程序说明

用模拟电位器编程控制输出端继电器的延时时间0 - 20秒

(2) 系统配置

基本单元        模拟电位器单元

(3) 编程

从D000将A/T 转换值送给T000