第九章 安装及接线

9.1安装

### 9.1.1 安装环境

本产品具有高可靠性能，不受环境影响。但是，为了保证其更为安全可靠的运行，还是要请用户注意如下事项。

1) 安装环境

(1) 安装在防水、防震的控制屏上。

(2) 避免持续施加以冲击和振动。

(3) 避开直射光线。

(4) 不会因温度骤变导致结露。

(5) 环境温度保持在0 ~ 55C之间。

(6) 相对湿度保持在5 ~ 95%之间。

(7) 不要有腐蚀性气体和可燃气体。

2) 施工要求

(1) 加工螺孔或为PLC配线时，请注意不要落进铁屑或线头等异物。

(2) 安装位置应选方便操作处所。

(3) 不要同高压器具安装在同一个控制屏上。

(4) 和配线盒、外围模块等设备的距离要大于50mm 。

(5) 要选择抗扰环境良好处所可靠接地。

3) 散热设计

(1) 将PLC安装在密闭电控柜中时，不仅要计较周边器具的发热问题，还要考虑PLC本身的散热问题。使用通风扇进行冷却时，要充分考虑到灰尘、不良气体流入影响PLC的可能。

(2) 推荐安装过滤器，或者使用密闭型热交换器。

为了便于散热设计，下边介绍PLC的发热量计算方法。

1) PLC 系统耗电框图。

基本单元

负荷

CPU

输入口

输出口

(三极管)

特殊

模块

扩展模块

I5V

I24V

DC5V电源线

输出电流

(IOUT)×Vdrop

输入电流

(IIN)×Vdrop

输入口

输出口

(三极管)

输出电流

(IOUT)×Vdrop

输入电流

(IIN)×Vdrop

整流电源

AC电源

负荷

输出电流

(IOUT)

输入

电流

(IOUT)

输出电流

(IOUT)

输入

电流

(IOUT)

DC24V电源线

外部

DC24V电源

2) 各部分耗电量计算

(1) 电源部分耗电计算

MK80S电源部分转换效率约为65%，耗电量约占35%，全部变为热能散失。所以，电源部分耗电量约为电源输出功率的3.5/6.5。其计算式为：

 Wpw = 3.5/6.5{(I5V × 5) + (I24V × 24)} (W)

其中

I5V   : DC5V 回路耗电流（内部耗电）。

I24V  : DC24V 回路平均耗电流（同时ON接点相当耗电）。使用外部电源时，可去此项。

(2) DC5V 回路耗电量

电源DC5V部分耗电量为基本单元耗电量和扩展单元耗电量之和。

 W5V = I5V × 5 (W)

(3) DC24V 平均耗电量 (同时ON接点相当耗电量)

电源DC24V 部分耗电量为各模块的耗电量之和。

 W24V = I24V × 24 (W)

(4) 各单元、模块输出口平均耗电量 (同时ON接点相当耗电量)

 Wout = Iout  ×  Vdrop  × 输出口点数 × 同时ON 率 (W)

Iout  : 输出电流 (实际电流) (A)

Vdrop : 各输出口输出电压(V)

(5) 各单元、模块输入口平均耗电量 (同时ON接点相当耗电量)

  Win = lin × E × 输入口点数 ×同时ON 率 (W)

Iin : 输入电流 (交流有效值) (A)

E : 输入电压 (实际电压) (V)

(6) 特殊模块的耗电量

  WS = I5V × 5 + I24V × 24 (W)

以上各单元、模块的耗电量之和就是PLC 的总耗电量。

 W = WPW + W5V + W24V + Wout + Win + Ws (W)

请根据PLC 的总耗电量，计算电控柜内总发热及温升问题。

电控柜内温升，可根据下式计算。

T = W / UA [C]

W : PLC 系统总耗电量(如上计算值)

A : 电控柜表面积[m2]

U : 使用风扇，使柜内温度保持均匀时        6

没有均热设备时                      4

### 9.1.2 安装时注意事项

从开箱取出各单元、模块到安装完毕，需要注意如下各事项。

 要防止落地或施以强冲击。

 不要摘下线路板，以免发生故障。

 배配线时，要注意防止线头等物落进PLC。

若已落进异物，必须在投入电源之前妥善取出。

1) 使用产品时注意事项

使用基本单元或扩展单元时，必须注意如下各事项。

(1) 须再确认输入输出口规格

输入口规格，要留意输入电压允许范围。输出口规格，要注意输出电压范围，免得发生火灾、损坏器件等故障。

(2) 导线选择

要考虑容许电流和周围温度适当选用导线规格，导线最低规格应为AWG24                  (0.18mm2)以上。

(3) 配线环境

输入输出口配线，不要靠近发热器具，也不要直接接触油类物质，以免引发破损、混线或误动作等故障。

(4) 注意极性

端子排上标有极性的部分，请确认极性后投入电源。

要特别注意的是，不要将交流电源错接到基本单元输入口末端DC24V外接电源上。

(5) 配线注意

 输入输出配线不要贴近高压线、动力线，容易引入干扰信号和引发误动作。

 配线不要遮挡输入输出(LED)指示灯。

(无法正确监视输入输出动作。)

 输出端接有感性负荷时，要采取熄弧措施。或接吸收电路，或接箝位二极管。二极管的阴极要接电源正端。如图所示。

OUT

COM

输出口

浪涌吸收

OUT

COM

输出口

感性负荷

二极管

+

-

感性负荷

(6) 端子排

加工螺孔或为端子排配线时，请注意不要落进铁屑或线头等异物，免得引起故障。

(7)  另外，小心不要给基本单元或扩展单元施加强冲击，也不要取出印刷线路板。

2) 布置时注意事项

下面介绍布置PLC时注意事项。

(1) 为了通风良好，也为了方便更换、装卸，基本单元或扩展单元周边要留有足够空间。特别是，为方便定期更换电池，基本单元左侧应保留100mm以上空间。

(2) 为方便散热，MK80S产品只能按下图所示方向安装使用。

100mm

(3)大型电磁接触器和自动断路器等振动源，最好另用配电柜或者远离PLC地点安装。

(4) 请根据需要使用配线管（槽）。

但, PLC 上部或下部的尺寸小于80mm时，请注意如下事项。

  安装在PLC上部时，为保证通风良好，将配线管（槽）的高度压到50mm以下。

 安装在PLC下部时，请适当考虑电缆直径。

(5) 为了防止辐射干扰和热的影响，PLC周围的其它器具，应相隔100mm以上。

发热体

80mm以上

PLC的设置

80mm以上

高压器具

其它

器具

100mm 以上

(6) MK80S系列产品的基本单元、扩展模块上都装有轨道卡（轨道宽35mm），可使用轨道安装。

DIN 导轨

### 9.1.3 扩展单元的连接

증现在介绍基本单元和扩展单元的连接方法。

- 扩展单元的连接

- 请打开基本单元上扩展单元连接用插口盒盖。

- 将扩展单元连接用插头插到连接插口上。

③:扩展单元

①:基本单元

④:扩展电缆

②: 扩展用插口盒盖

①

②

③

④

- 合上基本单元扩展用插口盒盖。

9.2配 线

现在介绍有关配线的预备知识。

### 9.2.1电源配线

- 电源波动超过规定值的场合，请连接电源稳压装置。

- 电源线尽量就近连接，而且紧密绞成麻花状以防止引进干扰。

FG

MK80S 基本单元

AC100-240V

稳压装置

3) 请使用线间、大地间干扰信号小的电源。

(干扰信号过强时，隔离变压装置。)

4) PLC의的电源线路、输入输出供电电源线路和主回路动力电源线路要分开使用，如图所示。

PLC

主电源

PLC 电源

T1

AC220V

输入输出电源

T2

输入输出电器

主回路电源

主回路电器

※ T1,T2 : 稳压器

5) AC110/220V线路，尽量用粗导线(2mm2)以减小线路压降。

AC110/220V 线路、 DC24V线路不要靠近主回路(高压、大电流线路)和输入输出回路。

尽量相隔80mm以上。

7) 请使用浪涌吸收器以防止雷电的袭击。

E2

PLC

E1

防雷浪涌吸收器

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 1) 防雷浪涌吸收器的接地线(E1) 和 PLC的接地线(E2)要分开接地。 2) 请注意选择防雷浪涌吸收器的上限电压，使其不要低于电源电压最大值。 |  |

8)  有虑干扰侵入时，请使用隔离变压器或尖脉冲过滤器。

9)  各电源配线、隔离变压器或电源滤波器配线不要采用管线方式。

### 9.2.2输入输出电器的配线

1) 输入输出配线用导线，请在0.18~2 mm2范围内选用使用方便(0.5 mm2))的导线。

2) 输入线路和输出线路要分开配线。

3) 需要强调的是，输入线路要和主电路、高压大电流线路相隔80mm以上。

4) 主电路、动力线路和输入输出线路无法分开时，请使用互套隔离电缆，并将电缆靠近PLC处接地处理。

输 入

출  력

PLC

隔离电缆

RA

DC

5) 使用管路配线时，请将管路可靠接地。

6) DC24V输出线路，要和AC110V线路、AC220V线路分开配线。

7)  200m以上远程配线的场合，分布电容的漏电流有可能引发误动作。请参阅第十章10.4的各种举例。

### 9.2.3 接地保护

1) 本 PLC中为防止干扰影响，已采取充分的抗干扰措施。所以，除非干扰特别严重的情况之外，一般不用接地足可以稳定运行。但是，为了更加令人放心一定要接地使用的话，请参考如下事项。

2) 接地体尽量使用专用接地体。

接地方式要采用第三种接地(接地阻抗80 以下)规格。

- 不能使用专用接地体，请按下图所示的方法公共接地。

其它电器

PLC

PLC

其它电器

其它电器

第三种接地

第三种接地

PLC

甲）                       乙）                                  丙）

甲) 专用接地 : 最好      乙) 公共接地 : 较好       丙) 公共接地 : 不好

4) 接地用导线，请使用2 mm2以上导线，而接地点尽量选择离PLC近处，接地线要尽量短。

### 9.2.4 配线导线的规格

配线用导线的规格如下。

| 外接信号种类 | 导线规格 (mm2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下 限 | 上 限 |
| 开关量输入 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 开关量输出 | 0.18 (AWG24) | 2.0 (AWG14) |
| 模拟量输入输出 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 通信 | 0.18 (AWG24) | 1.5 (AWG16) |
| 主电源 | 1.5 (AWG16) | 2.5 (AWG12) |
| 保护接地 | 1.5 (AWG16) | 2.5 (AWG12) |

MK80S的电源和输入输出配线，都要使用压接端子。

  端子螺丝，请使用M3螺丝。

  端子螺丝，请用6 ~ 9 kg·cm的力矩拧紧。

  压接端子，请使用叉形端子，如下图所示。

6.2mm以下

合格压接端子 (叉形)