# 第 一 章  概 要

1.1 阅读使用说明

本使用说明书中，详细介绍了由MASTER-K80S系列产品构成的PLC系统中各部件的规格、性能及其使用方法和系统的运行方法。

使用说明书，由如下部分所组成。

| No. | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概要 | 介绍了本说明书的组成、产品特点和术语内容。 |
| 第二章 | 系统构成 | 介绍了MASTER-K80S系列产品中使用的单元种类及其构成方法。 |
| 第三章 | 一般规格 | 介绍了K80S系列产品中使用的各单元的共有规格。 |
| 第四章 | 各单元名称 | 介绍了各单元的名称及其主要功能。 |
| 第五章 | 中央处理单元 | 介绍了各单元规格及其使用方法。 |
| 第六章 | 输入输出单元 |  |
| 第七章 | 各种功能的使用方法 |  |
| 第八章 | 通信功能 | 介绍了MK80S内部通信功能。 |
| 第九章 | 安装及接线 | 说明了PLC系统安全可靠的安装方法、接线方法和注意事项。 |
| 第十章 | 维护和修理 | 说明了长期正常运行PLC系统所必要的检查项目以及维护方法。 |
| 第十一章 | 故障处理 | 说明了系统使用中发生的故障类型及其处理方法。 |
| 附录1 | 系统定义 | 介绍了如何进行基本输入输出单元及通信模块的参数设置。 |
| 附录2 | 插件一览 | 介绍了接插件的种类及其使用方法。 |
| 附录3 | 外型尺寸 | 介绍了基本 / 扩展单外型尺寸。 |

| 牢记 |  |
| --- | --- |
| 1) 本说明书中没有介绍有关编程方法等问题。编程方法及其相关问题，请参阅其它资料。 |  |

1.2 特 点

1) MASTER-K系列产品的特点如下。

(1) 由于采用国际规范化通信协议，具有开放型联网功能。

(2) 由于内置运算协处理器，能够高速完成各种运算处理。

- 完备多种功能模块，以扩大系统的应用范围。

- 能够在运行中修改用户程序。

2) K80S系列产品为CPU、输入输出、通信功能集成于一体的小型PLC，具有如下特点。

(1) 演算处理高速化

内置运算协处理器，处理速度高达0.5s/Step。

(2) 具有多种功能

由于基本单元中已具备各种功能，因而只用基本单元就可构成各种系统。

 用于高速处理

脉冲捕获   :  能够稳定捕获，通用开关量处理方法所无法处理的0.2ms窄脉冲。

- 高速计数器 : 能够接收单相16KHz、双相8KHz的高速脉冲信号。

-  外部接点中断 : 利用内部8点中断输入，可适用需要快速响应的各种应用场合。.

 利用可设置时间常数（0 ~ 15ms范围内）输入滤波功能，可防止由于输入信号波动或外部干扰引起误动作。

 可利用脉冲输出功能，直接控制低速步进电机或伺服电机，而不用外接位置控制模块。

 利用RS-232C端口，可与通用计算机、监视器等外围设备联接，也可以同New-MASTER-K系列产品点对点通信。(K7P-DR10S/DT10S : RS-485 端口)

 利用机内PID控制功能，可直接构成闭环控制系统而不需另加控制模块。

(3) 可直接利用机上RUN/STOP开关进行操作而不需另加操作开关。

(4) 除RS-232C机内功能外，另用Cnet I/F模块，可构成多种系统。

(5) 由于采用闪速存储器，只用KGLWIN简单操作便可存储用户程序等内容而不需另加存储模块。

(6) 加强型自诊断功能

细分化自诊断结果中的故障代码，方便查找故障原因。

(7) 可设置密码，防止局外人员读写用户程序。

(8) 运行中调试功能

从运行模式转入调试模式，可在线调试用户程序。调试功能如下。

 单步运行

 断点运行

 设备状态运行

 指定扫描次数运行

(9) 多种运行功能

除扫描方式外，还有定时中断、外部接点中断等多种运行方式，方便用户选择使用。

1.3 术语说明

下面介绍本说明书中使用的技术词语。

| 术 语 | 定 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 模 块 (Module) | 具有一种功能而构成系统的标准部件，可插接于相关单元。 | 例) CPU模块, 电源模块，输入输出模块等 |
| 单 元 (Unit) | 能够完成PLC系统动作的最小单位，其模块或模块集。可同其它模块或模块集结合构成PLC系统。 | 例) 基本单元 扩展单元等 |
| PLC 系统 (PLC System) | 由PLC和外围设备构成的，通过用户程序进行控制的集合体。 |  |
| KGLWIN | 编程、编辑和调试用图形输入器。 |  |
| KLD-150S | 编程、编辑和调试用手持式输入器。 |  |
| 输入输出映象区 | 为保存输入输出状态而设置的模块内部存储区。 |  |
| FAM | Factory Automation Monitoring S/W的略语，指监控程序。 |  |
| Fnet | Fieldbus Network (Field总线网络) |  |
| Cnet | Computer Network (微机网络) |  |
| RTC | Real Time Clock的略语，指日时钟。 |  |
| 看门狗定时器 (Watchdog Timer) | 监视程序运行时间，超过指定时间时发出报警信号的专用定时器。 |  |

| 术 语 | 定 义 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| Z 电源전 원 PLC 电流전류 开关 公共 共地 (Sink) +开关  输入方式 | 输入信号通过开关流入PLC输入端子的输入方式。 |  |
| Z 电源 PLC 开关 公共 电流 共源(Source) +  输入方式 | 输入电流从PLC输入端子流向开关的输入方式。 |  |
|  电源원 PLC 电流 公共 + 共地输出方式 | PLC输出端子导通时，输出电流从负载流入PLC端子的输出方式。 负载 输出接点 |  |
| 共地输出方式 +  电源 PLC 电流 公共 | PLC输出端子导通时，输出电流从PLC端子流向负载的输出方式。 输出接点 负载 |  |