### 第八章 通讯功能

## 8.1 专用协议通讯

8.1.1 简介

MK80S的内在的Cnet通讯仅使用MK80S基本单元作为专用通讯。那就是说，它不需要独立的 Cnet I/F模块去实现用户制定的通讯，通过在CPU中的任何区域进行读/写，或监视功能。

MK80S 基本单元提供如下的功能:

 设备单独/连续读

 设备单独/连续写0

 读CPU状态

 监视器设备注册

 执行监测

 1:1 连接(在MASTER-K系列之间)系统构造 (MK80S基本单元:RS-232C)

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| MK80S 内在的通讯功能在没有其他CNET模块支持的情况下，支持CNET通讯。但必须在 如下的指令下使用。 - MK80S基本单元仅支持1:1通讯。对于有主从格式的1:N系统，把MK80S基本单元同G7L-CUEC模块连接。 因为G7L-CUEC模块支持RS-422/485协议。 - MK80S基本单元的RS-232C通讯电缆与KGL_WIN系列的RS-232C电缆的针分布是不同的，并且与CNET模块的电缆也是不同的。这些电缆不能未经任何处理就使用。具体接线方法，请参阅 8.1.2 - 在KGL_WIN中可以设定波特率类型和M区域的大小。具体细节，请参阅附录和KGL_WIN手册 |  |

8.1.2 系统构造方法

根据连接的方法， 我们可以配置一个使用MK80S内在通讯的系统

1) 连接系统配置(在MASTER-K系列之间连接)

- 与普通PC机的1:1 连接

a) 通讯程序可在用户的计算机上用C或者BASE语言编写或者使用类似MMI的应用程序。

K80S 基本单元

RS-232C 接口

b) 接线方法

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内孔类型 | PC | 针分布和连接方向 | MK80S基本单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | 5V |
|  | 2 |  | 2 | RXD1 |
|  | 3 |  | 3 | TXD1 |
|  | 4 |  | 4 | RXD2 |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | 5V |
|  | 7 |  | 7 | TXD2 |
|  | 8 |  | 8 | SG |
|  | 9 |  | 9 | SG |

TXD1,RXD1是用于负载通讯， TXD2,RXD2是用于Cnet通讯。

(2) 与监视设备的1:1连接（类似PMU的设备）

PMU(LGIS)

K80S 基本单元

RS-232C 接口

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内孔类型 | PMU | 针分布和连接方向 | MK80S 基本单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | 5V |
|  | 2 |  | 2 | RXD1 |
|  | 3 |  | 3 | TXD1 |
|  | 4 |  | 4 | RXD2 |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | 5V |
|  | 7 |  | 7 | TXD2 |
|  | 8 |  | 8 | SG |
|  | 9 |  | 9 | SG |

.

(3) 与其他MK80S的1:1 连接

具体细节，请参阅 8.1.7 “1:1 专用协议通讯.”

K80S 基本单元

K80S 基本单元

RS-232C 接口

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 外插类型 | MK80S基本单元 | 针分布和连接方向 | MK80S 基本单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | 5V |
|  | 2 |  | 2 | RXD1 |
|  | 3 |  | 3 | TXD1 |
|  | 4 |  | 4 | RXD2 |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | 5V |
|  | 7 |  | 7 | TXD2 |
|  | 8 |  | 8 | SG |
|  | 9 |  | 9 | SG |

#### 8.1.3 帧结构

#### 1) 基本格式

(1) 请求帧(外部通讯设备 → MK80S 基本单元)

(最大 256 字节)

| 头 (ENQ) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 结构化数据区 | 尾 (EOT) | 帧检测 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）ACK 响应帧(MK80S 基本单元 → 外部通讯设备, 当正常接收数据时)

(最大 256 字节)

| 头 (ACK) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 结构化数据区或者空代码 | 尾 (ETX) | 帧检测 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 响应帧(MK80S 基本单元 → 外部通讯设备, 当正常接收数据时)

(最大 256 字节)

| 头 (NAK) | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误 代码 (ASCII 4 字节) | 尾 (ETX) | 帧检测 (BCC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| 按照如下方法使用控制代码。因为这些代码保证通讯的正常进行，所以必须详细了解以下的控制代码。 |  |

[控制代码]

| 代码 | 十六进制值 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENQ | H05 | 询问 | 请求帧初始代码 |
| ACK | H06 | 确认 | ACK 响应帧初始代码 |
| NAK | H15 | 否认 | NAK 响应帧初始代码 |
| EOT | H04 | 正文的结束 | 请求帧结束ASCII 码 |
| ETX | H03 | 结束正文 | 响应帧结束ASCII 码 |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - 如果没有详细的声明，所有帧的数值是ASCII码，等于十六进制值。 如下部分是用十六进制表示的。  站号 -  当主命令是R(r) 或者W (w) 命令类型是数值的(是指数据类型) -  在格式化数据区域所有表格数据尺寸的部分 -  执行命令的监视器注册和命令注册  数据的所有内容 |  |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 如果它是十六进制的，在帧的号码前面带有字母H，比如 H01, H12345, H34, H12, 和H89AB. |  |

#### 2) 命令帧的顺序

(1)	命令请求帧的顺序

| ENQ | 站号 | 命令 | 格式化数据 | EOT | BCC | (PLC ACK 响应) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ACK | 站号 | 命令 | 数据或者空 | ETX | BCC |

|  | NAK | 站号 | 命令 | 错误代码 | ETX | BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PLC NAK响应) |  |  |  |  |  |

### 8.1.4 命令清单

通讯命令清单

| 分支 项目 |  | 命令 |  |  |  | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主命令 |  | 命令类型 |  |  |
|  |  | 代码 | ASCII 代码 | 代码 | ASCII代码 |  |
| 读设备 | 单个读 | r(R) | H72 (H52) | SS | 5353 | 读位，字类型的设备 |
|  | 连续读 | r(R) | H72 (H52) | SB | 5342 | 以块为单元读取字类型设备 在此状态下，不能连续读取位 |
| 写设备 | 单个写 | w (W) | H77 (H57) | SS | 5353 | 写数据到位或者字类型的设备. |
|  | 连续写 | w(W) | H77 (H57) | SB | 5342 | 以块为单元些数据到字类型设备. 在此状态下，不能连续写位) |
| CPU 状态读取 |  | r(R) | H73 (H53) | ST | 5354 | 读取标志清单比如PLC运行状态和错误信息 (具体的标志清单请参阅MK80S 手册) |

| 分支 项目 | 命令 |  |  |  | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主命令 |  | 注册号 |  |  |
|  | 代码 | ASCII 代码 | 注册号 | ASCII 代码 |  |
| 监视变量注册 | x(X) | H78 H58 | H00~H09 | H3030 ~ H3039 | 注册监视设备. |
| 监视执行 | y(Y) | H79 (H59) | H00~H09 | H3030 ~ H3039 | 执行以注册的监视设备 |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - MK80S 基本单元区分主命令的大小写，但是不区分其他命令的大小写。 - 如果主命令是大写的，它计算BCC值。如果不是大写的话，就不计算BCC值。因此当使用BCC作帧检测时，主命令必须使用小写字母。 |  |

### 8.1.5 数据类型

读写内置通讯设备是可能的，当设备使用时，一定要注意数据类型。.

1) 变量的数据类型

 可获得的设备类型：P,M,L,K,C,T,D,S,F

 当使用变量时，在记号字符前加上%(25H)。

| 数据类型 | 记号字符 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 位 | X(58H) | %PX000, %MX000, %LX000, %KX000, %CX000, %TX000, %FX000 |
| 字 | W(57H) | %PW000, %MW000, %LW000, %KW000, %CW000, %TW000, %FW000, %DW000, %SW000 |

| 设备名称 | 解释 | 读/写 | 位/字分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 输入/输出继电器 | 可获得 | 全部 |
| M | 辅助继电器 | 可获得 | 全部 |
| L | 连接继电器 | 可获得 | 全部 |
| K | 保持继电器 | 可获得 | 全部 |
| C | 计数器 | 可获得 | 全部 |
| T | 定时器 | 可获得 | 全部 |
| D | 数据寄存器 | 可获得 | 仅字 |
| S | 步进继电器 | 可获得 | 仅字 |
| F | 特殊继电器 | 仅读 | 全部 |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - 在字命令下使用定时器/计数器是指当前值。 - 数据寄存器和步进继电器仅在字命令下使用。 3) 当使用连接模块时，不能写连接继电器，否则会导致通讯错误。 |  |

#### 8.1.6 命令执行

#### 1) 设备单个读 (RSS)

- 简介

这是一个读取PLC设备指定内存数据类型的功能。可同时读取至多16个不同的设备内存。

(2) PC请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 设备长度 | 设备名称 | ...... | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H20 | R(r) | SS | H01 | H06 | %MW100 |  | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3230 | H52(72) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57313030 |  | H04 |  |

1 块 (可以至多设定16块)

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC中。例如，以上帧的BCC 值是： H05+H32+H30+H72+H53+H53+H30+H31+H30+H36+H25+H4D+H57+H31+H30+H30+H04 =H03A4 因此BCC值是A4。 |
| 块数目 | 这是指定了在请求格式下[设备长度][设备名称]是由有多少个块组成的。可以至多有16块。因此，[块数目]必须设定在H01(ASCII值:3031)-H10(ASCII值:3030) 之间。 |
| 设备 长度 (设备名称长度) | 这里是指设备名称字符的个数，可以至多是16个字符。这个数值是从十六进制转换成的ASCII。范围从H01(ASCII值:3031)到H10(ASCII值:3130)。例如如果设备名称是%MW0，它具有4个字符，H04表示长度。如果是%MW000字符应该是 H06。 |
| 设备名称 | 键入实际读取的地址。必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中，仅能键入数字，大/小写，%。 |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - 帧数据是十六进制数值，在准备真正的帧时，不需要H。 2）每个设备数据类型必须是一致的。如果第一个块的数据类型是字类型，第二个块是位类型，则会发生错误。 |  |

- 响应格式 (ACK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | ...... | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H20 | R(r) | SS | H01 | H02 | HA9F3 |  | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3230 | H52(72) | H5353 | H3031 | H3032 | H41394633 |  | H04 |  |

1 块(最大. 16 块)

| - 项目 | - 解释 |
| --- | --- |
| - BCC | - 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC中，然后发送。 |
| 数据数目 数据类型; 可获得变量; 数据数目. 位 (X); %(P,M,L,K,T,C,F)X; 1. 字(W); %(P,M,L,K,T,C,D,S,F)W; 2. | 数据的数目表示十六进制类型的字节数目，而且表示成ASCII码。这个数目是由包括在计算机请求格式设备名称中的数据类型(X，W) 决定的。 数据数目与数据类型如下： |
| - 数据 |  在数据区域，把十六进制数值转换成ASCII代码然后在储存起来。 |

例.1 数据数目是H04(ASCII 代码值:H3034) 表示在数据中有4个十六进制数据。 4个字节的十六进制数据转换成ASCII代码。

例.2 如果数据数目是H04同时数据是H12345678, 这个数据的ASCII码值是 “31 32 33 34 35 36 37 38” ，这些内容被键入到数据区域。这些数据的键入是按从大到小的顺序。 首先键入最大值，最后才是最小值。

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| 如果数据类型是位类型，读取的数据由十六进制字节数表示。如果位值是0，它被表示成H00，如果是1，则表示成H01。 |  |

- 响应格式 (NAK响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (十六进制 2 字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H20 | R(r) | SS | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3230 | H52(72) | H5353 | H31313332 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC中。 |
| 错误代码 | 十六进制和2字节(ASCII代码，4字节)表示错误类型。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码。 |

- 举例

K80S基本单元

这个例子假定从M20和1号站的地址P001中分别读取一个字，同时检测BCC值。同时假定键入H1234到M20，H5678到P001。

 计算机请求格式 (PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 变量长度 | 格式名称 | 设备长度 | 格式名称 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H01 | r | SS | H02 | H05 | %MW20 | H06 | %PW001 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H72 | H5353 | H3032 | H3035 | H254D573230 | H3036 | H255057303031 | H04 |  |

 命令执行后ACK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | r | SS | H02 | H02 | H1234 | H02 | H5678 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H72 | H5353 | H3032 | H3032 | H31323334 | H3032 | H35363738 | H03 |  |

命令执行后 NAK响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H01 | r | SS | 错误代码(2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H72 | H5353 | 错误代码 (4) | H03 |  |

※帧检测BCC是在内部自动执行。

2) 设备连续读(RSB)

(1) 简介

这是一个直接读取PLC设备指定内存数据类型的功能。通过这个功能，可以连续地读取指定地址中的数据。

(2) PC 请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 设备长度 | 设备 | 数据 数目 (最大128 字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H10 | R(r) | SB | H06 | %MW100 | H05 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H52(72) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3035 | H04 |  |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - 根据数据类型指定数据数目。例如，如果数据类型是字类型，数目是5，则表示读取5个字 - 在数据数目中的 %MW最大值至多是 64。 - RSB协议没有块数目。 - 不能使用位设备的R(r)SB 命令。 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC。 |
| 设备长度(设备名称长度) | 这里是指设备名称字符的个数，可以至多是16个字符。这个数值是从十六进制转换成的ASCII。范围从H01(ASCII值:3031)到H10(ASCII值:3130) 。 |
| 设备名称 | 键入实际读取的地址。必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中，仅能键入数字，大/小写，%。 |

(3) MK80S 基本单元请求格式 (MK80S  ACK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | R(r) | SB | H01 | H02 | H1122 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H52(72) | H5342 | H3031 | H3134 | H31313232 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC，然后发送。 |
| 数据数目 数据类型; 可获得变量; 数据尺寸. 字(W); %(P,M,L,K,F,T,C,D,S)W; 2. | 它表示十六进制类型的字节数目且转换成ASCII码。这个数目是由计算机请求格式的数据数目乘上根据包括在计算机请求格式中的变量名称的内存类型(B，W，D)的数据尺寸得来的。( 见下表) |
| 数据 | . 在数据区域，储存的是由十六进制数据转换成的ASCII代码。 |

例.1 当包括在计算机请求格式变量名称中的内存类型是W(字),计算机请求格式数据数目是03, 在命令执行后PLC ACK响应的数据数目是H06字节 (2*03 = 06 字节)同时ASCII代码值 3036键入到数据区域。

例.2 在上面的例子中，当3个字中的数据内容按顺序是1234,5678,和9ABC。实际上的ASCII代码转换值是 31323334 35363738 39414243, 这些内容保存在数据区域。

(4) 请求 格式 (NAK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (十六进制 2字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H10 | r | SB | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII值 | H15 | H3130 | H72 | H5342 | H31313332 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC，然后发送。 |
| 错误代码 | 十六进制 2个 字节 (ASCII 代码, 4 个字节) 表示错误类型。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码。 |

(5) 举例

这个例子假定从10号站的M000读取2个字。同时进行BCC检测。同时假定在M000和M001 中的数据如下：

M000 = H1234

M001 = H5678

①计算机请求格式 (PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 设备长度 | 设备名称 | 数据数目 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H0A | r | SB | H06 | %MW000 | H02 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3041 | H72 | H5342 | H3036 | H254D5730 3030 | H3032 | H04 |  |

②命令执行后 ACK 响应 (PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H0A | r | SB | H04 | 12345678 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H72 | H5342 | H3034 | H3132333435363738 | 03 |  |

③命令执行后 NAK 响应 (PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H0A | r | SB | 错误代码 (2Byte) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3041 | H72 | H5342 | 错误代码 (4Byte) | H03 |  |

3) 设备单个写(W(w)SS)

(1) 简介

这是一个直接内存数据类型对PLC设备内存进行写操作的功能。

(2) PC 请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 设备长度 | 设备名称 | 数据 | ..... | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H20 | W(w) | SS | H01 | H06 | %MW100 | H00E2 |  | EOT | BCC |
| ASCII值 | H05 | H3230 | H57(77) | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57313030 | H30304532 |  | H04 |  |

1 块(至多16块)

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC。 |
| 块数目 | 这是指定了在请求格式下[设备长度][设备名称]是由有多少个块组成的。可以至多有16块。因此，[块数目]必须设定在H01(ASCII值:3031)-H10(ASCII值:3030) 之间。 |
| 设备长度(设备名称长度) | 这里是指设备名称字符的个数，可以至多是16个字符。这个数值是从十六进制转换成的ASCII。范围从H01(ASCII值:3031)到H10(ASCII值:3130) 。 |
| 设备 | 键入实际读取的地址。必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中，仅能键入数字，大/小写，%。 |
| 数据 | 如果写在%MW100区域中的值是H A, 数据格式必须是H000A。如果写在 %MW100 区域中的是HA,数据格式必须是H000A。在数据区域，必须键入从十六进制数据转换成的ASCII码。 |

例.1 如果当前写的数据类型是字( WORD), 数据是H1234, 从这个数据转换来的ASCII代码是 “31323334” ，这个内容被写到数据区域。事实上，最大的值应该首先键入，最小值最后键入。

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) 每个块的设备数据类型必须一致。 - 如果数据类型是位(Bit) ，被写入数据表示成十六进制数据。如果位值是0，它必须表示 成 H00(3030), 如果是1, 则为H01(3031) |  |

(3) 响应 格式 (ACK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H20 | W(w) | SS | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3230 | H57(77) | H5353 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC，发送。 |

(4) 响应 格式 (NAK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (十六进制 2 字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H20 | W(w) | SS | H4252 | ETX | BCC |
| ASCII值 | H15 | H3230 | H57(77) | H5353 | H34323532 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC，发送。 |
| 错误代码 | 十六进制(2 字节 )(ASCII 码, 4 字节)表示错误类型 。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码 |

(5) 举例

这个例子假定向1号站的M230写入“HFF” ，同时进行检测BCC值。

①计算机请求格式(PC → MK80S基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 块数目 | 设备长度 | 设备名称 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H01 | w | SS | H01 | H06 | %MW230 | H00FF | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H77 | H5353 | H3031 | H3036 | H254D57323330 | H30304646 | H04 |  |

②命令执行后ACK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | w | SS | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H77 | H5353 | H03 |  |

③命令执行后NAK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H01 | w | SS | 错误代码 (2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H77 | H5353 | 错误代码 (4) | H03 |  |

4) 设备连续写(WSB)

(1) 简介

这是一个直接指定PLC设备内存，连续地向指定的地址写入指定长度的数据的功能。

(2) 请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 设备长度 | 设备 | 数据数目 (最大128 字节) | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H100 | W(w) | SB | H06 | %MW100 | H02 | H11112222 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57(77) | H5342 | H3036 | H254D57313030 | H3032 | H3131313132323232 | H04 |  |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| - 根据设备类型数据数目指定个数。如果设备的数据类型是字(WORD), 数据的数目是5, 这表示写5个字的数据。 2) 数据数目最多可以到64。 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值然后加到BCC。 |
| 设备长度(设备名称长度) | 这里是指设备名称字符的个数，可以至多是16个字符。这个数值是从十六进制转换成的ASCII。范围从H01(ASCII值:3031)到H10(ASCII值:3130) 。 |
| 设备 | 键入实际读取的地址。必须是在16个字符之内的ASCII值。在这个名称中，仅能键入数字，大/小写，%。 |

| # 注释 |  |
| --- | --- |
| 1) WSB协议不包括块的数目。 |  |

(3) 响应 格式 (ACK响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | W(w) | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H57(77) | H5342 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，然后发送。 |

(4) 响应 格式 (NAK响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (十六进制 2字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H10 | W(w) | SB | H1132 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H57(77) | H5342 | H31313332 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，然后发送。 |
| 错误代码 | 十六进制(2 字节 )(ASCII 码, 4 字节)表示错误类型 。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码 |

(5) 举例

这个例子假定向1号站的D000中写入2个HAA15，同时检测BCC值。

①计算机请求格式 (PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 设备长度 | 设备 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H01 | w | SB | H06 | %DW0000 | H01 | HAA15056F | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H77 | H5342 | H3036 | H254457303030 | H3031 | H4141313530353646 | H04 |  |

②命令执行后ACK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | W | SB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H77 | H5342 | H03 |  |

③命令执行后NAK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | 01 | W | SB | 错误代码 (2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H77 | H5342 | 错误代码 (4) | H03 |  |

#### 5) 监视器注册(X##)

(1) 简介

监视器注册可以同变量读取命令结合独立地注册10个，在一个注册后通过监视命令完成另一个注册。

(2) PC请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 注册格式 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H10 | X(x) | H09 | 参考注册格式 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H58(78) | H3039 | [※] | H04 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC。 |
| 注册号 | 可以至多注册至10(0到9,H0-H9),如果对已经注册的号进行重新注册，执行当前注册。 |
| 注册格式 | 这是在单个变量读，连续读和指定变量读的格式情况下在EOT之前使用。 |

※注册格式:请求格式的注册格式必须选择和使用下面的一种：

 设备单个读

| RSS | 块 数目 (2 字节) | 设备长度 (2 字节) | 设备名称 (16 字节) | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 块 (最大 16 块)

 设备连续读

| RSB | 设备长度 (2 字节) | 设备名称 (16 字节) | 数据数目 |
| --- | --- | --- | --- |

- 响应格式 (ACK响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | X(x) | H09 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3039 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，同时发送。 |

(4) 响应格式 (NAK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 错误代码(十六进制 2字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | X(x) | H09 | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H58(78) | H3039 | H31313332 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，同时发送。 |
| 错误代码 | 十六进制(2 字节 )(ASCII 码, 4 字节)表示错误类型 。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码 |

(5) 举例

这个例子假定站号1的设备M000是监视器注册的。

① 计算机请求格式(PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 注册格式 |  |  |  | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R## | 块数目 | 设备长度 | 设备名称 |  |  |
| 帧举例 | ENQ | H01 | x | H01 | RSS | H01 | H06 | %MW000 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H78 | H3031 | H525353 | H3031 | H3036 | H255457 303030 | H04 |  |

② 命令执行后 ACK 响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号. | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | x | H01 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H78 | H3031 | H03 |  |

③命令执行后NAK响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号. | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H01 | x | H01 | 错误代码 (2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H78 | H3031 | 错误代码 (4) | H03 |  |

6) 监视器执行(Y##)

(1) 简介

这是一个完成读取通过监视器注册的变量的功能。同时指定注册号，完成注册号注册的变量的读取。

(2) PC 请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H10 | Y(y) | H09 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3130 | H59(79) | H3039 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| 注册号 | 注册号适用与在监视器注册监视执行时相同的值。设定的范围是00-09(H00-H09)。 |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ 到EOT 通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC。 |

- (3) 响应格式(ACK 响应)

 注册号的注册格式是在设备的单独读取的情况下

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | Y(y) | H09 | H01 | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H3039 | H3031 | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

 注册号的注册格式是在设备的连续读取的情况下

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H10 | Y(y) | H09 | H04 | H9183AABB | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3130 | H59(79) | H3039 | H3034 | H3931383341414242 | H03 |  |

(4) 响应格式(NAK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 错误代码 (十六进制2字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H10 | Y(y) | H09 | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3130 | H59(79) | H3039 | H31313332 | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，同时发送。 |
| 错误代码 | 十六进制(2 字节 )(ASCII 码, 4 字节)表示错误类型 。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码 |

(5) 举例

这个例子假定读取1号站的1号注册设备，同时检测BCC值。假定设备M000是注册的，同时块的数目是1。

 计算机请求格式 (PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H01 | y | H01 | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H79 | H3031 | H04 |  |

 命令执行后ACK 响应 (PC ← MK80S基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 块数目 | 数据数目 | 数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | y | H01 | H01 | H04 | H23422339 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H79 | H3031 | H3031 | H3034 | H3233343232333339 | H03 |  |

 命令执行后NAK 响应 (PC ← MK80S基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 注册号 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H01 | y | H01 | Error code (2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H79 | H3031 | Error code (4) | H03 |  |

7) 读取PLC 状态(RST)

(1)简介

这是一个读取错误信息和PLC运行状态的标志清单的功能。

(2) PC请求格式

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H0A | R(r) | ST | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3041 | H52(72) | H5354 | H04 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ENQ到EOT通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC。 |

(3) 响应格式(ACK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | PLC 状态数据 (十六进制 20 字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H0A | R(r) | ST | 状态数据格式 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3041 | H52(72) | H5354 | [※] | H03 |  |

| 项目 | 解释 |
| --- | --- |
| BCC | 当命令是小写(r)时，仅从ACK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，同时发送。 |

(4) 响应格式 ( NAK 响应)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 (十六进制2 字节) | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H0A | R(r) | ST | H1132 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | 15 | 3041 | 5272 | 5354 | 31313332 | 03 |  |

| 项目 |  | 解释 |
| --- | --- | --- |
| BCC |  | 当命令是小写(r)时，仅从NAK到ETX通过加1得来的ASCII值中的低位字节转换成ASII值加到BCC，同时发送。 |
| 错误代码 |  | 十六进制和2 字节 (ASCII 码, 4 字节)表示错误类型 。具体细节，请参阅 8.1.8 错误代码 |
| 项目 | 解释 |  |
| PLC 状态数据 数据类型; 内容; 状态数据等级 (十六进制数据). 字节; 空; H00(Offset). 字节; 空; H01. 字节; 空; H02. 字节; 空; H03. 字节; CPU类型; H04. 字节; 版本数据; H05. 字节; 空; H06. 字节; CPU 模式; H07. 字节; 空; H08. 字节; 连接状态; H09. 字; 保留; H0A(L) ~ H0B(H). 字; 保留; H0C(L) ~ H0D(H). 字; 保留; H0E(L) ~ H0F(H). 字; 保留; H10(L) ~ H11(H). 字; 保留; H12(L) ~ H13(H). | PLC 状态数据：在十六进制个时下数据格式是20字节，且转换成ASCII代码。它的内容是在ASCII代码转换成十六进制数据后按如下的方法组成的。 ※ 状态数据格式 |  |

-. CPU 类型

| CPU 类型 | 代码 |
| --- | --- |
| MK80S | 41 |
| K200SA (K3P-07AS) | 3A |
| K200SB (K3P-07BS) | 3B |
| K200SC (K3P-07CS) | 3C |
| K300S (K4P-15AS) | 33 |
| K1000S (K7P-30AS) | 32 |

-. 版本号

例) 位

| 0 表示版本是1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-. CPU 模式

例) 位

| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RUN 模式

STOP 模式

PAUSE 模式

DEBUG 模式

-. 连接

例) 位

| - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

就地连接

远程连接

(5) 举例

这个例子假定读取1号站的MK80S 基本单元的状态。

① 计算机请求格式 (PC → MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ENQ | H01 | R(r) | ST | EOT | BCC |
| ASCII 值 | H05 | H3031 | H52(72) | H5354 | H04 |  |

② 命令执行后 ACK响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 状态数据 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | ACK | H01 | R(r) | ST | 见状态数据格式 | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H06 | H3031 | H52(72) | H5354 |  | H03 |  |

③命令执行后 NAK响应(PC ← MK80S 基本单元)

| 格式名称 | 头 | 站号 | 命令 | 命令类型 | 错误代码 | 尾 | 帧检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧举例 | NAK | H01 | R(r) | ST | 错误代码 (2) | ETX | BCC |
| ASCII 值 | H15 | H3031 | H52(72) | H5354 | 错误代码 (4) | H03 |  |

8.1.7  在MK80S之间的 1:1内置通讯

1) 简介

在MK80S之间的1:1内置通讯是由1（主）：1（从）方式内置式通讯系统组成的。在KGLWIN中通过设定参数和通讯方式可以轻松的得到这种通讯方式。在这种方法下应用的通讯协议与在MASTER-K 系列中Cnet I/F的通讯协议相同。主要功能如下：

可以通过字单元把设备区域组成64个数据访问块。同时可以为每个块设定暂停时间。

根据参数设定可以重新建立错误代码和从PLC运行模式的标志。

可以重新设置与错误代码和每个参数发送/接收错误频率的标志。

 使用KGLWIN的监视功能监视通讯状态。

MK80S 基本单元

(从：31号站)

MK80S 基本单元

(主：1号站)

G7E-DR10A

在MK80系列之间的1:1内置通讯

这个通讯电缆连接图与在T8.1.2节中的 “实用内置通讯的相同构造方式”中的1：1连接方法相同。

2) 参数设定

(1) 通讯参数设定

 从KGLWIN中打开一个新的工程文件。

-MK80S必须选择为PLC 方式

 在KGLWIN中选择通讯参数后，双击，然后将出现如下的窗体。

-  为了在MK80S 之间处理1:1内置式通讯功能，此项必须选择为激活（Enabled）状态。

 根据下表进行设置

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 站号 | 站号从0 到 31 |
| 波特率 | 设定为1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps |
| 数据位 | 设定7或8位中的一个 |
| 奇偶位 | 选择无，奇，偶 |
| 停止位 | 设定1或2位中的一个 |
| 通讯通道 |  RS232C空调制解调器或者RS422/485：当通讯是由MK80S基本单元的内置功能或者是Cnet I/F(G7L-CUEC)模块完成时可以被用作通讯通道。  RS232C专用调制解调器：当通讯是由Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)完成时可以选择。  RS232C拨号调制解调器：当普通的调制解调器呼叫由Cnet I/F 模块 (G7L-CUEC)处理的对手站时可以使用。 注解：RS232C专用调制解调器和RS232C拨号调制解调器仅能由Cnet I/F 模块 (G7L-CUEC)支持RS-232C, Cnet I/F 模块(G7L-CUEC) 不支持RS-422/485。 |
| 在主模式下暂停 |  在接收到响应前从主MK80S发送请求帧后的等待间隔。  默认值是500ms。  设定值必须考虑主PLC的最大发送和接收周期。  如果暂停时间小于最大的发送/接收周期， 将会出现错误。 |
| 专用主/从 | 主MK80S可以对从MK80S进行读些。 |
| 读取从PLC的状态 | 当用户要读取作为监视用的从MK80S时可以使用这项功能，但是不要用作其它用途，否则就将减小通讯速率。 |

- 设定注册清单

 当用户在‘协议和设定模式’下的‘专用’点击‘主’，将会激活'清单'按钮。

 点即按钮打开注册清单窗体。

(3) 至多可以分配64个数据块。但是不能设定注册号。

(4) 发送和接收数据尺寸至多是60个字（WORD）。没有发送和接收的周期。

 设定设备区域

-发送：读取设备区域P,M,L,K,T,C,D,S,F	   保存设备区域：P,M,L,K,T,C,D,S

-接收读取设备区域P,M,L,K,T,C,D,S,F	   保存设备区域：P,M,L,K,T,C,D,S

(6) 这是一个用户可以改变‘专用使用1’设置的窗体。

 站的数目：设定从站和对手站的数目。

 模式：点击‘发送’ 向从站写数据，或者点击‘接收’从从站读取数据。

 尺寸：主站上的读写数据的尺寸至多可以是60个字（WORD）。

 区域：

| 项目 | 发送模式 | 接收模式 |
| --- | --- | --- |
| 区域(从) | 主站内暂时保存写数据的区域 | 从站保存被读取的数据的区域 |
| 区域(向) | 向从站写数据的区域 | 主站内暂时保存被读取的数据的区域 |

3) 运行状态相关的标志

(1) 每个站发送/接收错误计数(共32个站 )

根据站的不同，错误代码保存在如下的区域

| 站 | 设备 | 站 | 设备 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | D4400 | 16,17 | D4408 | 每个设备包含2个站的信息 每个站的信息保存在一个字节中 |
| 2,3 | D4401 | 18,19 | D4409 |  |
| 4,5 | D4401 | 20,21 | D4410 |  |
| 6,7 | D4403 | 22,23 | D4411 |  |
| 8,9 | D4404 | 24,25 | D4412 |  |
| 10,11 | D4405 | 26,27 | D4413 |  |
| 12,13 | D4406 | 28,29 | D4414 |  |
| 14,15 | D4407 | 30,31 | D4415 |  |

错误代码

| 错误代码 | 内容 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应暂停错误 |  |
| 2 | 接收的NAK |  |

(2) 每个站发送/接收错误内容(共32个站 )

错误计数的数目保存在如下区域

| 站 | 设备 | 站 | 设备 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | D4416 | 16,17 | D4424 | 每个设备包含2个站的信息 每个站的信息保存在一个字节中 |
| 2,3 | D4417 | 18,19 | D4425 |  |
| 4,5 | D4418 | 20,21 | D4426 |  |
| 6,7 | D4419 | 22,23 | D4427 |  |
| 8,9 | D4420 | 24,25 | D4428 |  |
| 10,11 | D4421 | 26,27 | D4429 |  |
| 12,13 | D4422 | 28,29 | D4430 |  |
| 14,15 | D4423 | 30,31 | D4431 |  |

(3) 每个站的从PLC模式和错误内容(共32个站)

PLC的错误信息保存在如下的区域中

| 站 | 设备 | 站 | 设备 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | D4432 | 16,17 | D4440 | 每个设备包含2个站的信息 每个站的信息保存在一个字节中 |
| 2,3 | D4433 | 18,19 | D4441 |  |
| 4,5 | D4434 | 20,21 | D4442 |  |
| 6,7 | D4435 | 22,23 | D4443 |  |
| 8,9 | D4436 | 24,25 | D4444 |  |
| 10,11 | D4437 | 26,27 | D4445 |  |
| 12,13 | D4438 | 28,29 | D4446 |  |
| 14,15 | D4439 | 30,31 | D4447 |  |

◆ 区域内容：

b7      b6      b5       b4       b3      b2       b1     b0

从PLC的错误状态

1 : 错误

0 : 正常

不使用

从PLC的运行模式

b4 : 停止（STOP）

b5 : 运行（RUN）

b6 : 暂停（PAUSE）

b7 : 调试（DEBUG）

(4) 主PLC的状态标志

主PLC的状态信息保存在D4448

b15                            b3      b2      b1     b0

## D4448

|  | - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b1 : 在站复制的时候设置

b2 : 在设备区域溢出的时候设置

(5) 设定参数的最大/最小/当前发送/接收的周期

内容：在发送之后和接收之前的间隔

| 项目 | 保存区域 |
| --- | --- |
| 最大 | D4449 – D4450 |
| 最小 | D4451 – D4452 |
| 当前 | D4453 – D4454 |

4) 举例

K80S 基本单元

(从：站号31)

K80S 基本单元

(注：站号 0)

G7E-DR10A

在K80S之间的 1:1内置通讯

-. 通过程序设备M000每秒增加

-. 写M000至从站的输出区域P004

-. 读取从站的输出区域P004到主站的输出区域P009

如下的例子就是使用上面框图解释MK80S基本单元的运行

-通过指令INCP增加主MK80S的基本单元的数据，同时写入从MK80S基本单元的输出接触点

P04。反之，主MK80S基本单元可以读取写在从MK80S输出接触点的数据，然后把这些数据写入扩展数字输入/输出模块G7E-DR10A的输出接触点。

(1) 设定主站的通讯参数和它的程序

① 工作在主站0

② 为主站打开一个新的工程文件和程序

编辑每秒增加的M000程序

设定参数时，双击参数项目

如果用户在KGLWIN参数窗体中点击了Comm按钮，用户将能看到如下的通讯参数窗体。

-按下表设定参数

| 通讯方法 |  |  |  |  |  |  | 协议和模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯 | 站号 | 波特率 | 数据位 | 奇偶位 | 停止位 | 通讯通道 | 专用 |
| 使能 | 0 | 19200 | 8 | None | 1 | RS232C空调制解调器或者 RS422/485 | 主 |

点击‘清单’按钮激活注册清单窗体

如果双击在‘清单’窗体中的清单号‘0’，将打开另一个‘专用1项目0编辑’ 窗体

-  向下表一样设定参数然后点击 ‘OK’ 按钮。

| 站号 | 尺寸 | 模式 | 读取区域 | 保存区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | 发送 | M000 (见上表) | P004 (见上表) |

通过如下的窗体可以证实在注册清单中的注册清单‘0’已经注册

双击No. 1进行接收数据设定

| 站号 | 尺寸 | 模式 | 读取区域 | 保存区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | 接收 | P004 (见上表) | P009 (见上表) |

- 向下表一样设定参数，点击‘OK’按钮。

程序

(2) 从站的参数设定

-向下表一样设定参数

| 通讯方法 |  |  |  |  |  |  | 协议和模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯 | 站号 | 波特率 | 数据位 | 奇偶位 | 停止位 | 通讯通道 | 专用 |
| Enable | 31 | 19200 | 8 | None | 1 | RS232C空调制解调器或者RS422/485 | 从 |

从站不需要程序。

8.1.8 错误代码

| 错误代码 | 错误类型 | 错误产生的条件和原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| H0001 | PLC 系统错误 | * 与PLC接口不可能 | * 开/关电源 |
| H0011 | 数据错误 | 当转换ASCII至数据时发生错误。 | * 检查是否时除了大/小写字母，数字和符号(‘%’,’_’,’.’)以外的符号在设备和数据中，改正，然后再执行一次。 |
| H0021 | 命令错误 | 设定区域错误，不能使用命令w (W), r(R), x (X), y (Y), s (S) | * 检查命令. |
| H0031 | 命令类型错误 | 使用了诸如wSS, wSB等错误命令类型，而不是“SS”或者“SB” | * 检查命令类型. |
| H1132 | 设备内存错误 | 设定的设备内存类型不是P,M,L,K,T,C,F,D,S等 | * 检查设备类型 |
| H1232 | 数据尺寸错误 | 执行的数据时0或者大于128个字节 | * 改正数据长度 (如果数据类型是位， 数据必须是 1 ~ 128.) |
| H2432 | 数据类型错误 | 在MK80S中使用不是x (X), w (W)的其他字符 当在MK80S中使用b (B), d (D) 例1) 使用象%DB或者 %DD的命令 | * 检查数据类型然后再执行一次. |
| H7132 | 设备请求格式错误 | * 省略了符号 %. | * 检查格式，改正然后再执行一次 |
| H2232 | 区域超出错误 | * 当超过指定其于时 例1) MX2000 或者 %DW5000 | * 在指定的区域中改正尺寸，然后在执行一次 |
| H0190 | 监视执行错误 | * 超过注册号的极限 | * 重新设置监视注册号，不要超过9 然后在启动 |
| H0290 | 监视注册错误 | * 超过注册号的极限 | * 重新设置监视注册号，不要超过9 然后在启动 |

(继续)

| 错误代码 | 错误类型 | 错误产生的条件和原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| H6001 | 语法错误 | * 当使用系统不支持的命令 例1)当在RSB命令中使用象%MX100命令时 | * 熟练掌握手册 * 如果系统停止时检查系统 *重新启动 |
| H6010 | 语法错误 | - 超出限度（OVER-RUN），帧（FRAME） 错误 | * 熟练掌握手册 |
| H6020 | 语法错误 | - 暂停（TIME_OUT）错误 | *正是RS-232C的通讯口的设置 * 重新启动 |
| H6030 | 语法错误 | * 命令中的语法错误 | * 检查是否每个帧都有ENQ, EOT |
| H6040 | 语法错误 | 当帧（FRAME）内容超过256个字节. | * 重新设置帧，不要超过256个字节 |
| H6050 | 语法错误 | * BCC 错误 | * 检查BCC是否正确 |

memo

~ 49