## 8.3 Modbus 协议通讯

8.3.1 简介

MK80S内置通讯功能支持Modbus，Modicon产品的通讯协议。它支持ASCII模式且使用ASCII数据。RTU模式使用十六进制数据。通过指令支持在MODBUS中使用的功能代码，特殊功能代码01,  02,  03,  04,  05,  06,  15和16，请参阅“Modicon Modbus 通讯协议指南”(http://www.modicon.com/techpubs/toc7.html)。

8.3.2 基本规范

- ASCII 模式

- 使用ASCII数据通讯。

- 每个帧使用“： (冒号： H3A)”作为头，CRLF (Carriage Return-Line Feed：H0D H0A)，作为尾。

- 允许在字符之间的间隔是1秒。

- 使用LRC检查错误。

- 帧结构(ASCII 数据)

| 项目 | 头 | 地址 | 功能代码 | 数据 | LRC | 尾 (CR LF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 1 字节 | 2字节 | 2 字节 | n 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

- RTU 模式

- 使用十六进制数据通讯。

- 没有头和尾的区分。从地址开始，到带有CRC的帧结束。

- 在2个 帧之间至少有 3.5字符时间。

- 当在字符之间时间过去1.5倍的字符时间时，忽略当前帧。

- 使用16位CRC检查错误。

- 帧结构 (十六进制数据)。

| 项目 | 地址 | 功能代码 | 数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 1 字节 | 1 字节 | n 字节 | 2 字节 |

- 组成一个字母的尺寸是1个字符。因此一个字符是8位，称为一个字节。

- 1个字符时间是指发送一个字符所需要的时间。

例) 1个字符时间的计算结果是1200 bps。

1200 bps是指1秒钟可以发送1200位。发送一个字节的时间是1 秒/1200 位= 0.83 毫秒。因此一个字符时间是0.83毫秒 * 8 位 = 6.64毫秒。

- 584, 984 A/B/X 使用在过程中没有LRC的大于1秒的间隔，执行帧区分。

注释注释注释

- 地址区域

- 设定范围是从1到247，但是MK80S支持从1到31。

- 地址0被用做播送地址。播送地址是所有从设备认知和象自身地址响应的地址，MK80S不支持此项功能。

- 功能代码区域

- MK80S仅支持在Modicon产品功能代码01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 和16。

- 如果响应格式是确认+(ACK)，它使用相同的功能代码。

- 如果响应格式是确认-(NCK)，它返回同时设置功能代码的第8位为1。

例) 如果功能代码是03， (这里我们只写了功能代码的一部分，因为仅有功能代码是不同的。)

[请求]		0000 0011 (H03)

[确认+]		0000 0011 (H03)

[确认-]		1000 0011 (H83)

它返回且把请求帧的第8位设置成1。

- 数据区域

- 它使用ASCII数据（ASCII模式）或者十六进制（RTU模式）发送数据。

- 数据根据每个功能代码改变。

- 响应帧的数据区域是响应数据或者是错误代码。

- LRC 检测/CRC 检测区域

(1) LRC (纵向冗余检测)：工作方式是ASCII模式。它是除了头和尾之外转换成ASCII的所有帧的和的补码。

(2) CRC (循环冗余检测)：工作方式是RTU模式。 使用2个字节的CRC 检测规则。

注释

- 所有的数值数据可以是十六进制，十进制和二进制类型。如果我们转换十进制7 和10 成各种类型，结果如下：

十六进制：H07, H0A or 16#07, 16#0A

十进制： 7, 10

二进制：2#0111, 2#1010

- 功能代码类型和内存映射

| 代码 | 功能代码名称 | Modicon PLC 数据地址 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 读取绕组状态 | 0XXXX(位输出) | 读位 |
| 02 | 读取输入状态 | 1XXXX(位输入) | 读位 |
| 03 | 读取保持寄存器 | 4XXXX(字输出) | 读字 |
| 04 | 读取输入寄存器 | 3XXXX(字输入) | 读字 |
| 05 | 强制单级绕组 | 0XXXX(位输出) | 写位 |
| 06 | 预设单级寄存器 | 4XXXX(字输出) | 写字 |
| 15 | 强制多级绕组 | 0XXXX(位输出) | 写位 |
| 16 | 预设多级寄存器 | 4XXXX(字输出) | 写字 |

MASTER-K 映射

| 位区域 |  | 字区域 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 数据区域 | 地址 | 数据区域 |
| h0000 | P 区域 | h0000 | P 区域 |
| h1000 | M 区域 | h1000 | M 区域 |
| h2000 | L 区域 | h2000 | L 区域 |
| h3000 | K 区域 | h3000 | K 区域 |
| h4000 | F 区域 | h4000 | F 区域 |
| h5000 | T 区域 | h5000 | T 区域(当前值区域) |
| h6000 | C 区域 | h6000 | C 区域(当前值 区域) |
|  |  | h7000 | S 区域 |
|  |  | h8000 | D 区域 |

- Modbus地址规则

MK80S基本单元从0开始它的地址，与Modicon产品数据地址的1相匹配。因此MK80S的地址'n与Modicon产品地址n+1相匹配。这就意味着Modicon产品的输出接触点1 (0001) 以通讯地址0作为记号。Modicon产品的输入接触点1 (0001)以MK80S的通讯地址0作为记号。

- 使用数据的尺寸

作为数据尺寸，MK80S基本单元支持128字节（ASCII模式）和256字节（RTU模式）。Modicon产品的最大尺寸是每个产品不同的。请参阅“Modicon Modbus协议参考指南”。

10) 接线图

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 插入类型 | MK80S 基本单元 | 接线号和方向 | Quantum (9针) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针号 |  | 针号 | 信号 |
|  | 1 |  | 1 | CD |
|  | 2 |  | 2 | RXD |
|  | 3 |  | 3 | TXD |
|  | 4 |  | 4 | DTR |
|  | 5 |  | 5 | SG |
|  | 6 |  | 6 | DSR |
|  | 7 |  | 7 | RTS |
|  | 8 |  | 8 | CTS |
|  | 9 |  | 9 |  |

8.3.3 参数设定

- 设定通讯参数

- 在KGLWIN中打开一个新的工程。

- MK80S 应该在PLC类型中选择。

- 为每个主和从设备打开一个新的工程文件名。

- 在KGLWIN 中选择一个通讯参数，双击打开以下的窗体。

如果通讯模式是ASCII模式，一定设置成7位。

- 设定的内容如下：

| 项目 | 设定内容 |
| --- | --- |
| 站号 | 从0到31 (不要指定0号作为播送站，因为这样的话，将会出现错误运行。 |
| 波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 或 57600 bps. |
| 数据位 | 设定7 或 8. ASCII 模式：设定7位。 RTU 模式：设定8 位 |
| 奇偶位 | 设定为无， 奇，偶中的一个。 |
| 停止位 | 设定1或2 位 当奇偶位设定时， 设定1位。 当奇偶位没有设定时， 设定2位 |
| 通讯通道 | ● RS232C空调制解调器或RS422/485：它是一个使用MK80S基本单元内置通讯和Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)之间通讯的通讯通道。 ● RS232C 调制解调器 (专用线)：使用带有Cnet I/F 模块(G7L-CUEB)的专用调制解调器进行通讯的通道。 ● RS232C 拨号调制解调器：通过电话线把拨号调制解调器和Cnet I/F模块(G7L-CUEB)相连的通讯。 注脚) 使用Cnet I/F模块(G7L-CUEB)支持RS232C, 完成RS232C专用或者拨号调制解调器通讯。但是不能通过Cnet I/F 模块(G7L-CUEC)支持RS422/485。 |
| 主模式的暂停时间 | - 当主MK80S基本单元发送一个请求帧开始， 等待响应帧的时间。 - 默认值是 500ms。 - 必须考虑主PLC发送/接收的最大周期时间。 - 如果比最大的发送/接收周期时间短， 则会发生错误。 |
| Modbus 主/从 | 如果设定为主， 它在通讯系统中是主要部件，如果被设定成从站，它仅能接收从主站来的请求帧。 |
| 传送模式 | 选择ASCII模式或者RTU 模式 |

8.3.4 指令和举例

- MODBUS

| 指令 |  | 可获得的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 步数 | 标志 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | P | K | L | F | T | C | S | D | #D | 整数 |  | 错误 (F110) | 零 (F111) | 进位 (F112) |
| MODBUS | S1 | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O |  | 7 | O |  |  |
|  | S2 | O | O | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |
|  | S3 | O | O | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  |  |  |  |

MODBUS  S1  S2  S3

S1

注册通讯参数的设备地址

保存通讯数据的设备地址

S2

S3

显示通讯状态的设备地址

1) IN CASE OF USING READ CODE

| [ MODBUS D100 D200 M10 ] D100 | 指定从站号和功能代码 | 3 字 |
| --- | --- | --- |
| D101 | 指定地址 |  |
| D102 | 指定读取的数据长度 |  |

| D200 | 接收数据保存地址 |
| --- | --- |

| M10 | 保存通讯状态 |
| --- | --- |

2) IN CASE OF USING WRITE CODE

| [ MODBUS D100 D200 M10 ] D100 | 指定从站号和功能代码 | 4 字 |
| --- | --- | --- |
| D101 | 指定地址 |  |
| D102 | 指定写入的数据长度 |  |
| D103 | 指定写入的数据长度x 2 |  |

| D200 ~ D200+（要写入的数据 ） | Write data |
| --- | --- |

| M10 | 保存通讯状态 |
| --- | --- |

编程举例

1) read

[ MOV     h0301   D0000  ]

F0012

指定从站号和功能代码

[ MOV     h0013   D0001  ]

指定地址

[ MOV     h0025   D0002  ]

指定读取的号

M0020

M0020变成on，MODBUS 通讯开始

接收数据保存在D1000

M100保存通讯状态

[ MODBUS  D0000  D1000  M100 ]

Request frame :  03 01 00 13 00 25 [CRC:2bytes]

2) write

[ MOV     h0310   D0000  ]

[ MOV     h0013   D0001  ]

[ MOV     h0002   D0002  ]

F0012

指定从站号和功能代码

指定读取的号

指定地址

[ MOV     h0004   D0003  ]

指定读取的号 x 2

[ MOV     h1234   D1000  ]

Writing data 1

[ MOV     h5678   D1001  ]

Writing data 2

M0020

M0020变成on，MODBUS 通讯开始

写入的数保存在D1000

M100保存通讯状态

[ MODBUS  D0000  D1000  M100 ]

Request frame :  03 10 00 13 00 02 04 12 34 56 78 [CRC:2bytes]

S3 格式如下

位 15                                        位 8                                       位 1   位0

错误位

NDR位

错误代码

NDR : 当通讯正常结束时，这个位在一次扫描期间变成on。

错误位：当通讯错误出现时，这个位在一次扫描期间变成on。这是，错误代码保存在位 8 ~ 位15。

错误代码如下

| 代码 | 错误类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 不合规定的功能 | 输入功能代码指令错误 |
| 02 | 不合规定的地址 | 在从站得读写区域极限超出错误 |
| 03 | 不合规定的数据值 | 不能从从站读取数据和向从站写入数据错误 |
| 04 | 从设备失败 | 从站错误状态 |
| 05 | 确认 | 当请求命令的处理占用太多的时间时， 这是从站向主站发送的阻止主站时间太长错误的响应代码。主站标记一个错误代码，同时等待一个没有任何请求的特定时间段。 |
| 06 | 从设备繁忙 | 当请求命令处理时间过长时，发生错误。此时主站应该重新请求一次。 |
| 07 | 暂停 | 当通讯时， 通讯参数的时间极限超出错误。 |
| 08 | 数值错误 | 数据时0或者大于256 |
| 09 | 参数错误 | 设定参数（模式，主/从）错误 |
| 10 | 站错误 | 本身的站号和由指令的S1设定的站号相同时，发生错误。 |

举例程序1

假定MK80S基本单元是主站，读取17号站的饶组状态，Modicon产品。

主站读取17号从站绕组00020 ~ 00056的状态。假定从站的饶组如下，同时读取的数据保存在D1000。

| 绕组 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 十六进制 | 1 |  |  |  | B |  |  |  | 0 |  |  |  | E |  |  |  | B |  |  |  |
| 绕组 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 状态 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 十六进制 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |

< Modicon产品绕组00020-00059的数据状态>

饶组57, 58, 59的状态是冗余的。

数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

例1)  CD B2 0E 1B

①

②

程序

③

④

① ：指定了从站和功能代码

站号： h11(17)，功能代码：h01

② ：  地址设定

在MODBUS协议中地址‘0’意味着地址‘1’。如果用户想要指定地址‘20’，因改写成地址

‘19’。

③ ：读取数目设定

读取的数目应该是从20到56，共37个。

④ ：MODBUS通讯指令

数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

数据传送是从低字节开始的。字节的剩余部分补0。

例1)  CD B2 0E 1B

保存在D1000,D1001,D1002

| 设备 | 保存数据 |
| --- | --- |
| D1000 | h CD 6B |
| D1001 | h B2 CE |
| D1002 | h 00 1B |

举例程序2

假定MK80S基本单元是主站，读取17号站的饶组状态，Modicon产品。

主站读取17号从站的输入接点10197 ~ 10218的状态。

从站的输入接点假定如下，读取的数据保存在M015。

| 输入 | 10220 | 10219 | 10218 | 10217 | 10216 | 10215 | 10214 | 10213 | 10212 | 10211 | 10210 | 10209 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 十六进制 | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | D |  |  |  |
| 输入 | 10208 | 10207 | 10206 | 10205 | 10204 | 10203 | 10202 | 10201 | 10200 | 10199 | 10198 | 10197 |
| 状态 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 十六进制 | B |  |  |  | A |  |  |  | C |  |  |  |

输入接点10219,10220的状态是冗余的。

数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

例 1)  AC DB 35

程序

①

②

① ：指定从站和功能代码

③

④

站号： h11(17)，功能代码：h01

② ：  地址设定

在MODBUS协议中地址‘0’意味着地址‘1’。如果用户想要指定地址‘10197’，改写成地址

‘10196’。

③ ：读取数目设定

读取的数目应该是从10197到10220，共22个。

④ ：MODBUS通讯指令

数据从字节为单元的低位开始发送。如果位不足的话， 其余位补0。发送以上数据的例子如下。

例2)  AC DB 35

保存的数据在 D200,D201

| 设备 | 保存的数据 |
| --- | --- |
| D200 | h AC DB |
| D201 | h 00 35 |