第二章  系统配置

MASTER-K80S系列产品中，包含所有适合构成基本系统、联接计算机和互联网所必需的各种产品。本章介绍了各种系统的特点以及构成方法。

2.1 系统类型

2.1.1 基本系统

基本单元

扩展单元

联接电缆

| 输 入 输 出 点 数 |  |  |  20 ~ 80点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展单元联接台数 |  | 开关量输入出单元 |  2台 | 综合，可联接到3台 |
|  |  | A/D·D/A混合单元 |  2台 |  |
|  |  | 模拟定时器 |  3台 |  |
|  |  | Cnet I/F单元 |  1台 |  |
| 构成产品 | 基本单元 |  |  K7M-DR10S,DR20S,DR30S,DR40S,DR60S |  |
|  | 扩展单元 | 开关量输入出单元 |  G7E-DR10A |  |
|  |  | A/D·D/A混合单元 |  G7F-ADHA |  |
|  |  | 模拟定时器 |  G7F-AT2A |  |
|  |  | Cnet I/F单元 |  G7L-CUEB, G7L-CUEC |  |

2.1.2 Cnet I/F系统

Cnet I/F系统是指，PLC基本单元通过RS-232C/RS-422接口同计算机等外围设备交换信息的通信系统。比如，MK80S基本单元上就备有RS-232C端口，可配接RS-232C专用G7L-CUEB，另外也有RS-422专用G7L-CUEC。用户可根据需要选用不同的通信系统。

- 1:1通信系统

(1) 使用基本单元上RS-232C通信端口，和通用PC点对点通信举例。

(2) 使用基本单元上通信端口，和PMU等监视器点对点通信举例。

(3) 使用RS-232C专用Cnet I/F单元的调制解调器功能，进行远距离点对点通信举例。

G7L-CUEB

G7L-CUEB

G7L-CUEB

调制解调器

调制解调器

调制解调器

调制解调器

2) 1:n通信系统

使用RS-422专用 Cnet I/F单元，包括K80S最多可联接32个MASTER-K PLC局进行通信。

RS-232C ⇔ RS-422 转换器

最多可联接32个局

G7L-CUEC

G7L-CUEC

2.2 产品构成一览

这里介绍，MASTER-K80S系列产品的构成方法。

2.2.1 产品构成一览

K80S系列产品的构成，示意框图如下。

基本单元				扩展单元

电源输入         输入信号                输入信号

特殊/通信单元

电源

通信口

输入口

输出口

输入口

输出口

CPU



DC24V

电源

내장RS-232C I/F   출력신호                 출력신호

交互信号         输出信号                输出信号

| 类 别 | 主 要 功 能 |
| --- | --- |
| CPU |  信号处理功能 ·系统操作功能 ·用户程序储存功能 ·数据储存功能 ·用户程序执行功能 |
| 输入口 |  将来自控制系统的输入信号或数据转换为适合处理的形式，输入到主机。 |
| 输出口 |  将CPU发出的输出信号或数据转换为适合驱动输出指示灯和外部器具的形式，来驱动外部器具。 |
| 电 源 |  将外部商用电源转换为PLC内部供电电源。 |
| 通信口 |  可以联接编程器(KGLWIN)，也可以通过内部RS-232C功能，同其它设备进行点对点通信。 |

2.2.2 K80S시리즈 제품구성

| 类 别 | 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 | 基本单元 | K7M-DR10S (/DC) |  输入输出点数 - DC24V输入6点 / 继电器接点输出4点。  用户程序容量 : 7K 步。  内部功能 -高速计数器 :单相16kHz, 两相8kHz 1通道 -脉冲输出 : 1 × 2 kHz -脉冲捕获 : 脉宽 0.2ms,6点(P000~P005) -外部接点中断 : 0.4ms,6点(P000~P005) -脉冲输入 : 0 ~ 15ms(所有输入点) -PID控制功能 -RS-485 通信 | CUEB, CUEC 不能用 |
|  |  | K7M-DR20S (/DC) |  输入输出点数 - DC24V输入12点 / 继电器接点输出8点。  用户程序容量 : 7K 步。  内部功能 -高速计数器 :单相16kHz, 两相8kHz 1通道 -脉冲输出 : 1 × 2 kHz -脉冲捕获 : 脉宽 0.2ms,8点(P000~P007) -外部接点中断 : 0.4ms,8点(P000~P007) -脉冲输入 : 0 ~ 15ms(所有输入点) -PID控制功能 -RS-232C 通信 |  |
|  |  | K7M-DR30S (/DC) |  输入输出点数 - DC24V输入18点 / 继电器接点输出12点。  用户程序容量 : 7K 步。  内部功能 -高速计数器 :单相16kHz, 两相8kHz 1通道 -脉冲输出 : 1 × 2 kHz -脉冲捕获 : 脉宽 0.2ms,8点(P000~P007) -外部接点中断 : 0.4ms,8点(P000~P007) -脉冲输入 : 0 ~ 15ms(所有输入点) -PID控制功能 -RS-232C 通信 |  |
|  |  | K7M-DR40S (/DC) |  输入输出点数 - DC24V输入24点 / 继电器接点输出16点。  用户程序容量 : 7K 步。  内部功能 -高速计数器 :单相16kHz, 两相8kHz 1通道 -脉冲输出 : 1 × 2 kHz -脉冲捕获 : 脉宽 0.2ms,8点(P000~P007) -外部接点中断 : 0.4ms,8点(P000~P007) -脉冲输入 : 0 ~ 15ms(所有输入点) -PID控制功能 -RS-232C 通信 |  |
|  |  | K7M-DR60S (/DC) |  输入输出点数 - DC24V输入36点 / 继电器接点输出24点。  用户程序容量 : 7K 步。  内部功能 -高速计数器 :单相16kHz, 两相8kHz 1通道 -脉冲输出 : 1 × 2 kHz -脉冲捕获 : 脉宽 0.2ms,8点(P000~P007) -外部接点中断 : 0.4ms,8点(P000~P007) -脉冲输入 : 0 ~ 15ms(所有输入点) -PID控制功能 -RS-232C 通信 |  |

>> K7F-DT10S(/DC), DT20S(/DC), DT30S(/DC), DT40S(/DC), DT60S(/DC): 晶体管 输出 CPU.

>> (/DC) : DC 电源(24V)

| 类 别 | 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩展 单元 | 开关量输入出单元 | G7E-DR10A |  输入输出点数 - DC24V输入 6点 / 继电器接点输出 4点 |  |
|  | A/D·D/A混合单元 | G7F-ADHA |  A/D : 2通道 , D/A : 1通道 |  |
|  | 模拟定时器单元 | G7F-AT2A |  定时器点数 : 4点  数字量输出范围 : 0 ~ 200 |  |
|  | Cnet I/F单元 | G7L-CUEB |  RS-232C : 1通道 |  |
|  |  | G7L-CUEC |  RS-422 : 1通道 |  |