# 第五章 CPU模块

5.1 性能规格

K80S 模块的性能规格如下。

| 项 目 |  |  | 规 格 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K7M-DR10S | K7M-DR20S | K7M-DR30S | K7M-DR40S | K7M-DR60S |  |
| 演算方式 |  |  | 固定周期循环演算，中断演算。 |  |  |  |  |  |
| 输入输出控制方式 |  |  | 扫描周期内一次性处理方式，有些指令直接处理方式。 |  |  |  |  |  |
| 编程语言 |  |  | 梯形图 (Ladder Diagram) 助记符指令列表 (Instruction List) |  |  |  |  |  |
| 指令数 |  | 基本指令 | 30种 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用指令 | 218种 |  |  |  |  |  |
| 演算处理速度 |  |  | 基本指令 : 0.5㎲/Step |  |  |  |  |  |
| 用户程序容量 |  |  | 7K Step |  |  |  |  |  |
| 输入输出点数 |  |  | 10点 | 20点 | 30点 | 40点 | 60点 |  |
| 数据 领域 | P |  | P000 ~ P13F |  |  |  |  | 输入输出继电器 |
|  | M |  | M000 ~ M191F |  |  |  |  | 内部继电器 |
|  | K |  | K000 ~ K31F |  |  |  |  | 保持继电器 |
|  | L |  | L000 ~ L63F |  |  |  |  | 联接继电器 |
|  | F |  | F000 ~F63F |  |  |  |  | 特殊继电器 |
|  | T |  | 100ms : T000 ~ T191(192点) 10ms : T192 ~ T255(64点) 可通过设置参数改变数据领域。 |  |  |  |  | 定时器 |
|  | C |  | C000 ~ C255 |  |  |  |  | 计数器 |
|  | S |  | S00.00 ~ S99.99 |  |  |  |  | 步进继电器 |
|  | D |  | D0000 ~ D4999 |  |  |  |  | 数据寄存器 |
| 运行模式 |  |  | RUN, STOP, PAUSE, DEBUG |  |  |  |  |  |
| 自诊断功能 |  |  | 演算延迟监视，存储器异常监视，输入输出异常监视，电池异常监视，电源异常监视等。 |  |  |  |  |  |
| 停电时数据保存方法 |  |  | 基本参数中设置存储领域。 |  |  |  |  |  |
| 最多扩展单元数 |  |  | 3段 |  |  |  |  |  |
| 内部消耗电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K7M-DR10S | K7M-DR20S | K7M-DR30S | K7M-DR40S | K7M-DR60S |  |
| 内部 功能 | PID 控制功能 |  |  | 使用功能模块控制 自适应, 自调整、正/反向旋转控制 强置输出，设置演算扫描时间 |  |  |  |  |  |
|  | Cnet I/F功能 |  |  | RS-485端口1 | RS-232C 端口1 |  |  |  | 同KGLWIN端口 共用 |
|  |  |  |  | MASTER-K支持专用协议 支持MODBUS 协议 支持用户定义协议 |  |  |  |  |  |
|  | 高速 计数器 |  | 性能 | 1相 16 kHz 2相 8 kHz 1通道 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 记数功能 | 输入脉冲，有加、减等三种记数方式。 ·1相脉冲输入时，由程序加、减运算记数。 ·1相脉冲输入时，由B相输入加、减运算记数。 ·2相脉冲输入时，由相位差加、减运算记数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分频功能 | 根据需要，可选择2分频、4分频记数功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据 比较功能 | 记数值和给定值一致时执行子程序功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲捕获 |  |  | 脉宽 : 0.2 ms ,8点 |  |  |  |  |  |
|  | 脉冲输出 |  |  | 2 kHz ,1点 |  |  |  |  | 三极管输出 |
|  | 外部接点中断 |  |  | 8点 : 0.4ms |  |  |  |  |  |
|  | 输入滤波 |  |  | 0 ~ 15 ms (可变) |  |  |  |  |  |
| 重量(g) |  | K7M-DR20S |  | 480 |  |  |  |  |  |
|  |  | K7M-DR30S |  | 550 |  |  |  |  |  |
|  |  | K7M-DR40S |  | 670 |  |  |  |  |  |
|  |  | K7M-DR60S |  | 845 |  |  |  |  |  |
|  |  | G7E-DR10A |  | 230 |  |  |  |  |  |

5.2 演算处理

5.2.1 演算方式

1) 循环演算方式

PLC 的用户程序，是从头至尾按顺序循环执行的。这一过程称为扫描，而这种处理方式称之为循环演算方

式。PLC的循环演算，除中断处理外一直继续下去，直至停止运行为止。

将此过程分别描述如下。

| 阶段别 | 处理内容 |
| --- | --- |
| 运行开始 用户程序演算处理 程序头 程序尾 初始化处理 刷新输入映象区 将映象区内容输出刷新 END 处理  上电运行或复位时处理一次，并完成如下任务。 复位输入输出模块 进行自诊断 清除数据区 输入输出模块的地址分配以及种类登记  将用户程序，从头至尾依次演算处理。  用户程序演算处理完毕，将输出映象区内容传送到输出端口刷新输出。  用户程序的演算处理之前，先将输入端口接点状态读入，并以此刷新输入映象区。  CPU 模块完成一次扫描后，为进入下一循环，进行如下处理。 自诊断。 计数器、定时器更新。 同上微机、通信模块的通信处理。 检查模式设定键状态。 |  |

2) 中断演算方式

PLC 在运行中，如有需要紧急处理的情况发生，则立即中断当前程序，去优先完成相应的中断服务子

程序。而后，再回到中断点继续原程序进程。这叫中断演算方式。

将紧急情况报知 CPU 模块的信号叫中断请求信号，相应的程序叫中断服务子程序。

有两种中断演算方式，内部周期性中断演算方式和外部接点中断演算方式。

5.2.2 瞬时停电时演算处理

CPU 模块检测出电源电压低于规定值时，进行如下演算处理。

- 瞬时停电时间小于20ms 时

(1) 发生瞬时停电时，暂停演算，保持输出状态。

(2) 瞬时停电消除时继续程序演算。

(3) 电源模块的输出电压保持不变。

(4) 定时器、定时中断源仍保持工作。

输入电源

瞬时停电20ms以内

2) 瞬时停电时间超过20ms 时

输入电源

瞬时停电超过20ms

 同上电启动，重起动处理。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 1) 瞬时停电? : 电源电压在短时间内 (数ms ~ 数十ms) 低于规定电压值。 |  |

5.2.3 扫描时间 (Scan Time)

执行用户程序第铃步到再次执行第铃步之间，一次循环所需时间称为扫描时间。

1) 扫描时间计算方法。

扫描时间为用户程序扫描时间、中断处理时间和PLC 内部时间之和，可由下式表示。

(1) 扫描时间 = 用户程序扫描时间＋中断处理时间＋ PLC 内部处理时间。

 用户程序扫描时间 = 不含中断处理时间在内的用户程序演算处理时间。

 中断处理时间 = 1次循环中所有中断处理时间之和。

 PLC内部处理时间 = 自诊断时间 ＋ 输入输出刷新时间 ＋ 内部数据处理时间

＋ 通信服务处理时间

(2) 扫描时间受中断处理、通信处理的影响而变化。

2) 扫描时间监视器

(1) 扫描时间存储在特殊继电器(F) 领域中。

 F50 : 扫描时间最大值(单位1ms )

 F51  : 扫描时间最小值(单位1ms )

 F52 : 扫描时间现在值(单位1ms )

5.2.4 看门狗定时器(Scan Watchdog Timer)

- 看门狗定时器将监视扫描时间，超时时发出信号(看门狗定时器时间常数，由KGLWIN中的基本参数设定) 。

- 看门狗定时器发现扫描时间超过看门狗定时器时间常数时（超时），中止PLC演算并所有输出置为OFF。

- 用户必须在用户程序的适当位置插入看门狗指令，以免用户程序正常运行而看门狗却超时而中止

PLC。

看门狗指令（‘WDT’）将初始化看门狗定时器，使定时器从零重行记数。

4) 看门狗中止PLC后，必须重新上电或退到STOP模式重新进入RUN模式才能解除看门狗中止状态。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 1) 看门狗定时器的设置范围为10 ~ 6000ms (10ms 单位) 。 |  |

5.2.5 定时器使用

CPU模块中的定时器为递增定时器，有定时ON定时器（TON）、定时OFF定时器（TOFF）、累计定时器

（TMR）、单调定时器（TMON）、重装入倒计时定时器（TRTG）等五种定时器。

设定范围为100ms定时器可设置0.1秒 ~ 6553.5秒，, 10ms定时器可设置 0.01秒 ~ 655.35秒。

详细内容，请参考《MASTER-K编程说明书》。

Txxx      Txxx    xxxxx

定时器设定值

定时器接点号

定时器种类

1) 定时ON定时器（TON）的使用

当输入条件满足而执行指令《TON》时，定时器的值清零并开始计时。等计时到设定值时，定时器的输出为ON。输入条件不满足时，定时器的输出为OFF。

定时ON定时器的时序图如下。

t0+PT

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t5

t1

t4+PT

t0

t1

t2

t3

t4

t5

输入接点

定时器设定值(PT)

定时器计时值(ET)

2) 定时OFF定时器（TOFF）的使用

当输入条件满足而执行指令《TOFF》时，定时器的值清零并开始计时。等计时到设定值时，定时器的输出为OFF。输入条件不满足时，定时器的输出为ON。

定时OFF定时器的时序图如下。

t1+PT

t0

t1

t2

t3

t4

t5

t5+PT

t0

t1

t2

t3

t5

输入接点

定时器输出接点

定时器设定值(PT)

定时器计时值(ET)

3) 累计定时器的使用

输入条件满足时累积计时，等计时值达到设定值时定时器输出为ON。复位条件满足时，定时器输

出为OFF。

累计定时器的时序图如下。

t0

t1

t2

t4

t0

t1

输入接点

t4

定时器输出接点

定时器设定值(PT)

t4+PT

PT=t1-t0+t3-t2

定时器计时值(ET)

复位输入接点

t0

t2

t3

4) 单调定时器的使用

输入条件满足时定时器的值清零并输出为ON。无视输入条件。等计时到设定值时，定时器的输出为OFF。输入条件重新满足时，定时器的输出为ON。

单调定时器的时序图如下。

输入接点

t4

t0

t1

t2

t3

t4

定时器输出接点

t0

t2

定时器设定值(PT)

t0+PT

t2+PT

t4+PT

定时器计时值(ET)

t1

t0

t2

t4

5) 重装入倒计时定时器的使用

输入条件满足时定时器输出为ON，并装入初值开始倒计时。等计时值达到0时定时器输出为OFF，

停止计时。在计时过程中，输入条件不满足又复满足，则定时器将重装初值开始倒计时，输出仍为

ON。

重装入倒计时定时器的时序图如下。

输入接点

t2

t3

t0

定时器输出接点

t2

定时器设定值(PT)

t2=PT

t3=PT

定时器计时值(ET)

t0

t1

t3

t4

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 定时器的计时误差 定时器的最大误差 = ‘ 1 扫描周期 + 本次扫描开始到改命令执行之间时间 ’ |  |

5.2.6 计数器的使用

CPU 模块内置计数器，能够检测输入信号上升沿(Off→On)并增减计数值。

计数器有增计数器(CTU), 减计数器(CTD), 增减计数器(CTUD) , 循环计数器 (CTR) 四种。

详细内容，请参照MASTER-K指令详解。

 增计数器检测到输入信号上升沿时，当前计数值增一。

 减计数器检测到输入信号上升沿时，当前计数值减一。

 增减计数器根据两个输入信号确定当前计数值增或减一。

 循环计数器的计数值达到设定置时，将计数器清零并循环计数。

1) 计数器的使用

(1) 增计数器

 输入条件 (U) 、复位条件(R) 。一定要有设定置。

输入条件

输入条件

D      CTD    Cxxx

R      <S>   设定置

U      CTU    Cxxx

R      <S>   设定置

复位条件

 当前计数值增加到设定置时，计数器输出接点(Cxxx)为On。

复位信号输入时，计数器将清零并输出接点(Cxxx)为Off。

(2) 减计数器

 输入条件 (D) 、复位条件(R) 。一定要有设定置。

复位条件

 当前计数值减小到0时，计数器输出接点(Cxxx)为On。

复位信号输入时，计数器将赋设定置并输出接点(Cxxx)为Off。

(3) 增减计数器

 必须有两个输入条件、复位条件和设定置。

Up输入条件

U     CTUD    Cxxx

Down输入条件

D

R      <S>   设定置

复位条件

 复位信号输入时，计数器将清零。

 Up输入条件上升沿时当前计数值增一，Down输入条件上升沿时当前计数值减一。

当前值比设定置(PV)大或相等时输出接点Cxxx为On，小或相等时输出接点Cxxx为Off。

(4) 循环计数器

 输入条件 (D) 、复位条件(R) 。一定要有设定置。

输入条件

D      CTR    Cxxx

复位条件

R      <S>   设定置

 输入条件上升沿到来时当前值增一，当前值等于设定置时输入条件上升沿将清零计数值。

 当前值等于设定置时，计数器输出接点Cxxx为On。当复位条件输入时，将计数值清零并

计数器输出接点Cxxx为Off。

2) 计数器的最高计数速度

 计数器的最高计数速度取决于扫描周期，输入条件的On和Off 时间

分别大于扫描周期时才得计数。

n          1

最高计数速度 Cmax =          X  --------         [次/s]

100         ts

n : 占空比 (%)

ts : 扫描周期 [s]

 占空比(n)是指，输入信号的On和Off时间百分比。

On

Off

Off

T1

T2

输入信号

T1 ≤ T2时  n =             --- ----------X 100  [%]

T1 >  T2时 n = --- -----------             X  100  [%]

T1

T1+T2

T2

T1+T2

5.3 用户程序

5.3.1 用户程序的构成

用户程序，由用户需要控制的所有必要因素所组成。

MASTER-K PLC的场合，这些程序被储存在CPU内置RAM中或闪速存储器模块中。

相关功能可分别说明如下。

| 基 本 功 能 | 演 算 处 理 内 容 |
| --- | --- |
| 扫描用户程序 |  每扫描周期内，从头至尾按序反复逐条指令演算处理一次。 |
| 内部周期中断程序 |  如下情况，需要周期处理的的场合，可采用周期中断方式。  周期处理时间，比起扫描周期平均时间短的场合。  周期处理时间，比起扫描周期平均时间长的场合。  需要按指定时间间隔处理的场合。 |
| 外部中断程序 |  可迅速响应外部中断信号，立即予以处理，而不必受扫描周期的约束。 |
| 子程序 |  只有满足某些特定条件时予以处理。(CALL指令的输入条件为On时) |

5.3.2 程序的运行方式

投入电源和CPU模块的键开关在RUN位置时，PLC将运行用户程序。现在用框图说明此过程。

运行开始

子程序

外部中断程序

只有满足条件时执行

周期中断程序

扫描程序

END 处理

1) 扫描用户程序

(1) 功能

 每扫描周期内，从头至尾按用户编制的顺序逐条指令演算处理一次。

 在循环扫描用户程序的同时，或者是周期中断或者是外部中断的条件满足时，CPU将响应中断，

暂停现行程序的运行进程，保护好现场，立即调用中断服务子程序。中断服务结束后，CPU将

返回中断点，恢复现场，继续用户程序的运行进程。

2) 中断程序

- 功能

 为了及时处理周期性的或非周期性发生的内、外紧急事项，CPU将中断正常的循环扫描过程，优先处理中断程序。

- 种类

 中断程序有下列两种类型。

内部周期中断  : 每设定周期间隔运行一次中断服务子程序。

外部非周期中断: 中断模块根据输入信号的变化，向CPU请求中断，CPU将响应中断，即时

调用中断服务子程序。

5.3.3 中断

为了便于理解，将介绍MASTER-K 的编程软件KGLWIN的程序构成以及中断处理过程。

(关于KGLWIN的详细资料，清参照KGLWIN的使用说明书。)

扫描程序

发生中断1

(中断程序 1)

发生中断1

发生中断4

(中断程序 4)

发生中断2

(中断程序 2)

发生中断2

(中断程序 2)

发生中断2

发生中断3

发生中断4

END

发生中断3

(中断程序 3)

发生中断2

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| -.中断服务子程序必须放在END指令之后。 -.处理中断程序中发生更高级中断，CPU将优先响应更高级 中断，完成更高级中断服务子程序后继续原中断程序。 -.投入电源时，所有中断均处于被屏蔽状态。 -.为了能够使用中断功能，必须在用户程序中使用EI指令， 以解除屏蔽，允许中断。 |  |

1) 参数设置方法

2) 内部周期中断 (Time Drive Interrupt)

3)周期中断，是根据已设定参数，一定时间间隔申请、响应和处理中断服务子程序 (TDINT) 的。  周期中断，随不同机种有不同使用方法。但，都可用如下方法设置中断种类和时间常数。

| 机 型 | 中 断 点 数 |
| --- | --- |
|  | TDINT(INT) 0 ~ 7 (8点) |

4) 外部中断(Process Drive Interrupt)

外部中断有P000 ~ P007，可接8点外部中断源。

如上参数设定对话框中，‘TDINT’ 项为内部周期中断设置，’INT’ 项为外部中断设置。

(外部中断设置中， EDGE项为，设定外部中断源激活中断的电平方式。)

内部周期中断和外部中断，总共可使用8点中断。

瞬时停电时间在20ms以内时，停电前待响应的中断，在恢复供电后继续完成。

内部周期中断，将自动计入停电时间，按周期申请中断。停电时间内发生的重复中断

请求，将被忽略。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 被忽略 最终信号被记忆并予以响应和处理 中断处理时间 同一中断源的重复请求信号 (上升沿有效) -. 如果中断处理时间过长，处理过程中发生的同一中断源的重复请求信号将被忽略，只有最后一个请求信号 被记忆并本次中断处理结束后再响应、处理。 |  |

5.3.4 故障处理

1) 故障类型

所谓故障是指，PLC自身发生的故障、系统构成上的错误和演算结果中发现的异常现象。

故障可分为致命故障模式和一般故障模式两种。 致命故障发生时，为了保护系统，停止系统运行并予以

报警。一般性故障发生时，系统只是报警以提示用户注意。

PLC 系统发生故障的主要原因，有如下几种情况。

 PLC 硬件故障。

 系统构成有误。

 用户程序中存在演算错误因素。

 诊断出外围设备故障。

2) 发生故障时的处理模式

发生故障时，PLC 将故障代码记录到存储器里，再根据故障处理模式，或停止运行或继续运行。

(1) PLC 硬件故障

CPU模块、电源模块等PLC不能正常运行的致命故障发生时，系统将停止运行。

而发生电池失效等一般性故障时，系统将继续运行。

(2) 系统构成有误

PLC的硬件构成和程序中的定义不符时发生次故障，系统将停止运行。

(3) 用户程序运行中演算错误

用户程序运行中出现演算错误时，系统将故障代码记录到存储器里并继续运行。但，由于演算时间超

过演算监视时间而影响系统正确控制时，系统将停止运行。

(4) 检测出外接器件故障

当用户程序检测出外接器件引起的故障时，属于致命故障，系统将停止运行，属于一般性故障，系统

将故障代码记录到存储器里并继续运行。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 1) 发生故障时，故障代码被记录到特殊继电器F006中。 2) 故障代码的详细内容，清参照第十一章故障代码表。 |  |

5.4 运行模式

CPU模块的工作模式有 RUN模式、 STOP模式、 PAUSE模式、 DEBUG模式等四种模式。

下面介绍各工作模式下演算处理方法。

5.4.1 RUN模式

正常演算用户程序的模式。

RUN 模式中第一次扫描演算

初始化数据区

用户程序语法检查

刷新输入映象区

扫描演算用户程序，查询、响应中断程序

수행	행

模块及功能自诊断

输出映象区内容送输出口

通信服务和其它内部处理

维持RUN模式

变更

运行模式 ？

否

是

变更运行模式

新的运行模式运行

1) 进入扫描模式时的处理

第一次扫描开始时，初始化数据区，并判别用户程序的合法性和可行性。

2) 演算处理内容

刷新输入、输出映象区，逐条扫描演算用户程序。

(1) 查询中断并完成中断服务。

(2) 监视联接模块的工作情况、有无松脱等。

(3) 处理内部功能和通信服务。

5.4.2 STOP模式

不扫描演算程序，是处于停止状态的模式。只有在遥控STOP模式下通过KGLWIN可以传送用户程序。

1) 转入STOP模式时的处理

清除输出映象区，并将其送输出口。

2) 回到RUN模式时的处理

(1) 刷新输入、输出映象区。

(2) 检查各模块的工作情况和联接状况。

(3) 处理其它内部功能和通信服务。

5.4.3 PAUSE模式

暂停程序扫描演算的模式。如果重新回到RUN模式，则接续暂停前的状态继续运行。

1) 转入PAUSE模式时的处理

不进行数据区初始化，不清除输入、输出映象区，保持暂停前的状态。

2) 回到RUN模式时的处理

(1) 刷新输入、输出映象区。

(2) 检查各模块的工作情况和联接状况。

(3) 处理其它内部功能和通信服务。

5.4.4 DEBUG模式

这是程序调试模式，用于查找程序错误和跟踪演算过程。只有从STOP模式转入DEBUG模式。

在调试模式中能够查看用户程序的执行情况、数据的变化情况，从而可以检查程序的正确性。

1) 转入DEBUG模式时的处理

(1) 转入DEBUG模式时初始化数据区。

(2) 清除输出映象区，刷新输入映象区。

2) 演算处理内容

(1) 刷新输入、输出映象区。

(2) 根据设置，运行调试程序。

(3) 按调试模式运行到程序末尾，将输出映象区内容送输出口。

(4) 检查各模块的工作情况和联接状况。

(5) 处理其它内部功能和通信服务。

3) 调试模式运行条件

调试模式运行条件有如下四种，运行到断点以后还可以设置其它类型的断点。

| 运 行 条 件 | 动 作 说 明 |
| --- | --- |
| 单步运行 | 施以运行时，只完成单一演算单位便停止。 |
| 断点运行 |  程序执行到指定断点（有效断点必须是指令起点）便停止。 |
| 条件运行 | 设定监视对象和停止条件(Read, Write, Value)。运行过程中该接点发生指定动作时停止。 |
| 限次运行 | 运行至指定循环次后便停止。 |

4) 操作方法

(1) KGLWIN下设置调试运行方式后施以运行。

(2) 中断程序，根据设置(Enable / Disable)，也可按宏单步方式运行。

(详细的操作方法，可参考KGL-WIN 说明书第九章调试功能。)

5.4.5 改变运行模式

1) 运行模式的改变方法

(1) 使用CPU模块上模式开关改变运行模式。

(2) CPU模块上通信口联接 KGLWIN，使用KGLWIN改变运行模式。

(3) 使用联接在KGLWIN-Fnet上的其它CPU模块改变运行模式。

(4) 通过FAM、微机联接模块，使用用户命令改变运行模式。

(5) 用户程序中使用‘STOP‘命令改变运行模式。

2) 使用模式开关改变运行模式。

| 模 式 开 关 位 置 | 运 行 模 式 |
| --- | --- |
| RUN | 现场控制 RUN |
| STOP | 现场控制 STOP |
| STOP  PAU / REM | 远程遥控 STOP |
| PAU / REM  RUN  1 | 现场控制 RUN |
| RUN  PAU / REM | 现场控制 PAUSE |
| PAU / REM  STOP | 现场控制 STOP |

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 1) 从远程遥控RUN 转至现场控制RUN 时，PLC将继续运行。 |  |

3) 遥控改变运行模式是可能的。

只有模式开关在遥控STOP位置(模式开关STOP  PAU / REM)时，遥控改变运行模式是可能的。

| 模式开关 位置 | 改 变 模 式 | 使用KGL-WIN 改变模式 | 使用FAM, 联接模块 等改变模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAU / REM | 远程遥控 STOP → 远程遥控 RUN | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 STOP → 远程遥控 PAUSE | X | X |
|  | 远程遥控 STOP → DEBUG | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 RUN → 远程遥控 PAUSE | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 RUN → 远程遥控 STOP | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 RUN → DEBUG | X | X |
|  | 远程遥控 PAUSE → 远程遥控 RUN | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 PAUSE → 远程遥控 STOP | ○ | ○ |
|  | 远程遥控 PAUSE → 远程遥控 DEBUG | X | X |
|  | DEBUG → 远程遥控 STOP | ○ | ○ |
|  | DEBUG → 远程遥控 RUN | X | X |
|  | DEBUG → 远程遥控 PAUSE | X | X |

5.5 功 能

5.5.1 自诊断功能

1) 功能

(1) 所谓自诊断功能，是指CPU模块诊断PLC 本身有无故障的功能。

(2) PLC系统投入电源或在运行中发生故障时，通过自诊断防止误动作并预先保存必要数据。

2) 程序跟踪监视定时器WDT(Watch Dog Timer)

程序跟踪监视定时器是用来监视 PLC硬件、软件工作状态的定时器，可通过参数设置起用看门狗定时器。

看门狗定时器的主要功能是，扫描时间超过WDT给定时间时，判为PLC硬件、软件工作状态出现故障，

停止程序演算并刷新所有输出为OFF。同时， CPU 模块的RUN LED指示灯熄灭，故障指示灯LED将闪烁。

使用FOR ~ NEXT、 CALL等指令扫描演算时间变长时，请在适当位置使用WDT指令，清零WDT重新计时。

(WDT指令的详细内容，请参考 MASTER-K)

0

WDT

END

0

END

WDT Reset

WDT Reset

WDT Reset

3) I/O 模块检测功能

检测联接于基本模块的I/O模块联接状况（松脱或接触不良）。

4) 电池检测功能

检测电池电压，电压降到存储器保持电压以下时，向CPU模块报警。

5) 保存故障代码功能发现故障时

当CPU模块发现故障时，将故障代码存储到特殊功能寄存器F006中。

5.5.2 输入输出强置 On/Off功能

输入输出口的强置 On/Off功能，可用来人为设置输入、输出状态，是保留程序运行中人为干预的可能。

(执行OUTOFF指令时，OUTOFF指令为优先。)

1) 强置 I/O 设置方法

强置 I/O 设置，输入、输出区域分别设置。

‘强置 I/O允许’始可动作。

没有安装输入、输出模块时，强置 I/O 设置是可以的。

KGLWIN 的调试模式中选择强置 I/O 设置项。

单击此项

双击I/O区域中欲选项目。

按位设定强制I/O参数。

按位设定强制I/O允许。

用字位设置“强制I/O 数据”

用字位设置“强制I/O 数据使能”

再回到调试模式中，选择强置I/O允许（On），即可执行强制I/O功能。

Click

2) 强置I/O设定与特殊数据寄存器

强置I/O设定相关数据，将存储在特殊数据寄存器中。所以，在用户程序中同样可以设定强置I/O功能

。

| 项 目 | 资 源 |
| --- | --- |
| 所有I/O接点，强置允许 | M1910 |
| 个别I/O接点，强置允许 | D4700 ~ D4731 |
| 强置I/O数据区域 | D4800 ~ D4831 |

3) 强置 On / Off 处理及处理方法。

(1) 强置输入

 刷新输入映象区时，首先读入输入端口数据到输入映象区，再将其中被设定为强置 On / Off 处

理的接点数据从相关寄存器覆盖到输入映象区相应位置上。

于是，用户程序是根据实际输入的数据和强置的输入数据演算处理的。

(2) 强制输出

 当用户程序演算完了时，将被设定为强制输出的端口数据覆盖到输出映象区数据中（不是映象

区），再输出到输出端口。需要注意的是，强制输出不同于强置输入，强制输出并不改变输出

映象区内容（程序演算结果）。

(3) 使用强置功能时注意事项

 关断电源、模式改变以及复位等操作，不会丢失保存在CPU模块内部的强置I/O相关数据。

 就是在Stop模式中，强置I/O相关数据仍将保持不变。

 如想改变或取消强置I/O相关数据，则须使用‘清除数据’功能将强置输入、输出数据分别

清除掉，再行下步操作。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 具体操作方法，请参考KGLWIN 使用说明书第七章中 ‘在线强置I/O设置方法’一节。. |  |

5.5.3 直接输入、输出演算功能

使用‘IORF’指令，可在扫描演算过程中刷新输入映象区，可利用新的输入值进行演算处理，也可将

演算结果直接输出到输出端子。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 关于IORF指令的详细内容，请参照 MASTER-K 指令详解。 |  |

5.5.4 系统停止时存储功能

由于故障停止时，将停止时间、次数和故障内容存储在特殊数据寄存器内，此谓运行记录。

1) 运行记录及记录内容

运行记录中，可保存最近16次停止时的记录内容。第17次发生故障停止时，将第17次运行记录覆盖第

1次运行记录。

|  | 存 储 领 域 | 故 障 指 针 |
| --- | --- | --- |
| 故障记录 单元 | D4901 ~ D4904 | 第1次停止时刻 |
|  | D9905 ~ D9908 | 第2次停止时刻 |
|  |   |  |
|  | D4961 ~ D4964 | 第16次停止时刻 |

2) 系统停止时刻记录内容说明

| 存 储 领 域 | 内 容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| D4900 | h0001 | 故障指针（次第） |
| D4901 | h9905 | 99年 5月 |
| D4902 | h2812 | 28日 12时 |
| D4903 | h3030 | 30分 30秒 |
| D4904 | h0001 | 故障代码 |

3) 清除故障信息

只有在KGLWIN或者在 KLD-150S中，使用数据清除功能方能清除运行记录。

| 牢 记 |  |
| --- | --- |
| 详细内容，请参考KGLWIN 使用说明书第七章，在线检查‘PLC信息’。 |  |

5.6 存储器组织

CPU模块中备有两种提供用户使用的存储器领域。一是存储用户程序的用户程序存储器，二是存储设备元件

状态的数据存储器。

Bit（位）数据领域

Word （字）数据领域

用户 程序 领域

输入、输出继电器

内部继电器

(3,072点)

M

特殊内部继电器

(512点)

M

保持继电器

(1,024点)

K

特殊继电器

(1,024点)

F

联接继电器

(1,024点)

L

P00

M189

M190

M191

K00

K31

F00

F63

L00

L63

数据寄存器

“D”

D0000

特殊数据寄存器

定时器设定值

(256 words)

定时器现在值

(256 words)

计数器设定置

(256 words)

计数器现在值

(256 words)

定时器 (100ms)

T

定时器 (10ms)

T

计数器

C

T000

T191

T192

T255

C000

C255

S00

参数设置领域

一个字

P

P13

M000

User（用户）程序领域

D4500

D4999

T000

T255

T000

T255

C000

C255

C000

C255

步进继电器

(100 x 100 steps)

S00.00~S99.99

S

S99

5.7 输入、输出地址的分配

输入、输出地址的分配，是指读入输入状态数据和输出演算结果到输出模块时所使用的端口地址。

(最多可扩展三单元)

| 安装模块 | 可能台数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 扩展输入、输出模块 | 2台 |  |
| 模拟输入、输出模块 | 2台 |  |
| 模拟定时器模块 | 3台 |  |
| 通信模块 | 1台 |  |

I/O区域地址分配

| 单 元 | 类 别 | 地 址 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本单元 | 输入 | P000 ~ P03F | 固定64点 |
|  | 输出 | P040 ~ P07F | 固定64点 |
| 扩展单元#1 | 输入 | P080 ~ P08F | 固定16点 |
|  | 输出 | P090 ~ P09F | 固定16点 |
| 扩展单元#2 | 输入 | P100 ~ P10F | 固定16点 |
|  | 输出 | P110 ~ P11F | 固定16点 |
| 扩展单元#3 | 输入 | P120 ~ P12F | 固定16点 |
|  | 输出 | P130 ~ P13F | 固定16点 |
| 特殊单元 |  | 无 | A/D,A/T,通信 |

-. 一般的说，开关量I/O区域地址，按固定点数分配，而特殊单元I/O区域是不分配地址的。.

(剩余区域可用做内部继电器。)

5.8 内部闪速存储器

MK80S系列产品中不另外使用存储模块，而在CPU模块中内置闪速存储器(Flash Memory)，用来存储用户程序。既安全又可靠，如同一般PLC的ROM中运行用户程序。

5.8.1 结构

打开输入端子排护罩，左侧设有拨码开关，如图所示。

BUILT_IN CNET

ON

ROM MODE

OFF

端子排护罩

5.8.2 使用

将基本单元的运行模式转至 STOP 模式。

在线菜单中选择闪速存储器一项，显示如下窗口。

1) 读程序

将闪速存储器中的程序读入CPU内部存储器。

(要在KGLWIN中读程序，可先读入CPU后再读出。)

2) 写程序

将CPU内部存储器中的程序写入闪速存储器。

3) 程序比较

CPU内部存储器内容和闪速存储器内容进行比较。

4) 闪速存储器运行

| 拨码开关位置 | 动 作 内 容 |
| --- | --- |
| ON ROM MODE OFF ON ROM MODE OFF 此开关为 Cnet 开关. | 上电时，读入闪速存储器程序并运行。 |
| 此开关为 Cnet 开关. | CPU不读入闪速存储器程序，直接运行CPU内部存储器中的 程序。 |

牢  记

闪速存储器运行标识位地址为 F00A。

从闪速存储器运行中转至STOP模式时，重新回到CPU内部存储器运行模式。

为了防止无意中错拨闪速存储器操作开关，操作开关设在外壳深处。操作时请使用小型螺刀等物。

小螺丝刀

拨码开关

端子排护罩

5.9 外置式存储器模块

使用MK80S系列产品中提供的外置式存储器模块，可以方便存储用户程序。运行中的程序损坏的情况下，可以通过简单操作读入用户程序。

5.9.1 结构

接插件

5.9.2 使用

A. 用户程序写入外置式存储器模块。

(1) 关掉基本单元电源（OFF）。

- (2) 插接存储器模块。

◆只使用基本单元时: 插到基本单元扩展插口上。

◆在使用扩展单元时: 插到最末级扩展单元的扩展插口上。

(3) 基本单元中ROM运行模式(ROM_MODE)拨码开关拨至OFF位置。

此开关为Cnet开关

ROM MODE

ON

OFF

(4) 打开基本单元电源开关（ON）。

(5) 联接KGLWIN和 PLC。

(6) 读在线菜单 – I/O信息窗口中确认存储器模块的安装情况。

(7) 选择KGLWIN中在线-闪速存储器-外置存储模块写功能，将显示如下信息。

(8) 关断基本单元电源（OFF）。

(9) 拔下外置式存储器模块。

经过以上步骤，可将用户程序写入外置式存储器模块中。

B. 运行外置式存储器模块中程序

(1) 关断基本单元电源（OFF）。

- (2) 安装外置式存储器模块（只使用基本单元时插到基本单元扩展插口上；使用扩展单元时插到最末级

扩展单元的扩展插口上）。

(3) 基本单元中ROM运行模式(ROM_MODE)拨码开关拨至ON位置。

ROM MODE

ON

OFF

此开关为Cnet开关

(4) 打开基本单元电源（ON）。

(5) RUN LED和 ERR. LED指示灯同时点亮的情况下，外置式存储器模块中的程序写入CPU模块存储器

和闪速存储器中。(约需15秒左右)

(6) 根据设定模式运行。

(7) 关断基本单元电源（OFF）。

(8) 拔下外置式存储器模块。

(9) 打开基本单元电源（ON）。

经过以上步骤，可运行外置式存储器模块中的用户程序。

牢  记

请不要在外置式存储器模块安装状态下长期运行。

5.10 电池

5.10.1 规格

| 项 目 | 规 格 |
| --- | --- |
| 额 定 电 压 | DC 3.0 V |
| 保 证 期 限 | 5年 |
| 用 途 | 程序、数据保持，停电时RTC 运行 |
| 规 格 | 锂电池, 3V |
| 外形尺寸 (mm) |  14.5 X 26 |

5.10.2 使用时注意事项

1) 请不要加热也不要加焊。

2) 请不要短路也不要其它仪表测电压。

3) 请不要拆卸电池。

5.10.3 更换电池

程序和停电保持用电池必须定期更换。即便停电时卸掉电池，程序和停电保持数据仍由超大容量电容器维持约30分钟。但，为保证安全，更换电池尽量缩短操作时间。操作顺序如下。

更换电池

打开基本单元中的电池盒盖

取出电池

解除联接.

将新电池放好（注意方向）

联接好盖上盖

观察基本单元的ERR LED가指示灯

是否2秒钟为周期闪烁

No

ERR LED闪烁?

Yes

结 束

电池不好或操作有误