用户手册

SV-iS5系列选件板PROFIBUS-DP

使用之前请认真阅读“安全注意事项”

请妥善保管好说明书

LG 产电

感谢您购买LG Profibus-DP 选件板!

安全警示

- 遵守安全警示，避免事故发生，保护我们不受到伤害

- 在这本手册中，安全警示分成两部份：警告和注意

表示有伤害的情况，如不能避免，能造成严重伤害或者死亡。

警告

表示有伤害的情况，如不能避免，能造成适度伤害或者对产品产生严重破坏

注意

- 在这本手册里我们用下面两个图示，给你安全的警示。

定义在某种条件下的潜在危险.

认真读信息和遵守下面的指示.

定义在某种条件下的电击伤害.

因为危险电压的存在，给你一个非常直接的提示。.

- 把这本手册放在身边，为快速查阅。

注意

- 在你接触这块板件时，确认你达到ESD (电子放电)标准.

此板能够被静电破坏.

- 在检查电源关闭之后，才能改变板件上的连线。

此板件会因为连接错误进而破坏此板。

- 确认变频器和板件之间固定牢靠

此板件会因为连接错误进而破坏此板。.

- 确认在网络最后安装终端电阻 (120ohm, 1/4W) .

- 在设定参数时，确认检查参数单元.

此板件会因为连接错误的危险

# 绪论

通过使用一个Profibus 选件板, SV-iS5 变频器能够连接到一个 Profibus 网络.

## 当使用 Profibus 选件板时…

- 通过PLC或其他控制模块的程序可以控制和监视变频器。

- 通过一根通讯线，多个变频器能被同时相互的操作，同建立一个无网络的系统比较，节省了安装费用，电缆的费用以及维护劳动的时间。

- 能够使用PLC或PC机控制，使工厂自动化更为简易。

## 套件内容

- Profibus板, 1 pcs

- 9 针连接器, 1 pcs

- 固定螺丝, 3 pcs

- 安装手册

## Profibus 选件板规范

- 设计类型  		: Profibus DP 从

- 自动波特率检测   	: 支持

- Sync 方式		: 支持

- Freeze 方式	 	: 支持

- 最大输入长度		: 8 字

- 最大输出长度     	: 8 字

- 最大数据长度		: 16 字

- 波特率支持       	: 9.6K, 19.2K, 93.75K, 187.5K, 500K, 1.5M, 3M, 6M, 12M

- Modular Station		: 支持

- Max Module		: 2

# 设计和安装

设计

变频器接口

LED, D4

Profibus 9针连接器connector

LED

D3

D2

D1

螺丝

安装孔

图 1. 设计

### LED定义

| 接口LED (和控制板) (D1) | 当控制板和Profibus选件板谅解正确操作的时候闪烁。 |
| --- | --- |
| 检测LED (D2) | 当Profibus选件板没有故障自诊断时闪烁。 |
| 错误 LED (D3) | 当选件板故障的时候闪烁 |
| Profibus通讯LED (D4) | 当Profibus 操作正确的时候闪烁。 |

* 查阅“5，故障”详细内容。

### 通讯端子

| 针号. | 信号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽 | 保护地 |
| 2 | M24 | 24V 输出地 |
| 3 | RxD/TxD-P | 接收/发送数据+ |
| 4 | CTRL-P | 控制信号转发 |
| 5 | DGND | 信号地 |
| 6 | VP | 终止电阻5V |
| 7 | P24 | 24V 输出 + |
| 8 | RxD/TxD-N | 接收/发送数据- |
| 9 | CTRL-N | 控制信号转发 |

注意) 只有 3,5,6,8 信号支持.

## 安装

### 在变频器板上安装 Profibus 板

图 2. 在变频器板上安装 Profibus 板

### Profibus 参数设置

#### 地址位置设置

- 在Profibus网络中每个节点是有区别的，所以地址位置是单一的位置号NO。

- 通过键盘设置位置地址。

- 默认值是 “1”. 如果在变频器控制板和选件板之间DPRAM通讯发生故障的时候，默认值一定是127。

|  | 最小 | 最大 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Profi MAC ID | 1 | 127 | COM Group, # 20 |

#### 设置输出数据号码

- 设置监视数据号码

|  | 最小 | 最大 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出号码 | 1 | 8 | COM Group, # 30 |

#### 设置输入数据号码

- 设置外部命令数据号码

|  | 最小 | 最大 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入号码 | 1 | 8 | COM Group, # 40 |

#### 设置输出数据地址

1.  设置输出数据地址

|  | 最小 | 最大 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 0~7 | 0000 | 57FF(HEX) | COM Group, # 31~38 |

#### 设置输入数据地址

- 设置输入数据地址.

|  | 最小 | 最大 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 0~7 | 0000 | 57FF(HEX) | COM Group, # 41~48 |

# I/O 数据传送/接收

键盘设置的输出数据通过Profibus 选件板传送到Profibus上位机（PLC或PC）。

相反，输入数据是通过Profibus上位机（PLC或PC）接收到Profibus 选件板。

# 操作

## 启动或者重启.

- 自检测之后，如果没有故障出现，检测LED(D2)闪烁。如果有故障发生，检测LED(D2) 停止，

错误 LED(D3) 亮。

- 设置通过变频器的DPRAM 得到正确设定参数（键盘设置位置地址，输出数据号码，输入位置号码，输出数据地址1~8，输入数据地址1~8）之后，设定Profibus 并且启动通讯。在和变频器通讯的同时接口 LED(D1) 闪烁。

- 当主变频器启动正常的时候Profibus 通讯 LED(D4) 无效。

# 问题解答

4个灯(Profibus 通讯灯、与变频器接口灯、检测灯、错误灯) 显示出装置和网络的当前状况.

<Profibus 通讯 LED (D4) >

| LED | 状况 | 原因 | 帮助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭 | 下线 | 连接器错误连接 | - 检查连接器的针和终止电阻的连接 |
|  |  | 在网络里没有主站 | - 检查主站的位置，检查是否有主站 |
|  |  | 错误地址 | - 通过面板的键盘检查地址，在网络中号码是唯一的。 |
|  |  | 网络结构问题 | - 检查段的最大长度 - 检查包括段转发器在内的节点数量。段中的节点数量必须在32以上。 - 检查网络中包括转发器在内的节点数量。网络中节点的数量必须在126以上。 |
| 亮 | 在线 | 参数错误 | - 主节点的参数不能等同于产品中的参数 检查LG Profibus选件板是否正确的选择使用配置工具 。 |
|  |  | 配置错误 | - 主节点配置错误 |
|  |  | 网络，地址，参数 正确运行配置 |  |

< 变频器接口LED >

| LED | 状况 | 原因 | 帮助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1秒钟的闪烁 | DPRAM 错误 | 变频器和DPRAM之间的接口不正常 | - 检查变频器电源 - 检查变频器状况的故障 - 检查变频器的连接器 |
| 亮 | 正常 | 正确操作 |  |

< 检测 LED >

| LED | 状况 | 原因 | 帮助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭 | 选件板错误r | 选件板操作不正常 | - 检查变频器电源 - 检查变频器状况的故障 - 检查变频器的连接器 |
| 一秒钟的闪烁 | DPRAM 错误 | 变频器和DPRAM之间的接口不正常 | - 检查变频器电源 - 检查变频器状况的故障 - 检查变频器的连接器 |
| 亮 | 正常 | 正确操作 |  |

< Error LED >

| LED | 状况 | 原因 | 帮助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮 | 选件板错误r | 选件板操作不正常 | - 检查变频器状况的故障 - 检查变频器的连接器. |
| 灭 | 正常 | 正确操作 |  |

# GSD 文件 (电子数据)

这是一个包含驱动参数数据的文件，为了控制SV-iS5的参数。iS5的GSD文件必须安装

(GSD文件可以在LGIS的主页上下载 www.lgis.com.cn)

# 参数代码 (Hex)

<COMMON> : Area accessible regardless of inverter models

| 参数地址 | 参数名称 | 单位 |  | 读/写 | 数据 (Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 驱动器类型 | - |  | R | 4: SV-iS5 |
| 0x0001 | 驱动器容量 | - |  | R | 0: 0.75 1:1.5 2:2.2 3: 3.7 4: 5.5 5: 7.5 6: 11 7: 15 8: 18.5 9: 22 A: 30 B:37 C:45 D: 55 E: 75 F: 90 10: 110 11: 132 12: 160 13: 200 14:220 15:280 16:375 (Unit : kW) |
| 0x0002 | 驱动器输入电压 | - |  | R | 0: 220V 1: 440V |
| 0x0003 | S/W 版本 | - |  | R | 0100: Ver. 1.00, 0101: Ver 1.01 |
| 0x0005 | 给定频率 | 0.01Hz |  | R/W |  |
| 0x0006 | 运行指令 | - |  | R/W | Bit 0: 停止 Bit 1: 正向运行 Bit 2: 反向运行 Bit 3: 故障重启 Bit 4: 紧急停止 |
| 0x0007 | 加速时间 | 0.1 sec |  | R/W |  |
| 0x0008 | 减速时间 | 0.1 sec |  | R/W |  |
| 0x0009 | 输出电流 | 0.1 A |  | R |  |
| 0x000A | 输出频率 | 0.01 Hz |  | R |  |
| 0x000B | 输出电压 | 0.1 V |  | R |  |
| 0x000C | 直流连接电压 | 0.1 V |  | R |  |
| 0x000D | 输出电源 | 0.1 kW |  | R |  |
| 0x000E | 运行状态 | - |  | R | BIT 0 : 停止 BIT 1 : 正向运行 BIT 2 : 反向运行 BIT 3 : 故障 (保护) BIT 4 : 加速 BIT 5 : 减速 BIT 6 : 输出到达的频率 BIT 7 : 直流制动 BIT 8 : 瞬间停止 BIT 9 : 不可利用 BIT10: 制动启动 BIT11: 正向运行指令 BIT12: 反向运行指令 |
| 0x000F | 保护信息 | - | R |  | Bit 0:OCT1 Bit 1: OV, Bit 2: EXT-A Bit 3: BX, Bit 4:OCT2, Bit 5: GF, Bit 6: OH, Bit 7: ETH, Bit 8: OLT, Bit 9: HW-diag, Bit10:EXT-B, Bit11:FO Bit12:OPT, Bit13:PO Bit,14:IOLT, Bit15:LV |
| 0x0010 | 输入端子信息 | - | R |  | Bit 0: P1, Bit 1: P2, Bit 2: P3 Bit 3: P4, Bit 4: P5, Bit 5: P6, Bit 6: RST, Bit 7: BX, Bit 8: JOG, Bit 9: FX, Bit 10: RX |
| 0x0011 | 输出端子信息 | - | R |  | Bit 0: Q1 (OC1) , Bit 1: Q2 (OC2) Bit 2: Q3 (OC3), Bit 3: AUX Bit 4: 30AC |
| 0x0012 | V1 | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0013 | V2 | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0014 | I | - | R |  | 0 – FFC0 |
| 0x0015 | RPM | - | R |  |  |

< DRV Group >

| 参数地址 |  | NO. |  | 描述 |  | 默认值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100 | DRV#00 |  | 指令频率 |  | 0 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5101 | DRV#01 |  | 加速时间 |  | 100 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5102 | DRV#02 |  | 减速时间 |  | 200 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5103 | DRV#03 |  | 运行模式 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5104 | DRV#04 |  | 频率模式 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5105 | DRV#05 |  | 速度 - 1 |  | 1000 |  | 最大频率 |  | 启动频率 |  | 0.01Hz |  |
| 5106 | DRV#06 |  | 速度 - 2 |  | 2000 |  | 最大频率 |  | 启动频率 |  | 0.01Hz |  |
| 5107 | DRV#07 |  | 速度 - 3 |  | 3000 |  | 最大频率 |  | 启动频率 |  | 0.01Hz |  |
| 5108 | DRV#08 |  | 电流 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1A |  |
| 5109 | DRV#09 |  | 速度 |  | - |  | - |  | - |  | 1rpm |  |
| 510A | DRV#10 |  | 直流连接电压 |  |  |  | - |  | - |  | V |  |

< FU1 Group >

| 参数地址 |  | NO. |  | 描述 |  | 默认值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5203 | FU1 #03 |  | 运行禁止 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5205 | FU1 #05 |  | 加速模式 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5206 | FU1 #06 |  | 减速模式 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5207 | FU1 #07 |  | 停止模式 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5208 | FU1 #08 |  | 直流制动频率 |  | 500 |  | 6000 |  | 启动频率 |  | 0.01Hz |  |
| 5209 | FU1 #09 |  | 直流制动延迟时间 |  | 10 |  | 6000 |  | 0 |  | 0.01sec |  |
| 520A | FU1 #10 |  | 直流制动值 |  | 50 |  | 200 |  | 0 |  | % |  |
| 520B | FU1 #11 |  | 直流制动时间 |  | 10 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 520C | FU1 #12 |  | 直流制动启动值 |  | 50 |  | 200 |  | 0 |  | % |  |
| 520D | FU1 #13 |  | 直流制动启动时间 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5214 | FU1 #20 |  | 最大频率 |  | 6000 |  | 40000 |  | 4000 |  | 0.01Hz |  |
| 5215 | FU1 #21 |  | 基本频率. |  | 6000 |  | 最大频率 |  | 3000 |  | 0.01Hz |  |
| 5216 | FU1 #22 |  | 启动频率. |  | 50 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.01Hz |  |
| 5217 | FU1 #23 |  | 频率限制 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5218 | FU1 #24 |  | 下限频率 |  | 50 |  | 频率高值 |  | 启动频率 |  | 0.01Hz |  |
| 5219 | FU1 #25 |  | 上限频率. |  | 6000 |  | 最大频率 |  | 频率低值 |  | 0.01Hz |  |
| 521A | FU1 #26 |  | 转矩补偿 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 521B | FU1 #27 |  | 正向转矩补偿 |  | 20 |  | 150 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 521C | FU1 #28 |  | 反向转矩补偿t |  | 20 |  | 150 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 521D | FU1 #29 |  | V/F 模式 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 521E | FU1 #30 |  | 用户频率. 1 |  | 1500 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 521F | FU1 #31 |  | 用户电压. 1 |  | 25 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5220 | FU1 #32 |  | 用户频率. 2 |  | 3000 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5221 | FU1 #33 |  | 用户电压. 2 |  | 50 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5222 | FU1 #34 |  | 用户频率. 3 |  | 4500 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5223 | FU1 #35 |  | 用户电压. 3 |  | 75 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5224 | FU1 #36 |  | 用户频率. 4 |  | 6000 |  | maxFreq |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5225 | FU1 #37 |  | 用户电压. 4 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | % |  |
| 5226 | FU1 #38 |  | 电压控制 |  | 1000 |  | 1100 |  | 400 |  | 0.1% |  |
| 5227 | FU1 #39 |  | 节能 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | % |  |
| 5232 | FU1 #50 |  | ETH 选择 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5233 | FU1 #51 |  | ETH 1min |  | 180 |  | 200 |  | ETH Cont |  | % |  |
| 5234 | FU1 #52 |  | ETH Cont |  | 100 |  | 150 |  | 50 |  | % |  |
| 5235 | FU1 #53 |  | 电机类型 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5236 | FU1 #54 |  | 过载级别 |  | 150 |  | 150 |  | 30 |  | % |  |
| 5237 | FU1 #55 |  | 过载时间 |  | 100 |  | 300 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5238 | FU1 #56 |  | OLT 选择 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5239 | FU1 #57 |  | OLT 级别 |  | 180 |  | 200 |  | 30 |  | % |  |
| 523A | FU1 #58 |  | OLT 时间 |  | 600 |  | 600 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 523B | FU1 #59 |  | 堵转防止 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |
| 523C | FU1 #60 |  | 堵转级别 |  | 180 |  | 250 |  | 30 |  | % |  |

< FU2 Group >

| 参数地址 | NO. | 描述 | 默认值 | 最大值 |  | 最小值 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5307 | FU2 #07 | 保持频率 | 500 |  | 最大频率 | 启动频率 |  | 0.01Hz |
| 5308 | FU1 #08 | 保持时间 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0.1sec |
| 530A | FU2 #10 | 跳转频率 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 530B | FU2 #11 | 跳频低 1 | 1000 |  | 跳频高 1 | 启动频率 |  | 0.01Hz |
| 530C | FU2#12 | 跳频高 1 | 1500 |  | 最大频率 | 跳频低 1 |  | 0.01Hz |
| 530D | FU2 #13 | 跳频低 2 | 2000 |  | 跳频低 2 | 启动频率 |  | 0.01Hz |
| 530E | FU2 #14 | 跳频高 2 | 2500 |  | 最大频率 | 跳频高 2 |  | 0.01Hz |
| 530F | FU2 #15 | 跳频低 3 | 3000 |  | 跳频低 3 | 启动频率 |  | 0.01Hz |
| 5310 | FU2 #16 | 跳频高 3 | 3500 |  | 最大频率 | 跳频高 3 |  | 0.01Hz |
| 5311 | FU2 #17 | 启动电流 | 40 |  | 100 | 1 |  | % |
| 5312 | FU2 #18 | 结束电流 | 40 |  | 100 | 1 |  | % |
| 5313 | FU2 #19 | 保护选择 | 0 |  | 3 | 0 |  | BIT |
| 5314 | FU2 #20 | 上电运行 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5315 | FU2 #21 | 复位重启 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5316 | FU2 #22 | 速度追踪 | 0 |  | 15 | 0 |  | BIT |
| 5317 | FU2 #23 | 速度追踪电流限定 | 100 |  | 200 | 80 |  |  |
| 5318 | FU2 #24 | 速度追踪P增益 | 100 |  | 9999 | 0 |  |  |
| 5319 | FU2 #25 | 速度追踪I增益 | 1000 |  | 9999 | 0 |  |  |
| 531A | FU2 #26 | 重启次数 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |
| 531B | FU2 #27 | 重启延迟 | 10 |  | 600 | 0 |  | 0.1sec |
| 531E | FU2#30 | 电机选择 | 0 |  | 9 | 0 |  |  |
| 531F | FU2#31 | 电机级数 | 4 |  | 12 | 2 |  |  |
| 5320 | FU2 #32 | 额定滑差率 | (Note3) |  | 1000 | 0 |  | 0.01Hz |
| 5321 | FU2 #33 | 额定电流 | (Note3) |  | 2000 | 10 |  | 0.1A |
| 5322 | FU2 #34 | 无载电流 | (Note3) |  | 2000 | 5 |  | 0.1A |
| 5324 | FU2 #36 | 效率 | (Note3) |  | 100 | 70 |  | % |
| 5325 | FU2 #37 | 惯性比率 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5327 | FU2 #39 | 载波频率 | 50 |  | 150 | 10 |  | 0.1kHZ |
| 5328 | FU2 #40 | 控制方式 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5329 | FU2 #41 | 参数自整定 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 532A | FU2 #42 | 定子阻抗 (Note4) | (Note3) |  | 5000 | 0 |  | 0.001ohm |
| 532B | FU2 #43 | 转子阻抗 (Note5) | (Note3) |  | 5000 | 0 |  | 0.001ohm |
| 532C | FU2 #44 | 漏电感 (Note6) | (Note3) |  | MaxInduc | 0 |  | 0.001mH |
| 532D | FU2 #45 | 无传感器P增益 | 32767 |  | 32767 | 0 |  |  |
| 532E | FU2 #46 | 无传感器Ib增益 | 3276 |  | 32767 | 0 |  |  |
| 532F | FU2 #47 | PID运行选择 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5330 | FU2 #48 | PID 给定频率 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5331 | FU2 #49 | PID 给定模式 | 0 |  | 5 | 0 |  |  |
| 5332 | FU2 #50 | PID 输出方向 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5333 | FU2 #51 | PID 反馈信号 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5334 | FU2 #52 | PID P增益 | 3000 |  | 9999 | 0 |  | 0.1% |
| 5335 | FU2 #53 | PID I增益 | 300 |  | 320 | 0 |  | 0.1sec |
| 5336 | FU2 #54 | PID D增益 | 0 |  | 9999 | 0 |  | 0.1msec |
| 5337 | FU2 #55 | PID 上限 | 6000 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5338 | FU2 #56 | PID 下限 | 6000 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5339 | FU2 #57 | PID 反向输出 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 533A | FU2 #58 | PID 输出百分数 | 1000 |  | 9999 | 1 |  | 0.1% |
| 533B | FU2 #59 | PID P2增益 | 1000 |  | 9999 | 0 |  | 0.1% |
| 533C | FU2 #60 | P增益百分数 | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 0.1% |
| 5345 | FU2 #69 | 加/减速改变频率 | 0 |  | maxFreq | 0 |  | 0.01Hz |
| 5346 | FU2 #70 | 加/减速给定频率 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |
| 5347 | FU2 #71 | 加减速时间单位 | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5348 | FU2 #72 | 上电显示 | 0 |  | 12 | 0 |  |  |
| 5349 | FU2 #73 | 用户显示 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 534A | FU2 #74 | RPM 要素 | 100 |  | 1000 | 1 |  | % |
| 534B | FU2 #75 | DB 模式 | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 534C | FU2 #76 | DB 电阻器效率 | 10 |  | 30 | 0 |  | % |
| 5351 | FU2 #81 | 第2加速时间 | 50 |  | 6000 | 0 |  | 0.1sec |
| 5352 | FU2 #82 | 第2减速时间 | 100 |  | 6000 | 0 |  | 0.1sec |
| 5353 | FU2 #83 | 第2基本频率 | 6000 |  | maxFreq | 3000 |  | 0.01Hz |
| 5354 | FU2 #84 | 第2 V/F | 0 |  | 2 | 0 |  |  |
| 5355 | FU2 #85 | 第2正向转矩补偿 | 20 |  | 150 | 0 |  | 0.1% |
| 5356 | FU2 #86 | 第2反向转矩补偿 | 20 |  | 150 | 0 |  | 0.1% |
| 5357 | FU2 #87 | 第2堵转级别 | 150 |  | 150 | 30 |  | % |
| 5358 | FU2 #88 | 第2 ETH 1min | 150 |  | 200 | 2nd ETH Cont |  | % |
| 5359 | FU2 #89 | 第2 ETH Cont. | 100 |  | 2nd ETH 1min | 50 |  | % |
| 535A | FU2 #90 | 第2额定电流 | 36 |  | 2000 | 10 |  | 0.1A |
| 535D | FU2 #93 | 参数初始化 | 0 |  | 8 | 0 |  |  |

(Note 3,4,5,6) 值依赖于电机容量.

< I/O Group >

| 参数地址 | NO. | 描述 |  | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | I/O #01 | V1 滤波常数 | 10 |  | 9999 | 0 | ms |
| 5402 | I/O #02 | V1 电压 x1 | 0 |  | V1 vort x2 | 0 | 0.01V |
| 5403 | I/O #03 | V1 频率 y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5404 | I/O #04 | V1 电压 x2 | 1000 |  | 1000 | V1 volt x1 | 0.01V |
| 5405 | I/O #05 | V1 频率 y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5406 | I/O #06 | I 滤波常数 | 10 |  | 9999 | 0 | ms |
| 5407 | I/O #07 | I 电流 x1 | 400 |  | I curr x2 | 0 | 0.01mA |
| 5408 | I/O #08 | I 频率 y1 | 0 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5409 | I/O #09 | I 电流 x2 | 2000 |  | 2000 | I curr x1 | 0.01mA |
| 540A | I/O #10 | I 频率 y2 | 6000 |  | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 540B | I/O #11 | 模拟量丢失标准 | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 540C | I/O #12 | P1 定义 | 0 |  | 32 | 0 |  |
| 540D | I/O #13 | P2 定义 | 1 |  | 32 | 0 |  |
| 540E | I/O #14 | P3 定义 | 2 |  | 32 | 0 |  |
| 5411 | I/O #17 | 输入端子 滤波时间常数 | 15 |  | 50 | 2 |  |
| 5414 | I/O #20 | 寸动频率 | 1000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5415 | I/O #21 | 多步频 - 4 | 4000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5416 | I/O #22 | 多步频 - 5 | 5000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5417 | I/O #23 | 多步频 - 6 | 4000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5418 | I/O #24 | 多步频 - 7 | 3000 |  | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5419 | I/O #25 | 加速时间 – 1 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541A | I/O #26 | 减速时间 – 1 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541B | I/O #27 | 加速时间 – 2 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541C | I/O #28 | 减速时间 – 2 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541D | I/O #29 | 加速时间 – 3 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541E | I/O #30 | 减速时间 - 3 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541F | I/O #31 | 加速时间 – 4 | 500 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5420 | I/O #32 | 减速时间 – 4 | 500 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5421 | I/O #33 | 加速时间 – 5 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5422 | I/O #34 | 减速时间 – 5 | 400 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5423 | I/O #35 | 加速时间 – 6 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5424 | I/O #36 | 减速时间 – 6 | 300 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5425 | I/O #37 | 加速时间 – 7 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5426 | I/O #38 | 减速时间 – 7 | 200 |  | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5428 | I/O #40 | FM 方式 | 0 |  | 3 | 0 |  |
| 5429 | I/O #41 | FM 调整 | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 542A | I/O #42 | 频率检测等级 | 3000 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 542B | I/O #43 | 频率检测带宽 | 1000 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 542C | I/O #44 | Aux 方式 | 12 |  | 23 | 0 |  |
| 542D | I/O #45 | 继电器方式 | 2 |  | 7 | 0 | BIT3 |
| 542E | I/O #46 | 变频器号 | 1 |  | 31 | 1 |  |
| 542F | I/O #47 | 波特率 | 3 |  | 4 | 0 |  |
| 5430 | I/O #48 | 丢参数运行选择 | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 5431 | I/O #49 | 等待时间 | 10 |  | 1200 | 1 | 0.1sec |

<注意>

如果您需要了解自动运行顺序的特殊参数地址，请联络LG当地办事机构。

< EXT Group >

| 参数地址 | NO. | 描述 |  | 默认值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5501 | EXT #01 | 扩展板 B/D |  |  |  |  |  |
| 5502 | EXT #02 | P4 定义 | 3 |  | 32 | 0 |  |
| 5503 | EXT #03 | P5 定义 | 4 |  | 32 | 0 |  |
| 5504 | EXT #04 | P6 定义 | 5 |  | 32 | 0 |  |
| 5505 | EXT #05 | V2 方式 | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 5506 | EXT #06 | V2 滤波 | 10 |  | 9999 | 0 | msec |
| 5507 | EXT #07 | V2 电压 x1 | 0 |  | V2电压x2 | 0 | 0.01V |
| 5508 | EXT #08 | V2 频率 y1 | 0 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 5509 | EXT #09 | V2 电压 x2 | 1000 |  | 1000 | V2 volt x1 | 0.01V |
| 550A | EXT #10 | V2 频率 y2 | 6000 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 550E | EXT #14 | F 方式 | 0 |  | 2 | 0 |  |
| 550F | EXT #15 | F 脉冲设置 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 5510 | EXT #16 | F 脉冲号 | 1024 |  | 4096 | 360 |  |
| 5511 | EXT #17 | F 滤波 | 10 |  | 9999 | 0 | msec |
| 5512 | EXT #18 | F 脉冲 x1 | 0 |  | F 脉冲 x2 | 0 | 0.1kHz |
| 5513 | EXT #19 | F 频率 y1 | 0 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 5514 | EXT #20 | F 脉冲 x2 | 100 |  | 1000 | F pulse x1 | 0.1kHz |
| 5515 | EXT #21 | F 频率 y2 | 6000 |  | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |
| 5516 | EXT #22 | PG P增益 | 3000 |  | 9999 | 0 |  |
| 5517 | EXT #23 | PG I增益 | 300 |  | 9999 | 0 |  |
| 5518 | EXT #24 | PG 滑差频率 | 100 |  | 200 | 0 | % |
| 551E | EXT #30 | Q1 定义 | 0 |  | 23 | 0 |  |
| 551F | EXT #31 | Q2 定义 | 1 |  | 23 | 0 |  |
| 5520 | EXT #32 | Q3 定义 | 2 |  | 23 | 0 |  |
| 5522 | EXT #34 | LM 方式 | 1 |  | 3 | 0 |  |
| 5523 | EXT #35 | LM 调整 | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 5528 | EXT #40 | AM1 方式 | 0 |  | 3 | 0 |  |
| 5529 | EXT #41 | AM1 调整 | 100 |  | 200 | 10 | % |
| 552A | EXT #42 | AM2 方式 | 3 |  | 3 | 0 |  |
| 552B | EXT #43 | AM2 调整 | 100 |  | 200 | 10 | % |

< COM Group >

| 参数地址 |  | NO. |  | 描述 |  | 默认值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | COM #01 |  | 通讯板 B/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5602 | COM #02 |  | 通讯板方式 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 5603 | COM #03 |  | 通讯板版本 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5613 | COM #20 |  | Profibus ID号 |  | 1 |  | 127 |  | 1 |  |  |  |
| 561E | COM #30 |  | 输出号码 |  | 3 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |
| 561F | COM #31 |  | 输出 1 |  | 000A |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5620 | COM #32 |  | 输出 2 |  | 000E |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5621 | COM #33 |  | 输出 3 |  | 000F |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5622 | COM #34 |  | 输出 4 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5623 | COM #35 |  | 输出 5 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5624 | COM #36 |  | 输出 6 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5625 | COM #37 |  | 输出 7 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5626 | COM #38 |  | 输出 8 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5627 | COM #40 |  | 输入号码 |  | 2 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |
| 5628 | COM #41 |  | 输入 1 |  | 0005 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5629 | COM #42 |  | 输入 2 |  | 0006 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5601 | COM #43 |  | 输入 3 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5602 | COM #44 |  | 输入 4 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5603 | COM #45 |  | 输入 5 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5613 | COM #46 |  | 输入 6 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 561E | COM #47 |  | 输入 7 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |
| 5629 | COM #48 |  | 输入 8 |  | 0000 |  | 0000 |  | 57FF |  | HEX |  |

注意) 变频器位置 # 和波特率设置: I/O-46, 47

- COM-01 [通讯板 B/D]

显示选项板已经安装，这个值是当选项板安装后自动设置的。

- COM-02 [ 通讯板方式 ]

由通讯设置来决定是否运行/停止/设定频率。

| 数值 | 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 不可使用 |
| 1 | 命令 | 由通讯设置运行/停止 |
| 2 | 频率 | 由通讯设置设定频率 |
| 3 | 命令 + 频率 | 由通讯设置运行/停止/设定频率 |

- COM-03 [ 选件板版本 ]

显示选项板的版本。

< APP Group >

| 参数地址 |  | NO. |  | 描述 |  | 默认值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5701 | APP #01 |  | APP 方式 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 5702 | APP #02 |  | 三角波运行波形 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5703 | APP #03 |  | 三角波爬行波形 |  | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5704 | APP #04 |  | 三角波加速时间 |  | 20 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.1sec |  |
| 5705 | APP #05 |  | 三角波减速时间 |  | 30 |  | 6000 |  | 1 |  | 0.1sec |  |
| 5706 | APP #06 |  | 三角波高偏移 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5707 | APP #07 |  | 三角波低偏移 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0.1% |  |
| 5708 | APP #08 |  | 辅助电机运行 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5709 | APP #09 |  | 辅助电机启动 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 570A | APP #10 |  | 自动运行时间 |  | 0 |  | 5940 |  | 0 |  |  |  |
| 570B | APP #11 |  | 启动频率1 |  | 4999 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570C | APP #12 |  | 启动频率2 |  | 4999 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570D | APP #13 |  | 启动频率3 |  | 4999 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570E | APP #14 |  | 启动频率4 |  | 4999 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 570F | APP #15 |  | 停止频率1 |  | 1500 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5710 | APP #16 |  | 停止频率2 |  | 1500 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5711 | APP #17 |  | 停止频率3 |  | 1500 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5712 | APP #18 |  | 停止频率4 |  | 1500 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5713 | APP #19 |  | 辅助电机启动延迟 |  | 600 |  | 9999 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5714 | APP #20 |  | 辅助电机停止延迟 |  | 600 |  | 9999 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5715 | APP #21 |  | 辅助电机数 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| 5716 | APP #22 |  | PID旁路选择 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 5717 | APP #23 |  | 休眠延时 |  | 600 |  | 9999 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 5718 | APP #24 |  | 休眠频率 |  | 19 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 5719 | APP #25 |  | 唤醒等级 |  | 35 |  | 100 |  | 0 |  | 1% |  |
| 571A | APP #26 |  | 自动转换方式选择 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 571B | APP #27 |  | 自动转换方式时间 |  | 4320 |  | 5940 |  | 0 |  | 0.1sec |  |
| 571C | APP #28 |  | 自动转换方式等级 |  | 20 |  | 100 |  | 0 |  | 1% |  |
| 571D | APP #29 |  | 联合锁定 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 571E | APP #30 |  | 实际值 |  | 0 |  | 最大频率 |  | 0 |  | 0.01Hz |  |
| 571F | APP #31 |  | 实际值显示 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 1% |  |
| 5720 | APP #32 |  | 曳引方式 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |
| 5721 | APP #33 |  | 曳引大小设定 |  | 100 |  | 150 |  | 0 |  | 1% |  |

- 通讯的最大长度

| 波特率 (Kbps) | 最大段长度 | 最大扩展长度 |
| --- | --- | --- |
| 9.60 | 1000 m / 3278脚 | 10000 m / 32786脚 |
| 19.20 | 1000 m / 3278脚 | 10000 m / 32786脚 |
| 93.75 | 1000 m / 3278脚 | 10000 m / 32786脚 |
| 187.50 | 1000 m / 3278脚 | 10000 m / 32786脚 |
| 500.00 | 400 m / 1311脚 | 4000 m / 13114脚 |
| 1500.00 | 200 m / 655脚 | 2000 m / 6557脚 |
| 3000.00 | 100 m / 327脚 | 1000 m / 3278脚 |
| 6000.00 | 100 m / 327脚 | 1000 m / 3278脚 |
| 12000.00 | 100 m / 327脚 | 1000 m / 3278脚 |

- 连接终止电阻

+5V (6)

A-Line (3)

390 Ohm

220 Ohm

B-Line (8)

GND (5)

390 Ohm

LG

LG产电

LG产电致力于坚持不懈的，努力的，不断的更新产品

说明书内资料有变更，恕不通知.

请登陆我们的主页: http://www.lgis.com.cn/

运行/停止设置地址 – 在通讯中使用 0x0006

频率设置地址 – 在通讯中使用 0x0005