用户手册

SV-iS5/iH 系列 RS485 选件卡

在使用RS485选件卡之前仔细阅读手册并遵循指导正确操作

请妥善保管好说明书

LG 产电

感谢您购买 LG RS485 选件卡!

注意事项

- 始终遵循注意事项预防危险及事故的发生。

- 在手册中将有“警告” 和 “注意” 的分类标识。

简要的说明潜在危险的位置，如果没有消除，会导致严重的损伤甚至损毁。

简要的说明危险的位置，如果没有消除，会导致中度的损伤或者产品的严重损害。

警告

注意

- 在手册的始终我们引用两个标识以期让您明了安全注意事项：

定义在某种条件下的潜在危险。

认真阅读下面的信息和遵守下面的指示。

定义在某种条件下的电击伤害。

因为危险电压的存在，给你一个非常直接的提示。

- 把这本手册放在就近的地方，为快速查阅。

注意

- 请不要触摸CMOS 元器件，除非板卡良好接地。

静电会导致CMOS 元器件毁坏。

- 只有当变频器电源关闭后，才能改变通讯连结电缆。

否则会出现连接错误导致板卡的毁坏。

- 确定变频器和板件之间接触良好。

否则这块板件会有连接错误，有可能破坏此板。

- 在设定参数时，确认检查参数单元。

否则这块板件会有连接错误的现象

# 绪论

利用RS485选件卡可以使SV-iS5/iH系列变频器组成RS485网络系统。

## 当您使用RS 485 选件卡 …

变频器可以通过PLC用户程序或其它控制模块对其进行控制和监视。

RS-485网络系统最多可以带31台变频器或从属设备，监控可以通过PLC或PC机来实现。参数的设置和改变可以利用PC机。

### RS485标准接口

- 变频器可以和计算机之间进行通讯

- 最多可以连接31台变频器.

- 终端电阻接口

RS232和RS485之间的连接用户可以利用RS232-485转换器. 因为转换器的规范由生产厂家规定，有关细节说明请参考产品说明书。

### 安装之前

在安装操作之前，请仔细地阅读本手册，否则将会导致其他设备的毁坏或者人身伤害。

# 说  明

## 性能说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | RS485 (使用RS232-485 转换器) |
| 发送状态 | 总线方式 多点连接系统 |
| 变频器型号 | IS5/iH 系列 |
| 变频器连接数量 | 最多连接31台 |
| 传送距离 | 最大 1200m (推荐少于 700 m ) |
| 转换器 | RS232-485、使用内置 RS232 卡的PC机 |

## 硬件说明

| 项目 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装 |  | 变频器控制板的转换卡上 |
| 电源 | 控制B/D | 5V DC 从变频器上获取 |
|  | 通讯B/D | 5V DC-DC从控制板上的电源获取 |

## 通讯说明

| 项目 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯速度 |  | 1200 /2400/4800/9600/19200 bps 可以选择 |
| 控制程序 |  | 异步通讯 |
| 通讯体系 |  | 半双工系统 |
| 数据位 |  | 二进制 (8 bit) |
| 停止位 |  | 1 位 |
| 错误检查(CRC16) |  | 2 字节 |
| 奇偶校验检查 |  | 无 |

# 产品详述

## 外观及说明

| 名称 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接接口 | 与变频器主PCB板的接口 |  |  |
| 信号线连接 端子 | 通讯信号连接端子 | P | 485 信号 – 高 |
|  |  | N | 485 信号 – 低 |
|  |  | G | 485 地 |
|  |  | S | 屏蔽 |
|  |  | T1, T2 | T1和T2 之间电阻 |

图示 1-1. 在SV-iS5安装 RS485 选件卡

S

G

T2

T1

N

P

U8

X1

U3

CN1

RS485

联接 CN1至 CNC7

iH 控制板卡

ㅊ

RS485 板卡

ㅊ

CPU

TX

RX

ERR

CN1

U1

U4

U3

X1

S

G

T2

T1

N

P

CNC3

G5

BC5

U6

U7

U8

R608

CNC7

U4

BC4

B7

iH

图示 1-2. 在SV-iH安装 RS485 选件卡

## LED的状态表示

| CPU LED | 表示选件板正常运行 |  |
| --- | --- | --- |
| RXD LED | 接收485信号 |  |
| TXD LED | 响应485信号 |  |
| ERR LED | 间歇的闪烁 | 接收错误数据 (正常操作) |
|  | 以CPU相同周期闪烁 | DPRAM 通讯异常 |
|  | 以CPU相反周期闪烁 | 网络连接时间超时 |

# 安装

## 选件卡安装指南

- 移开键盘在变频器上安装RS485 选件卡 (参考图示1)。

- 请再次确认是否正确安装通讯卡，然后插上变频器电源。

- 上电后，LED依次闪烁，“CPU LED”以1秒为周期闪烁。

- 如果 “CPU LED” 没有闪烁, 迅速关闭变频器电源(否则，变频器和板卡会损坏。) 同时检查每一个板卡，如果问题得不到解决，请联系LG 公司。

- 检查 I/O 47 是否设置为 “RS485”。

- 以上步骤完成后，请按下表设定参数：

[For SV-iS5]

| 参数编码 | 显示文字 |  | 设定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < COM-01 > |  | 选项板B/D |  | RS485 自动显示 |
| < COM-02 > |  | 选项板方式 |  | 设定命令控制选项 |
| < I/O- 46 > |  | 变频器编号 |  | 1~31 (设定编号，请避免重复) |
| < I/O- 47 > |  | 波特率 |  | 9600 bps (出厂值) |
| < I/O- 48 > |  | 丢失命令 (注意1) |  | 用户设定 |
| < I/O- 49> |  | 时间超时 (注意1) |  | 0.1 sec (出厂值) |

注意1)变频器和控制模块之间不能通讯时，可以安装紧急停止开关使变频器停止。在设定时间内，通讯一次都没有成功时启动。这表示变频器的控制并不能进行控制。为了安全我们建议您使用这个设定值。

[For SV-iH]

| 参数编码 | 显示文字 | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| < FUN-01 > | 频率设置 | “Remote” |
| < FUN-02 > | 运行/停止设置 | “Remote“ |
| < I/O- 50 > | 变频器编号 | 1~31 (设定编号，请避免重复) |
| < I/O- 51 > | 波特率 | 9600 bps (出厂值) |
| < I/O- 52 > | 时间溢出 (注意1) | 10.0(出厂值) |

注意1) 用于变频器和MASTER之间不能通讯时，紧急停止变频器。在设定时间内，通讯一次都没有成功时启动。这表示变频器的控制并不是远程控制。为了安全我们建议您使用这个设定值。

如果出现时间超时，变频器网络通讯仍然维持在断开状态。

- 当第6步完成后，为了跟转换器连接，请关掉变频器电源。

- 使在网络的终端，请连接终端电阻(见图示3)。

## RS232-485 转换器安装

正确的方法请参考转换器安装手册。

## 计算机、转换器与RS485 选件卡的结构

### 系统结构

- 电缆最大长度为1200m ，但推荐长度是700m之内。

- 最多联接变频器的台数为31台。

计算机

232/485

转换器

选件卡

选件卡

选件卡

变频器 1

变频器 2

变频器 n

…

图示 2. 系统结构

### 通讯联接

S

GND

T1

T2

N

P

图示 3. 选件卡接线端子结构

| 针脚 | S | GND | T1 | T2 | N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 屏蔽 | 地 | 网络终端 |  | 信号 |  |

* S: 屏蔽线只能连接在此端子上。

* GND: RS485通讯的接地端子

* T1, T2: 连接终端电阻

# 通讯协议

- 使用 LG RS485协议 (开放式的协议)，LG专用通讯方式。

- 计算机或者其它的主机能够对变频器进行控制时，变频器对来自主机的读/写指令作出反应。

## 支持命令代码

| 功能代码 | 名称 |
| --- | --- |
| ‘R’ | 读参数 |
| ‘W’ | 写参数 |
| ‘X’ | 监视注册 |
| ‘Y’ | 监视执行 |

(重要: 使用 ASCII 代码 (大写字母)

## 通讯卡功能

- 在网络系统中利用通讯卡对变频器进行控制

- 当指令由 # 255站发出时，所有的变频器进行响应。

## 错误代码

| 错误代码 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ILLEGAL FUNCTION | IF | 接收无效指令 |
| ILLEGAL DATA ADDRESS | IA | 接收无效参数地址 没有监控电阻的情况下执行监控 |
| ILLEGAL DATA VALUE | ID | 接收无效数据. |
| WRITE MODE ERROR | WM | 只读指令或在运行过程中 |
| FRAME ERROR | FE | 帧的尺寸不一致 |
| TIME OUT ERROR | TO | DPRAM 在规定的时间内通讯失败 |
| DPRAM OFF LINE | DO | dpram 处于离线状态. |
| INVALID ID NUMBER | IN | 站号错误 |
| UNDEFINED CONDITION | UC | 接受没有定义的条件 |

# 故障查询

利用通讯卡跟计算机通讯时，如果出现问题请参考此章的内容。

- CPU LED不亮

| 状态 | 变频器不能正常工作， 变频器和选件卡之间有问题。 |
| --- | --- |
| 对策 | - 检查变频器电源。 - 变频器是否工作正常，如果变频器工作正常 检查选件卡是否正确插在变频器插槽内。 |

- TXD LED 和 RXD LED 无法正常显示

| 如何检查 | 故障解决 |
| --- | --- |
| 检查变频器的电源输入? | 为变频器提供电源 |
| 变频器和计算机之间的连接是否正确? | 参考使用手册 |
| 通讯卡是否正确安装在变频器内? | 参考第4章“安装” |
| 计算机的通讯程序是否运行? | 运行通讯程序 |
| 变频器和计算机的波特率是否一致? | 波特率设置一致 |
| 用户程序结构是否正确? | 矫正程序 |
| 通讯卡和转换器之间连接是否正确? | 有关细节请参考第4章“安装” |

* 用户程序须用PC机上的专用编程软件.

- ERR LED闪烁

| 状态 | 对策 |
| --- | --- |
| 连续闪烁 | 由于噪音和其他原因使接收数据错误。这属于正常操作。 |
| 和CPU的灯相反的周期闪烁 | 网络通讯超时 (I/O 49)，核对主控模块的状态。 |
| 和CPU的灯相同的周期闪烁 | 在变频器和选件卡之间通讯错误。. 变频器的电源反复ON/OFF，如果问题没有解决，请联系LG |
| *频率/运行/停止指令请参考COM 组 |  |

# 参数编码(十六进制)

<共同领域> : 共同领域的数据值在任何型号中都可以设定 (注意 2)

| 参数地址 | 名称 | 单位 | 读/写 | 数据值 (十六进制) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 运行模块 | - | R | 4: SV-iS5 3:SV-IH |
| 0001 | 运行容量 | - | R | SV-iS5 0: 0.75 1:1.5 2:2.2 3: 3.7 4: 5.5 5: 7.5 6: 11 7: 15 8: 18.5 9: 22 A: 30 B:37 C:45 D: 55 E: 75 F: 90 10: 110 11: 132 12: 160 13: 200 14: 220 15: 280 16:375 (Unit: kW) |
|  |  |  |  | SV-IH A: 30 B: 37 C: 45 D: 55 E: 75 F: 90 10: 110 11: 132 12: 160 14: 220 (Unit: kW) |
| 0002 | 输入电压 | - | R | 0: 220V 1: 440V |
| 0003 | S/W 版本 | - | R | SV-iS5 0100: Ver. 1.00, 0101: Ver 1.01 SV-iH 0200 : Ver. 2.00, 0201: Ver. 2.01 |
| 0004 | 参数锁定 | - | R/W | 0: Lock (default) 1: Unlock |
| 0005 | 频率指令 | 0.01Hz | R/W | 0-60000 |
| 0006 | 运行指令 | - | R/W | Bit 0: Stop Bit 1: Forward Run Bit 2: Reverse Run Bit 3: Fault Reset Bit 4: Emergency Stop (Bit 0 also resets fault) |
| 0007 | 加速时间 | 0.1 sec | R/W |  |
| 0008 | 减速时间 | 0.1 sec | R/W |  |
| 0009 | 输出电流 | 0.1 A | R |  |
| 000A | 输出频率 | 0.01 Hz | R |  |
| 000B | 输出电压 | 0.1 V | R |  |
| 000C | DC Link 电压 | 0.1 V | R |  |
| 000D | 输出功率 | 0.1 kW | R |  |
| 000E | 巡回监视器 | - | R | SV-iS5 Bit 0: Stop, Bit 1: Forward Running Bit 2: Reverse Running Bit 3:Fault (Trip) Bit 4: Accelerating Bit 5: Decelerating Bit 6: Output Frequency Arrival Bit 7:DC Braking, Bit 8: Stopping Bit 9: Not used Bit10: BrakeOpen Bit 11: FWD Run Command ON, Bit 12: REV Run command ON, Bit13: Rem. Run/Stop Bit14: Rem. Freq. Cmd |
|  |  |  |  | SV-iH BIT 0 : Stop BIT 1 : Forward Run BIT 2 : Reverse Run BIT 3 : Fault (Trip) BIT 4 : Accelerating BIT 5 : Decelerating BIT 6 : Output Frequency Arrival BIT 7 : DC Braking BIT 8 : Stopping BIT13: Rem. Run/Stop BIT 14: Rem. Freq. Cmd |
| 000F | 保护信息 | - | R | SV-iS5 Bit 0:OCT1,Bit 1: OV, Bit 2: EXT-A Bit 3: BX, Bit 4:OCT2, Bit 5: GF, Bit 6: OH,Bit 7: ETH, Bit 8: OLT, Bit 9: HW-diag,Bit10:EXT-B,Bit11:FO Bit12:OPT,Bit13:POBit,14:IOLT, Bit15:LV SV-iH Bit 0: OC Bit 1: OV Bit 2:EXT Bit 3: BX Bit 4:LV Bit 5:FUSE OPEN Bit 6: GF Bit 7: OH Bit 8: ETH Bit 9:OLT Bit 10: MCF Bit 12: SCT Bit 15: IOLT |
| 0010 | 输入端子信息 | - | R | SV-iS5 Bit 0: P1, Bit 1: P2, Bit 2: P3 Bit 3: P4, Bit 4: P5, Bit 5: P6, Bit 6: RST, Bit 7: BX, Bit 8: JOG, Bit 9: FX, Bit 10: RX SV-iH Bit 0: FX Bit 1:RX Bit 2:BX Bit 3: RST Bit 8: P1 Bit 9: P2 Bit 10: P3 Bit 11: P4 Bit 12: P5 Bit 13: P6 |
| 0011 | 输出端子信息 | - | R | Bit 0: Q1 (OC1) , Bit 1: Q2 (OC2) Bit 2: Q3 (OC3) SV-iS5 Bit 3: AUX Bit 4: 30AC SV-iH Bit 3: AUX1 Bit 4: AUX2 |
| x0012 | V1 | - | R | SV-iS5 0 – FFC0 SV-iH 0-FFFF |
| 0x0013 | V2 | - | R | SV-iS5 0 – FFC0 SV-iH 0-FFFF |
| 0x0014 | I | - | R | SV-iS5 0 – FFC0 SV-iH 0- FFFF |
| 0x0015 | RPM | - | R |  |

(注意 2) 在共同领域内的参数设定而修改数据时，数据在变频器断电和复位时不会存储，并返回初始设置。

如果不是共同区域时而是其他参数组，当改变参数值时即使重新启动变频器或故障复位，改变值不会改变。

SV-iS5

< DRV group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5100 | DRV#00 | Cmd. freq | 0 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5101 | DRV#01 | Acc. Time | 100 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5102 | DRV#02 | Dec. Time | 200 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5103 | DRV#03 | Drive mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 5104 | DRV#04 | Freq. mode | 0 | 4 | 0 |  |
| 5105 | DRV#05 | Step freq - 1 | 1000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5106 | DRV#06 | Step freq - 2 | 2000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5107 | DRV#07 | Step freq - 3 | 3000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5108 | DRV#08 | Current | - | - | - | 0.1A |
| 5109 | DRV#09 | Speed | - | - | - | 1rpm |
| 510A | DRV#10 | DC Link Voltage |  | - | - | V |

< FU1 group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5203 | FU1 #03 | Run prohibit | 0 | 2 | 0 |  |
| 5205 | FU1 #05 | Acc. pattern | 0 | 4 | 0 |  |
| 5206 | FU1 #06 | Dec. pattern | 0 | 4 | 0 |  |
| 5207 | FU1 #07 | Stop mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 5208 | FU1 #08 | DcBr freq. | 500 | 6000 | startFreq | 0.01Hz |
| 5209 | FU1 #09 | DcBlk time | 10 | 6000 | 0 | 0.01sec |
| 520A | FU1 #10 | DcBr value | 50 | 200 | 0 | % |
| 520B | FU1 #11 | DcBr time | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 520C | FU1 #12 | DcSt value | 50 | 200 | 0 | % |
| 520D | FU1 #13 | DcSt time | 0 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 5214 | FU1 #20 | Max freq. | 6000 | 40000 | 4000 | 0.01Hz |
| 5215 | FU1 #21 | Base freq. | 6000 | maxFreq | 3000 | 0.01Hz |
| 5216 | FU1 #22 | Start freq. | 50 | 6000 | 1 | 0.01Hz |
| 5217 | FU1 #23 | Freq limit | 0 | 1 | 0 |  |
| 5218 | FU1 #24 | F-limit Lo. | 50 | highFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5219 | FU1 #25 | F-limit Hi. | 6000 | maxFreq | lowFreq | 0.01Hz |
| 521A | FU1 #26 | Torque boost | 0 | 1 | 0 |  |
| 521B | FU1 #27 | Fwd boost | 20 | 150 | 0 | 0.1% |
| 521C | FU1 #28 | Rev boost | 20 | 150 | 0 | 0.1% |
| 521D | FU1 #29 | V/F pattern | 0 | 2 | 0 |  |
| 521E | FU1 #30 | User freq. 1 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 521F | FU1 #31 | User volt. 1 | 25 | 100 | 0 | % |
| 5220 | FU1 #32 | User freq. 2 | 3000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5221 | FU1 #33 | User volt. 2 | 50 | 100 | 0 | % |
| 5222 | FU1 #34 | User freq. 3 | 4500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5223 | FU1 #35 | User volt. 3 | 75 | 100 | 0 | % |
| 5224 | FU1 #36 | User freq. 4 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5225 | FU1 #37 | User volt. 4 | 100 | 100 | 0 | % |
| 5226 | FU1 #38 | Volt control | 1000 | 1100 | 400 | 0.1% |
| 5227 | FU1 #39 | Energy save | 0 | 30 | 0 | % |
| 5232 | FU1 #50 | ETH select | 0 | 1 | 0 |  |
| 5233 | FU1 #51 | ETH 1min | 180 | 200 | ETH Cont | % |
| 5234 | FU1 #52 | ETH Cont | 100 | 150 | 50 | % |
| 5235 | FU1 #53 | Motor type | 0 | 1 | 0 |  |
| 5236 | FU1 #54 | OL level | 150 | 150 | 30 | % |
| 5237 | FU1 #55 | OL time | 100 | 300 | 0 | 0.1sec |
| 5238 | FU1 #56 | OLT select | 1 | 1 | 0 |  |
| 5239 | FU1 #57 | OLT level | 180 | 200 | 30 | % |
| 523A | FU1 #58 | OLT time | 600 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 523B | FU1 #59 | Stall prev. | 0 | 7 | 0 |  |
| 523C | FU1 #60 | Stall level | 180 | 250 | 30 | % |

< FU2 group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5307 | FU2 #07 | Dwell freq | 500 | maxFreq | StartFreq | 0.01Hz |
| 5308 | FU1 #08 | Dwell time | 0 | 100 | 0 | 0.1sec |
| 530A | FU2 #10 | Jump freq | 0 | 1 | 0 |  |
| 530B | FU2 #11 | jump lo 1 | 1000 | jump Hi [0] | StartFreq | 0.01Hz |
| 530C | FU2#12 | jump Hi 1 | 1500 | maxFreq | jump Lo[0] | 0.01Hz |
| 530D | FU2 #13 | jump lo 2 | 2000 | jump Hi [1] | StartFreq | 0.01Hz |
| 530E | FU2 #14 | jump Hi 2 | 2500 | maxFreq | jump Lo[1] | 0.01Hz |
| 530F | FU2 #15 | jump lo 3 | 3000 | jump Hi [2] | StartFreq | 0.01Hz |
| 5310 | FU2 #16 | jump Hi 3 | 3500 | maxFreq | jump Lo[2] | 0.01Hz |
| 5311 | FU2 #17 | Start Curve | 40 | 100 | 1 | % |
| 5312 | FU2 #18 | End Curve | 40 | 100 | 1 | % |
| 5313 | FU2 #19 | Trip select | 0 | 3 | 0 | BIT |
| 5314 | FU2 #20 | Power-on run | 0 | 1 | 0 |  |
| 5315 | FU2 #21 | RST restart | 0 | 1 | 0 |  |
| 5316 | FU2 #22 | Speed Search | 0 | 15 | 0 | BIT |
| 5317 | FU2 #23 | SS Sup-Curr | 100 | 200 | 80 |  |
| 5318 | FU2 #24 | SS P-gain | 100 | 9999 | 0 |  |
| 5319 | FU2 #25 | SS I-gain | 1000 | 9999 | 0 |  |
| 531A | FU2 #26 | Retry number | 0 | 10 | 0 |  |
| 531B | FU2 #27 | Retry delay | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 531E | FU2#30 | Motor select | 0 | 9 | 0 |  |
| 531F | FU2#31 | Pole number | 4 | 12 | 2 |  |
| 5320 | FU2 #32 | Rated-Slip | 200 | 1000 | 0 | 0.01Hz |
| 5321 | FU2 #33 | Rated-Curr | 36 | 2000 | 10 | 0.1A |
| 5322 | FU2 #34 | Noload-Curr | 7 | 2000 | 5 | 0.1A |
| 5324 | FU2 #36 | Efficiency | 72 | 100 | 70 | % |
| 5325 | FU2 #37 | Inertia rate | 0 | 1 | 0 |  |
| 5327 | FU2 #39 | Carrier freq | 50 | 150 | 10 | 0.1kHZ |
| 5328 | FU2 #40 | Control mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 5329 | FU2 #41 | Auto tuning | 0 | 1 | 0 |  |
| 532A | FU2 #42 | Rs (Note 4) | (Note 3) | 5000 | 0 | 0.001ohm |
| 532B | FU2 #43 | Rr (Note 5) | (Note 3) | 5000 | 0 | 0.001ohm |
| 532C | FU2 #44 | Lsigma (Note 6) | (Note 3) | MaxInduc | 0 | 0.001mH |
| 532D | FU2 #45 | SL P-gain | 32767 | 32767 | 0 |  |
| 532E | FU2 #46 | SL I-gain | 3276 | 32767 | 0 |  |
| 532F | FU2 #47 | proc PI mode | 0 | 1 | 0 |  |
| 5330 | FU2 #48 | PID Ref | 1 | 1 | 0 |  |
| 5331 | FU2 #49 | PID Ref Mode | 0 | 5 | 0 |  |
| 5332 | FU2 #50 | PID Out Dir | 1 | 1 | 0 |  |
| 5333 | FU2 #51 | PID F/B | 0 | 2 | 0 |  |
| 5334 | FU2 #52 | PID P-gain | 3000 | 9999 | 0 | 0.1% |
| 5335 | FU2 #53 | PID I-time | 300 | 320 | 0 | 0.1sec |
| 5336 | FU2 #54 | PID D-time | 0 | 9999 | 0 | 0.1msec |
| 5337 | FU2 #55 | PID +limit | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5338 | FU2 #56 | PID -limit | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5339 | FU2 #57 | PID Out Inv | 0 | 1 | 0 |  |
| 533A | FU2 #58 | PID OutScale | 1000 | 9999 | 1 | 0.1% |
| 533B | FU2 #59 | PID P2-gian | 1000 | 9999 | 0 | 0.1% |
| 533C | FU2 #60 | P-gain Scale | 1000 | 1000 | 0 | 0.1% |
| 5345 | FU2 #69 | Acc/Dec ch F | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5346 | FU2 #70 | Acc/Dec freq | 0 | 1 | 0 |  |
| 5347 | FU2 #71 | Time scale | 1 | 2 | 0 |  |
| 5348 | FU2 #72 | PowerOn disp | 0 | 12 | 0 |  |
| 5349 | FU2 #73 | User disp | 0 | 2 | 0 |  |
| 534A | FU2 #74 | RPM factor | 100 | 1000 | 1 | % |
| 534B | FU2 #75 | DB mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 534C | FU2 #76 | DB %ED | 10 | 30 | 0 | % |
| 534F | FU2 #79 | S/W Debug02 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5351 | FU2 #81 | 2nd Acc time | 50 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5352 | FU2 #82 | 2nd Dec time | 100 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5353 | FU2 #83 | 2nd BaseFreq | 6000 | maxFreq | 3000 | 0.01Hz |
| 5354 | FU2 #84 | 2nd V/F | 0 | 2 | 0 |  |
| 5355 | FU2 #85 | 2nd F-boost | 20 | 150 | 0 | 0.1% |
| 5356 | FU2 #86 | 2nd R-boost | 20 | 150 | 0 | 0.1% |
| 5357 | FU2 #87 | 2nd Stall | 150 | 150 | 30 | % |
| 5358 | FU2 #88 | 2nd ETH 1min | 150 | 200 | 2nd ETH Cont | % |
| 5359 | FU2 #89 | 2nd ETH Cont. | 100 | 2nd ETH 1min | 50 | % |
| 535A | FU2 #90 | 2nd R-Curr | 36 | 2000 | 10 | 0.1A |
| 538D | FU2 #93 | Para. Init | 0 | 8 | 0 |  |

(Note 3,4,5,6) 根据电机功率不同

< I/O group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5401 | I/O #01 | V1 filter | 10 | 9999 | 0 | ms |
| 5402 | I/O #02 | V1 volt x1 | 0 | V1 vort x2 | 0 | 0.01V |
| 5403 | I/O #03 | V1 freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5404 | I/O #04 | V1 volt x2 | 1000 | 1000 | V1 volt x1 | 0.01V |
| 5405 | I/O #05 | V1 freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5406 | I/O #06 | I filter | 10 | 9999 | 0 | ms |
| 5407 | I/O #07 | I curr x1 | 400 | I curr x2 | 0 | 0.01mA |
| 5408 | I/O #08 | I freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5409 | I/O #09 | I curr x2 | 2000 | 2000 | I curr x1 | 0.01mA |
| 540A | I/O #10 | I freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 540B | I/O #11 | Wire broken | 0 | 2 | 0 |  |
| 540C | I/O #12 | P1 define | 0 | 32 | 0 |  |
| 540D | I/O #13 | P2 define | 1 | 32 | 0 |  |
| 540E | I/O #14 | P3 define | 2 | 32 | 0 |  |
| 5411 | I/O #17 | Ti Filt Num | 15 | 50 | 2 |  |
| 5414 | I/O #20 | Jog freq | 1000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5415 | I/O #21 | Step freq - 4 | 4000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5416 | I/O #22 | Step freq - 5 | 5000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5417 | I/O #23 | Step freq - 6 | 4000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5418 | I/O #24 | Step freq - 7 | 3000 | MaxFreq | startFreq | 0.01Hz |
| 5419 | I/O #25 | Acc time– 1 | 200 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541A | I/O #26 | Dec time – 1 | 200 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541B | I/O #27 | Acc time – 2 | 300 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541C | I/O #28 | Dec time – 2 | 300 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541D | I/O #29 | Acc time – 3 | 400 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541E | I/O #30 | Dec time - 3 | 400 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 541F | I/O #31 | Acc time – 4 | 500 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5420 | I/O #32 | Dec time – 4 | 500 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5421 | I/O #33 | Acc time – 5 | 400 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5422 | I/O #34 | Dec time – 5 | 400 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5423 | I/O #35 | Acc time – 6 | 300 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5424 | I/O #36 | Dec time – 6 | 300 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5425 | I/O #37 | Acc time – 7 | 200 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5426 | I/O #38 | Dec time – 7 | 200 | 6000 | 0 | 0.1sec |
| 5428 | I/O #40 | FM mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5429 | I/O #41 | FM adjust | 100 | 200 | 10 | % |
| 542A | I/O #42 | FDT freq | 3000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542B | I/O #43 | FDT band | 1000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 542C | I/O #44 | Aux mode | 12 | 23 | 0 |  |
| 542D | I/O #45 | Relay mode | 2 | 7 | 0 | BIT3 |
| 542E | I/O #46 | Inv No. | 1 | 31 | 1 |  |
| 542F | I/O #47 | Baud rate | 3 | 4 | 0 |  |
| 5430 | I/O #48 | Lost command | 0 | 2 | 0 |  |
| 5431 | I/O #49 | Time out | 10 | 1200 | 1 | 0.1sec |

*需要AUTO领域的参数地址，请咨询LG公司。

< EXT group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5501 | EXT #01 | Sub B/D |  |  |  |  |
| 5502 | EXT #02 | P4 define | 3 | 32 | 0 |  |
| 5503 | EXT #03 | P5 define | 4 | 32 | 0 |  |
| 5504 | EXT #04 | P6 define | 5 | 32 | 0 |  |
| 5505 | EXT #05 | V2 mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 5506 | EXT #06 | V2 filter | 10 | 9999 | 0 | msec |
| 5507 | EXT #07 | V2 volt x1 | 0 | V2 volt x2 | 0 | 0.01V |
| 5508 | EXT #08 | V2 freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5509 | EXT #09 | V2 volt x2 | 1000 | 1000 | V2 volt x1 | 0.01V |
| 550A | EXT #10 | V2 freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 550E | EXT #14 | F mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 550F | EXT #15 | F pulse set | 0 | 1 | 0 |  |
| 5510 | EXT #16 | F pulse num | 1024 | 4096 | 360 |  |
| 5511 | EXT #17 | F filter | 10 | 9999 | 0 | msec |
| 5512 | EXT #18 | F pulse x1 | 0 | F pulse x2 | 0 | 0.1kHz |
| 5512 | EXT #18 | F pulse x1 | 0 | F pulse x2 | 0 | 0.1kHz |
| 5513 | EXT #19 | F freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5514 | EXT #20 | F pulse x2 | 100 | 1000 | F pulse x1 | 0.1kHz |
| 5515 | EXT #21 | F freq y2 | 6000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5516 | EXT #22 | PG P-gain | 3000 | 9999 | 0 |  |
| 5517 | EXT #23 | PG I-gain | 300 | 9999 | 0 |  |
| 5518 | EXT #24 | PG Slip Freq | 100 | 200 | 0 | % |
| 551E | EXT #30 | Q1 define | 0 | 23 | 0 |  |
| 551F | EXT #31 | Q2 define | 1 | 23 | 0 |  |
| 5520 | EXT #32 | Q3 define | 2 | 23 | 0 |  |
| 5522 | EXT #34 | LM mode | 1 | 3 | 0 |  |
| 5523 | EXT #35 | LM adjust | 100 | 200 | 10 | % |
| 5528 | EXT #40 | AM1 mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5529 | EXT #41 | AM1 adjust | 100 | 200 | 10 | % |
| 552A | EXT #42 | AM2 mode | 3 | 3 | 0 |  |
| 552B | EXT #43 | AM2 adjust | 100 | 200 | 10 | % |
| 553C | EXT #60 | SPD P-Gain | 10 | 500 | 1 |  |
| 553D | EXT #61 | SPD I-Gain | 10 | 500 | 1 |  |
| 553E | EXT #62 | POS P-gain | 10 | 500 | 1 |  |
| 553F | EXT #63 | POS I-gain | 10 | 500 | 1 |  |
| 5540 | EXT #64 | Slip limit | 500 | 500 | 0 | 0.01Hz |
| 5541 | EXT #65 | Oper mode | 1 | 4 | 0 |  |
| 5542 | EXT #66 | Enc 0pulse | 1000 | 2000 | 1000 |  |
| 5543 | EXT #67 | Enc 1pulse | 1000 | 2000 | 1000 |  |
| 5544 | EXT #67 | ROT ratio | 10 | 100 | 1 |  |
| 5545 | EXT #68 | STBY ROT | 0 | 1000 | 0 |  |
| 5546 | EXT #69 | STBY SPD | 0 | 4000 | 0 |  |
| 5547 | EXT #70 | POS Sync | 10 | 100 | 1 |  |
| 5548 | EXT #71 | SPD sync | 10 | 20 | 1 |  |
| 5549 | EXT #72 | POS offset | 0 | 9999 | 0 |  |
| 554A | EXT #73 | User dir | 0 | 1 | 0 |  |
| 554B | EXT #74 | Max speed | 1800 | 9999 | 1000 |  |
| 554C | EXT #75 | Motor pulse | 1000 | 2000 | 500 |  |
| 554D | EXT #76 | DAC0 set | 12 | 99 | 10 |  |
| 554E | EXT #77 | DAC1 set | 24 | 99 | 10 |  |
| 555A | EXT #89 | Station ID | 1 | 63 | 0 |  |

< COM group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5601 | COM #01 | Opt B/D |  |  |  |  |
| 5602 | COM #02 | Opt mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5603 | COM #03 | Opt version | 1.00 |  |  |  |
| 5604 | COM #04 | D-in mode | 0 | 6 | 0 |  |
| 5605 | COM #05 | Digital Ftr | 15 | 50 | 2 |  |
| 560A | COM #10 | MAC ID | 63 | 63 | 0 |  |
| 560B | COM #11 | Baud rate | 0 | 2 | 0 |  |
| 560C | COM #12 | Out instance | 0 | 3 | 0 |  |
| 560D | COM #13 | In instance | 0 | 3 | 0 |  |
| 5611 | COM #17 | Station ID | 1 | 63 | 0 |  |
| 5614 | COM #20 | Profi MAC ID | 1 | 127 | 1 |  |
| 561E | COM #30 | Output Num | 3 | 8 | 0 |  |
| 561F | COM #31 | Output 1 | 10 | 22527 | 0 |  |
| 5620 | COM #32 | Output 2 | 14 | 22527 | 0 |  |
| 5621 | COM #33 | Output 3 | 15 | 22527 | 0 |  |
| 5622 | COM #34 | Output 4 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5623 | COM #35 | Output 5 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5624 | COM #36 | Output 6 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5625 | COM #37 | Output 7 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5626 | COM #38 | Output 8 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5628 | COM #40 | Input Num | 2 | 8 | 0 |  |
| 5629 | COM #41 | Input 1 | 5 | 22527 | 0 |  |
| 562A | COM #42 | Input 2 | 6 | 22527 | 0 |  |
| 562B | COM #43 | Input 3 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 562C | COM #44 | Input 4 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 562D | COM #45 | Input 5 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 562E | COM #46 | Input 6 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 562F | COM #47 | Input 7 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5630 | COM #48 | Input 8 | 0 | 22527 | 0 |  |
| 5634 | COM #52 | Modbus Mode | 0 | 0 | 0 |  |

* I/O-46, 47: 站号和波特率的设定

COM-01 [Opt B/D]

显示选项板（已经设定的）种类，并在安装选项板时自动显示。

COM-02 [Opt Mode]

运行/停止/频率 参考设定选件卡

| 设定值 | 显示 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | None | 没有指令 |
| 1 | Command | 运行/停止指令 |
| 2 | Freq | 频率指令 |
| 3 | Cmd + Freq | 运行/停止/频率指令 |

Use Common area #0x0005 for Frequency command via Option.

Use Common area #0x0006 for Run/Stop command via Option.

COM-03 [Opt Version]

显示选项板的版本< APP group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5701 | APP #01 | APP mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5702 | APP #02 | Trv. Amp[%] | 0 | 200 | 0 | 0.1% |
| 5703 | APP #03 | Trv. Scr | 0 | 500 | 0 | 0.1% |
| 5704 | APP #04 | Trv Acc Time | 20 | 6000 | 1 | 0.1sec |
| 5705 | APP #05 | Trv Dec Time | 30 | 6000 | 1 | 0.1sec |
| 5706 | APP #06 | Trv Off Hi | 0 | 200 | 0 | 0.1% |
| 5707 | APP #07 | Trv Off Lo | 0 | 200 | 0 | 0.1% |
| 5708 | APP #08 | Aux Mot Run | 0 | 4 | 0 |  |
| 5709 | APP #09 | Starting Aux | 1 | 4 | 1 |  |
| 570A | APP #10 | Auto Op Time | 0 | 5940 | 0 |  |
| 570B | APP #11 | Start freq1 | 4999 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 570C | APP #12 | Start freq2 | 4999 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 570D | APP #13 | Start freq3 | 4999 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 570E | APP #14 | Start freq4 | 4999 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 570F | APP #15 | Stop freq1 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5710 | APP #16 | Stop freq2 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5711 | APP #17 | Stop freq3 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5712 | APP #18 | Stop freq4 | 1500 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5713 | APP #19 | Aux start DT | 600 | 9999 | 0 | 0.1sec |
| 5714 | APP #20 | Aux stop DT | 600 | 9999 | 0 | 0.1sec |
| 5715 | APP #21 | Nbr Aux’ | 4 | 4 | 0 |  |
| 5716 | APP #22 | Regul Bypass | 0 | 1 | 0 |  |
| 5717 | APP #23 | Sleep Delay | 600 | 9999 | 0 | 0.1sec |
| 5718 | APP #24 | Sleep Freq | 19 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 5719 | APP #25 | WakeUp level | 35 | 100 | 0 | 1% |
| 571A | APP #26 | AutoCh_Mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 571B | APP #27 | AutoEx intv | 4320 | 5940 | 0 | 0.1sec |
| 571C | APP #28 | AutoEx level | 20 | 100 | 0 | 1% |
| 571D | APP #29 | Inter-lock | 0 | 1 | 0 |  |
| 571E | APP #30 | Actual Value | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |
| 571F | APP #31 | Actual Perc | 0 | 100 | 0 | 1% |
| 5720 | APP #32 | Draw mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 5721 | APP #33 | DrawPerc | 100 | 150 | 0 | 1% |

SV-iH

< DRV group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | DRV#01 | Acc. time | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 4002 | DRV#02 | Dec. time | 600 | 60000 | 0 | 0.1sec |
| 4003 | DRV#03 | Current | 0 | 1 | 0 | 0.1 A |
| 4004 | DRV#04 | Speed | 0 | 1 | 0 | 1 rpm |
| 4005 | DRV#05 | Power | 0 | 5000 | 0 | 0.1kW |

< FUN group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4101 | FU1 #01 | Freq. Set | 0 | 2 | 0 |  |
| 4102 | FU1 #02 | Run/stop set | 0 | 3 | 0 |  |
| 4103 | FU1 #03 | Run prohibit | 0 | 2 | 0 |  |
| 4104 | FU1 #04 | Freq. Max | 6000 | 40000 | 4000 | 0.01Hz |
| 4105 | FU1 #05 | Freq. Base | 6000 | Freq. max | 4000 | 0.01Hz |
| 4106 | FU1 #06 | Freq. Start | 50 | 500 | 50 | 0.01Hz |
| 4107 | FU1 #07 | Hold time | 0 | 100 | 0 | 0.1sec |
| 4108 | FU1 #08 | V/F pattern | 0 | 3 | 0 |  |
| 4109 | FU1 #09 | Fwd boost | 2 | 20 | 0 | 1 % |
| 410A | FU1 #10 | Rev boost | 2 | 20 | 0 | 1 % |
| 410B | FU1 #11 | Acc. pattern | 0 | 2 | 0 |  |
| 410C | FU1 #12 | Dec. pattern | 0 | 2 | 0 |  |
| 410D | FU1 #13 | Volt control | 100 | 110 | 40 | 1 % |
| 410E | FU1 #14 | Energy save | 100 | 100 | 70 | 1 % |
| 410F | FU1 #15 | Stop mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 4110 | FU1 #16 | User-1f | 1000 | User-2f | 0 | 0.01Hz |
| 4111 | FU1 #17 | User-1v | 15 | User-2v | 0 | 1 % |
| 4112 | FU1 #18 | User-2f | 3000 | Freq. max | User-1f | 0.01Hz |
| 4113 | FU1 #19 | User-2v | 50 | 100 | User-1v | 1 % |
| 4114 | FU1 #20 | V-I mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 4115 | FU1 #21 | Filter gain | 25 | 100 | 1 | 1 % |
| 4116 | FU1 #22 | Analog gain | 1000 | 2500 | 500 | 0.1 % |
| 4117 | FU1 #23 | Analog bias | 1000 | 2000 | 0 | 0.1 % |
| 4118 | FU1 #24 | Analog dir | 0 | 1 | 0 |  |
| 4119 | FU1 #25 | Freq. Limit | 0 | 1 | 0 |  |
| 411A | FU1 #26 | F-limit high | 6000 | Freq. max | F_limit low | 0.01Hz |
| 411B | FU1 #27 | F-limit low | 0 | F-limit high | 0 | 0.01Hz |
| 411C | FU1 #28 | Freq. jump | 0 | 1 | 0 |  |
| 411D | FU1 #29 | Freq-jump 1f | 1000 | Freq. max | 0 | 0.01Hz |
| 411E | FU1 #30 | Freq-jump 2f | 2000 | Freq. max | 0 | 0.01Hz |
| 411F | FU1 #31 | Freq-jump 3f | 3000 | Freq. max | 0 | 0.01Hz |
| 4120 | FU1 #32 | Freq. band | 500 | 3000 | 0 | 0.01Hz |
| 4121 | FU1 #33 | DC-br freq. | 50 | 6000 | 0 | 0.01Hz |
| 4122 | FU1 #34 | DC-br block | 20 | 50 | 5 | 0.1sec |
| 4123 | FU1 #35 | DC-br time | 5 | 250 | 1 | 0.1sec |
| 4124 | FU1 #36 | DC-br value | 1 | 20 | 1 | 1 % |
| 4125 | FU1 #37 | Slip compen. | 0 | 1 | 0 |  |
| 4126 | FU1 #38 | Rated slip | 0 | 500 | 0 | 0.01Hz |
| 4127 | FU1 #39 | M-rated cur. | 1 | 9990 | 1 | 0.1 A |
| 4128 | FU1 #40 | No-load cur. | 1 | 3000 | 1 | 0.1 A |
| 4129 | FU1 #41 | Inv capacity | 0 | 15 | 0 |  |
| 412A | FU1 #42 | Retry number | 0 | 10 | 0 |  |
| 412B | FU1 #43 | Retry time | 10 | 100 | 0 | 0.1sec |
| 412C | FU1 #44 | Relay mode | 0 | 3 | 0 |  |
| 412D | FU1 #45 | Stall mode | 0 | 7 | 0 |  |
| 412E | FU1 #46 | Stall level | 150 | 150 | 30 | 1 % |
| 412F | FU1 #47 | OL level | 150 | 150 | 30 | 1 % |
| 4130 | FU1 #48 | OL time | 100 | 300 | 10 | 0.1sec |
| 4131 | FU1 #49 | OC lim. level | 160 | 200 | 30 | 1 % |
| 4132 | FU1 #50 | OC lim. time | 600 | 600 | 0 | 0.1sec |
| 4133 | FU1 #51 | ETH select | 0 | 1 | 0 |  |
| 4134 | FU1 #52 | ETH level | 150 | 150 | 110 | 1 % |
| 4135 | FU1 #53 | Motor type | 0 | 1 | 0 |  |
| 4136 | FU1 #54 | Pole number | 4 | 12 | 2 |  |
| 4137 | FU1 #55 | IPF select | 0 | 1 | 0 |  |
| 4138 | FU1 #56 | SS acc. time | 50 | 6000 | 1 | 0.1sec |
| 4139 | FU1 #57 | SS dec. time | 100 | 6000 | 1 | 0.1sec |
| 413A | FU1 #58 | SS gain | 100 | 200 | 0 | 1 % |
| 413B | FU1 #59 | RST-restart | 0 | 1 | 0 |  |
| 413C | FU1 #60 | Power on st | 0 | 1 | 0 |  |
| 413D | FU1 #61 | Carrier freq | 6 | Carrier_max | 2 | 1 kHz |
| 413E | FU1 #62 | PI-control | 0 | 1 | 0 |  |
| 413F | FU1 #63 | P-gain | 10 | 30000 | 1 |  |
| 4140 | FU1 #64 | I-gain | 50 | 30000 | 1 |  |
| 4141 | FU1 #65 | PI-fb select | 0 | 2 | 0 |  |
| 4142 | FU1 #66 | PI-fb flt G. | 25 | 100 | 1 | 1 % |
| 4143 | FU1 #67 | PI-fb gain | 1000 | 2500 | 500 | 0.1 % |
| 4144 | FU1 #68 | PI-fb bias | 1000 | 2000 | 0 | 0.1 % |
| 4145 | FU1 #69 | PI-fb dir | 0 | 1 | 0 |  |
| 4146 | FU1 #70 | I_term scale | 100 | 100 | 1 | 1 % |
| 4147 | FU1 #71 | PI error invert | 0 | 1 | 0 |  |
| 4148 | FU1 #72 | Regul bypass | 0 | 1 | 0 |  |
| 415E | FU1 #94 | CT/VT | 0 | 1 | 0 |  |

< I/O group >

| 地址 | 序号 | 说明 | 基本值 | 最大值 | 最小值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4201 | I/O #01 | P1 input | 0 | 14 | 0 |  |
| 4202 | I/O #02 | P2 input | 1 | 14 | 0 |  |
| 4203 | I/O #03 | P3 input | 2 | 14 | 0 |  |
| 4204 | I/O #04 | P4 input | 3 | 14 | 0 |  |
| 4205 | I/O #05 | P5 input | 4 | 14 | 0 |  |
| 4206 | I/O #06 | P6 input | 5 | 14 | 0 |  |
| 4207 | I/O #07 | OC1 output | 11 | 12 | 0 |  |
| 4208 | I/O #08 | OC2 output | 12 | 12 | 0 |  |
| 4209 | I/O #09 | OC3 output | 13 | 12 | 0 |  |
| 420A | I/O #10 | AUX1 output | 10 | 12 | 0 |  |
| 420B | I/O #11 | AUX2 output | 10 | 12 | 0 |  |
| 420C | I/O #12 | Jog freq. | 3000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 420D | I/O #13 | Step freq-1 | 1000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 420E | I/O #14 | Step freq-2 | 2000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 420F | I/O #15 | Step freq-3 | 3000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 4210 | I/O #16 | Step freq-4 | 4000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 4211 | I/O #17 | Step freq-5 | 5000 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 4212 | I/O #18 | Step freq-6 | 4600 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 4213 | I/O #19 | Step freq-7 | 3700 | Freq. max | 0 | 0.01 Hz |
| 4214 | I/O #20 | Acc time-1 | 10 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4215 | I/O #21 | Dec time-1 | 10 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4216 | I/O #22 | Acc time-2 | 20 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4217 | I/O #23 | Dec time-2 | 20 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4218 | I/O #24 | Acc time-3 | 30 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4219 | I/O #25 | Dec time-3 | 30 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421A | I/O #26 | Acc time-4 | 40 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421B | I/O #27 | Dec time-4 | 40 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421C | I/O #28 | Acc time-5 | 50 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421D | I/O #29 | Dec time-5 | 50 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421E | I/O #30 | Acc time-6 | 60 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 421F | I/O #31 | Dec time-6 | 60 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4220 | I/O #32 | Acc time-7 | 70 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4221 | I/O #33 | Dec time-7 | 70 | 60000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4222 | I/O #34 | LM meter | 0 | 1 | 0 |  |
| 4223 | I/O #35 | LM adj. | 100 | 120 | 0 | 1 % |
| 4224 | I/O #36 | FM adj. | 100 | 120 | 0 | 1 % |
| 4225 | I/O #37 | Io adj | 100 | 120 | 0 | 1 % |
| 4226 | I/O #38 | FST-freq. | 50 | Freq. max | 50 | 0.01 Hz |
| 4227 | I/O #39 | FDT-freq. | 6000 | Freq. max | 50 | 0.01 Hz |
| 4228 | I/O #40 | FDT-band | 100 | 3000 | 0 | 0.01 Hz |
| 4229 | I/O #41 | Mul. factor | 100 | 999 | 0 |  |
| 422A | I/O #42 | Div. factor | 100 | 999 | 1 |  |
| 4232 | I/O #50 | Inv. Number | 1 | 31 | 1 |  |
| 4233 | I/O #51 | Baud-rate | 3 | 4 | 0 |  |
| 4234 | I/O #52 | Comm. timeout | 10 | 600 | 0 | 0.1 sec |
| 423A | I/O #58 | DI mode | 1 | 2 | 0 |  |
| 423B | I/O #59 | DA mode | 0 | 2 | 0 |  |
| 423C | I/O #60 | DA adj. | 100 | 120 | 80 | 1 % |
| 423D | I/O #61 | FN : St. ID | 1 | 63 | 1 |  |
| 423E | I/O #62 | DN : MAC ID | 1 | 63 | 0 |  |
| 423F | I/O #63 | DN : BaudRate | 0 | 2 | 0 |  |
| 4240 | I/O #64 | DN : Out Inst | 0 | 3 | 0 |  |
| 4241 | I/O #65 | DN : In Inst | 0 | 3 | 0 |  |

LG

LG 产电

LG产电致力于坚持不懈的，努力的，不断的更新产品

说明书内资料如有变更，恕不通知

请登陆我们的主页: http://www.lgis.com/