使用一台变频器控制多台电动机，主要使用控制风扇，水泵的流量及流压的地方。变频器的内置PI控制器收到工程的控制量的反馈来PI控制主电动机，根据需要选择补助电动机当公频运行保持一定的控制量。

什么是多台  电机控制 ？

Multi-Motor Control?

内置PI控制器

SV-iS3

三相 交流  380V线

-

+

PI

控制器

IM1

IM2

IM3

反馈系统的控制量，通过变频器内部的内置PI控制器来实现主电动机（主水泵）的速度控制。

设定基准值（Reference）

PI控制器的基准值（Reference）利用面板或端子排（V1；电压0~10V / I；电流4~20mA）设定。设定方法如下。

1. 面板（Key-Pad）

利用频率设定，根据反馈种类如下设定。

-.反馈信号为4~20mA，设定点为12mA的情况

Reference[Hz]=(12-4)mA(20-4)mA∗FMax=816∗60=30Hz

设定目标频率方式里输入30Hz。

-.反馈信号为0~10V设定点为国为7V的情况

Reference[Hz]=7V10V∗FMax=710∗60Hz=42Hz

2．V1输入（0~10V）

-.反馈由 I输入（4~20mA）设定

-.设定点为10mA的情况（压力设定点为20%）

Reference[V]=(10-4)mA(20−4)mA∗10V=3.75V

Display주파수[Hz]=3.75V10V∗FMax=3.7510∗60=22.5Hz

显示频率

输入电压为3.75V时目标频率设定方式里显示22.5Hz。

3．I输入（4~20mA）

-.反馈由V1（0~10V）设定

-.设定点为3V时（压力设定点为30%）

Reference[mA]=(20-4)mA10V∗3V+4mA=8.8mA

Diaplay주파수[Hz]=(8.8-4)mA(20−4)mA∗FMax=4.816∗60=18Hz

显示频率

电流输入为8.8mA时目标频率设定方式里显示18Hz。

反馈（Feedback）设定

- 选择

-. 在FUN75设定。 可以选择0~10V电压 或者4~20mA电流使用。

*基准值设定方式设为4~20mA时，反馈应设定0~10V（反馈V1）

*基准值设定方式设为0~10V时，反馈应设定4~20mA（反馈I）

2.补偿和刻度（ Offset & Scale）

过程量

0 ~ 10V(4 ~ 20mA)

Fun78

过程量

0 ~ 10V(4 ~ 20mA)

Fun79

补助电动机控制

如流量或流压不足或过量 只使用主电动机无法控制时，自动关闭补助电动机。

流量或流压不足时

频率

流量

Q1

ON

补助电机1

起动 (FUN84

+1Hz)

起动延迟时间

(FUN90)

最高频率

用变频器PI控制主电动机时，如流压或流量不到设定水平则变频器的输出频率继续上升，上升到FUN84设定的频率时过FUN90设定的时间后补助接点Q1开起。

流量或流压过量时

频率

流量

Q1

ON

补助电机1

停止 (FUN87

+1Hz)

停止延迟时间

(FUN91)

流量或流压过量时，通过内置PI控制器减少主电动机

（主水泵）的速度。如频率小于FUN87设定的频率，则

在FUN91设定的时间后Q1关闭。

睡眠和唤醒

Sleep & Wakeup

睡眠延迟时间表(Fun81)

唤醒水平

(Fun83)

睡眠水平

(Fun82)

实际评价

睡眠功能（Sleep Function）

如果变频器的输出频率保持FUN82的设定值小的状态FUN81时间，则变频器切断输出后返回睡眠方式。睡眠方式里反馈量减少到小于FUN83则变频器重新起动频率上升。

补助电动机

自动切换

补助电机的自动切换

指自动调节电机使用率的功能。

如满足下列条件，变频器自动变更补助电机的开关顺序。

- 切换频率设定

-. 自动切换水平（Auto-Exchange Level）(Fun94) : 25%

-. 最高频率(Fun04) : 50Hz

-. 切换（Exchange）频率  = 0.25 * 50 = 12.5Hz

- 切换周期（Exchange Interval）设定

-. Fun93 : 0 ~ 168小时（hour）

如设定1，2后，如果至少一个以上的补助电机关闭的情况下，满足如上设定的条件，则变频器如下变更补助电机的开关（On/Off）顺序。

| 补助电机运行顺序 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动切换转移 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 实行一回自动切换 | Q2 | Q3 | Q1 |
| 实行二回自动切换 | Q3 | Q1 | Q2 |
| 实行三回自动切换 | Q1 | Q2 | Q3 |

PI控制器

By-pass运行

PI调节器（Regulator） By-pass

反馈由PI调节器基准值输入，流量及流压最大时可以使用。

-. FUN97 : 将调节 bypass.选择“YES”。

-. FUN92 : 输入补助电机数。

最高频率

最少频率

最大过程量

on

on

主电机运行/停止

补助电机开关

电机的联锁（Interlocking of Motors）

基本接线图

从控制端子的P1，P2，P3接收补助电机的异常状况切换到正常电机。

| 补助电机数(Fun92) | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入端子 | N/A | P1,P2 | P1,P2,P3 |

-. 联锁（Interlock）选择 (Fun95)“YES”.

-. 补助电机数(Fun92)设定为“1”后，如P1开起则变频器正常运行。

-. 运行中如P1开闭则变频器减速停止关闭Q1。

-. 重新开始正常运行后开起Q2。

Ry 2

Ry 3

Ry 4

DC24V +

SV-iS3

主电机

变频输出

补助电机4

AX

选件卡

+24V

+24V

Q1

Q2

Q3

V1

5G

I

补助电机1

0~10V反馈

3相380V

EXTG

+24V

补助电机2

+24V

-0V

4~20mA反馈

补助电机3

功能列表

有关功能列表

| 序号 | 显示 | 出厂值 | 设定范围 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

运行组（Drive Group）

| DRV06 | Aux Mots Rus |  | 0 ~ 4 | 运行中的补助电机数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRV07 | Starting Motor |  | 1 ~ 4 | 以变频器运行的电机号 |
| DRV08 | Auto Op Time |  | 0m~168h | 补助电机自动切换后经过时间 |
| DRV09 | Actual Value |  | x.xxx[ ] |  |

功能组（Function Group）

| FUN25 | Filter gain | 50% | 1 ~ 100% | PI 基准值模拟输入速度滤波常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN26 | Analog gain | 100% | 0 ~ 250% | PI 基准值 刻度（scale） |
| FUN27 | Analog bias | 0% | 0 ~ 100% | PI 基准值 补偿（offset） |
| FUN28 | Analog dir | Direct | Dir. / Inv. | PI 输出方向设定 |
| FUN29 | Freq. Limit | No | No/Yes | PI 输出输出限制设置选择 |
| FUN30 | F-limit high | 60Hz | 0 ~ Fmax | PI上限设置 |
| FUN31 | F-limit low | 0Hz | 0 ~ Fmax | PI下限设置 |
| ~ |  |  |  |  |
| FUN75 | PI-control | Fb V1 | None/ Fb-I / Fb-V1 | PI控制功能选择 （None:无效 / Fb-I:反馈用电流 / Fb-V1:反馈用电压0~10V） |
| FUN76 | P-gain | 100 | 0 ~ 30000 | PI控制器 P gain |
| FUN77 | I-gain | 32 | 0 ~ 30000 | PI控制器 I gain |
| FUN78 | PI-FB Offset | 0 | 0 ~ 100% | PI控制器反馈补偿（Offset） |
| FUN79 | PI-FB scale | 100 | 0 ~ 250% | PI控制器反馈刻度（Scale） |
| FUN80 | PI-FB dir | Direct | Dir. / Inv. | 反馈输入方向选择（正/反方向） |
| FUN81 | Sleep Delay | 60sec | 0~3600sec | 设定睡眠功能动作累计时间 |
| FUN82 | Sleep Freq. | 15Hz | 0 ~ Fmax | 设定睡眠功能动作频率 |
| FUN83 | Wakeup Level | 35% | 0 ~ 100% | 唤醒功能动作反馈水平 |
| FUN84 | Start Freq1 | 49Hz | 0 ~ Fmax | 第一补助电机起动基准频率 |
| FUN85 | Start Freq2 | 49Hz | 0 ~ Fmax | 第二补助电机起动基准频率 |
| FUN86 | Start Freq3 | 49Hz | 0 ~ Fmax | 第三补助电机起动基准频率 |
| FUN87 | Start Freq4 | 49Hz | 0 ~ Fmax | 第四补助电机起动基准频率 |
| FUN88 | Stop Freq1 | 20Hz | 0 ~ Fmax | 第一补助电机停止基准频率 |
| FUN89 | Stop Freq2 | 20Hz | 0 ~ Fmax | 第二补助电机停止基准频率 |
| FUN90 | Stop Freq3 | 20Hz | 0 ~ Fmax | 第三补助电机停止基准频率 |
| FUN91 | Stop Freq4 | 20Hz | 0 ~ Fmax | 第四补助电机停止基准频率 |
| FUN92 | Aux Start DT | 40sec | 0~3600sec | 补助电机起动等待时间 |
| FUN93 | Aux Stop DT | 40sec | 0~3600sec | 补助电机停止等待时间 |
| FUN94 | Nbr of Aux’s | 4 | 0 ~ 4 | 设定补助电机数 |
| FUN95 | Auto-X Intvl | 72hr | 0 ~ 168hr | 补助电机自动切换周期 |
| FUN96 | Auto-X Level | 50% | 0 ~ 100% | 补助电机自动切换基准水平 |
| FUN97 | InterLocks | No | No / Yes | 电机联锁功能选择 |
| FUN98 | Error Invert | No | No / Yes | 错误符号反转选择 |
| FUN99 | Regul Bypass | No | No / Yes | 设置PI控制器的Bypass功能选择 |
| FUN100 | Disp. Unit | Bar | No / [Unit] | Bar,%,m/s,C,kPa,1/min,m3/min |
| FUN101 | Disp. Scale | 1000 | 0 ~ 50000 |  |
| FUN102 | # of Decimals | 2 | 0 ~ 5 |  |
| FUN103 | I-term scale | 100% | 0 ~ 100% |  |
| FUN104 | PI-FB Flt. G | 50% | 0 ~ 100% |  |