第九章 标记注册和其它功能

9-1. N TAG (数字标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 它将在主机的屏幕上指示实际时间的系统缓冲区数据值。

- 当它是十进制时它至多可以指示10个地方，当它是BCD或 HEX时，它将指示最多8个地方。指示数据具有2种方法，绝对值和相对值。

- 当指示的方法是采用相对值时，指定的缓冲区数据超过上限和下限，它将闪烁。

- 用户将决定指示的数据的十进制点位置。

- 对于对准方法，有左对准，右对准和通过空白区域填0的右对准。

- PMU-200 数字标记屏幕

- PMU-300/600 数字标记屏幕

- 用户可以指定字符的颜色和即将指示的数据背景色。

- ☞屏幕指示解释

- ▶标记规范

名:  名用字母 “N”开头，最多4个字母 (英文字母或数字)。

缓冲区:  在屏幕上指示的数据保存在系统缓冲区中。

- ▶数据形式

绝对值:  它指示的指定的缓冲区值是它的实际值。

相对值:  换算之后它指示指定缓冲区值的最大值和最小值。

参考:  例如如果数据的类型是DEC 有符号16 位，最大值是100，

最小值是-100 然后...

在DEC 有符号16 位的情况下，最小值是 –32768，最大值是32767。

象下面的图片所示，如果系统的缓冲区数据是 32767，它将屏幕上指示100，如果系统缓冲区数据是-32768，在屏幕上它将指示 –100。

- 32767

最大值: 100

最小值: -100

-32768

▶范围 [当使用相对值时，值设置指示方法有效。]

根据最大值和最小值，换算内部系统缓冲区值。在其中用户指定的最大值必须大于最小值。

当数据类型是DEC 有符号16位，用户必须键入十进制的最大值和最小值。因此设置的值必须在-32768和32767之间。

- 如果DEC 无符号16位，键入最大值和最小值为十进制形式，设置的值范围在

0 到65535之间。

- 如果是HEX 16位，键入最大值和最小值为十六进制形式，设置的值范围在 0和 FFFF之间。

▶上限，下限 [使用相对值时，值设置指示方法有效]

当内部缓冲区值大于上限或小于下限，在屏幕上指示的数据将闪烁。用户指定的上限值必须大于下限值。

下面的数据类型中，上限和下限的规范同最大值和最小值一致。

- ▶数据类型

在屏幕上指示的数据类型如下表

| 数据格式 | 数据类型 | 数字范围 |
| --- | --- | --- |
| 绝对值 | 十进制有符号16位 | －32768 ~ 32767 |
|  | 十进制无符号16位 | 0 ~ 65535 |
|  | 十进制有符号32位 | －2147483648 ~ 2147483647 |
|  | 十进制无符号32位 | 0 ~ 4294967295 |
|  | BCD 16 位 | 0 ~ 9999 |
|  | BCD 32 位 | 0 ~ 99999999 |
|  | 十六进制16 位 | 0 ~ FFFF |
|  | 十六进制 32 位 | 0 ~ FFFFFFFF |
| 相对值 | 十进制有符号16位 | －32768 ~ 32767 |
|  | 十进制无符号16位 | 0 ~ 65535 |
|  | 十六进制16位 | 0 ~ FFFF |

▶属性 [适用于PMU-200.]

它建立被指示数据的属性。

正常:  没有指示属性 (字符: 白, 背景色: 黑)

闪烁:  被指示数据字符颜色在一个特定时间间隔内从白色交换到黑色。

切换:  被指示的数据字符颜色和背景色相互切换。

反色:  被指示的数据字符以正常颜色的反色出现。(字符颜色: 黑，背景色: 白)

反色闪烁:  当数据在反色情况下，它闪烁。

# A

# A

正常                         反色

# A

# A

# A

- 切换

# A

# A

- 闪烁

# A

# A

- 反色闪烁

▶属性 [适用于PMU-300]

它建立被指示数据的属性。

正常:  没有指示属性

闪烁:  被指示数据字符颜色在一个特定时间间隔内从白色交换到黑色。

切换:  被指示的数据字符颜色和背景色在一个特定时间间隔内相互切换。

反色:  被指示的数据字符以正常颜色的反色出现。(字符颜色: 黑，背景色: 白)

反色闪烁:  当数据在反色情况下，它闪烁。

- 闪烁频率和切换频率可以在系统的主框架上修改和改变。(100~9990ms)

▶颜色 [适用于PMU-300]

它建立被指示数据的颜色。

前景色: 它是被指示数据字符的颜色。

背景色: 它是被指示数据的背景色。

当属性为闪烁时，被指示的数据的字符串颜色在前景色和背景色之间变换。当属性为切换时，前景色和背景色同时互换成背景色和前景色。

闪烁举例)

前景色     			             背景色

# A

# A

切换举例)

前景色 			                背景色

# A

# A

# A

▶属性 [适用于PMU-600]

它建立了将被指示数据的属性。

正常: 没有指示的属性。

闪烁: 在特定的时间间隔之内被指示数据的字符串颜色从白色互换成黑色。

切换: 在特定的时间间隔之内被指示数据的字符串颜色和背景色互换。

- 闪烁速率和切换速率可以在系统的主帧内修订和改变。 (100~9990ms)

▶颜色 [适用于 PMU-600]

它建立了将被指示数据的颜色。

前景色:  它是被指示数据的字符串颜色。

背景色:  它是被指示数据的背景色。

当属性是闪烁时，被指示数据字符串颜色在前景色和背景色互换。当属性是切换时，前景色和背景色在背景色和前景色之间变换。

闪烁举例)

前景色       　　　　　　　           背景色

# A

# A

切换举例)

前景色   　　　　　　　　                背景色

# A

# A

# A

▶指示数据

数据在屏幕上指示，它占据了所有数字的位置。

小数是指在小数点之后用户想要保留的总的数字数目。

内部主帧的数据不能用小数点表示。仅有一些数据在屏幕上可以用小数点表示。

举例)  数据 3456123,   数字 7, 小数点3

3456.123

如果数据类型是十进制有符号16位或十进制有符号32位，总的表示位比实际的数字所占据的位置要多。 (因为要插入符号)

- 举例)  数据类型十进制有符号16位，数字数目 8

-12345678

- ▶放大

可以对指示数据的大小进行放大处理，用户可以指定宽度和高度。

宽度和高度可以至多放大8倍。

- ▶排列

排列的方法是在指定的位置上指示数据。

用户可以进行左对齐，右对齐和填充0的排列。

左对齐:  在指定的位置数目上把数据向左对齐。

123

右对齐: 在指定的位置数目上把数据向右对齐。

123

填充0 :  把数据向右对齐，在左边空白的位置上填充0。

0000000123

▶如果数据比指定的位置数目多，高位数字位置将不被显示。

- 举例)  数据 12345,  指示的数字数目 3

345

9-2. T TAG (接触标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - X | - O | - O |

- 这个标记仅适用于 PMU-300/600系列

- 一旦在屏幕上建立了接触区域，通过接触键入，执行位或字生成或执行特殊功能。

- 接触标记,

- 可以被用做生成位的瞬时开关，On开关，Off 开关和交替开关。

可以被用做移动下列字数据的开关。

十进制16位， BCD 16位，十六进制 16位，加十六进制16 位，减十六进制16 位，

加 BCD 16 位和减 BCD 16 位。

可以作为完成以下特殊功能的开关。

前一个屏幕调用，初始屏幕调用，S/W 复位，运行停止，报警摘要，

在特殊功能运行时打印屏幕仅适用于PMU- 600。

- 接触标记功能建立

[PMU-300 接触标记显示屏幕]

[PMU-600 接触屏幕显示屏幕]

- ▶标记名

第一个字母总是以 “T” 开始，最大是4个字母或数字。

- ▶功能

接触标记的建立可以被分成3个主要功能。

位控制

字控制

特殊功能

▶块条件建立 [仅适用于PMU-600]

它具有建立接触动作的存在的功能，建立块条件和块条件完成，接触动作停止。

- 位

键入位控制的目的是建立指定了缓冲区的接触键，可以生成被指定的位。

- ▶缓冲区规范

缓冲区:  当接触键被按下时，它是被生成的缓冲区。

位:  当特殊缓冲区的接触键 (0-15)被按下时，生成位。

- ▶运行方式

有５种方法去建立运行方式。

瞬时: ①当接触键被按下时特殊位将是“1”，当键被释放时位将是 “0”。

②除非键被按下否则前一个值不被建立。

ON:  当接触键被按下时特殊位是 “1”。

OFF:  当接触键被按下时特殊位是 “0”。

交替:  在接触键每一次被按下时，特殊位被交替地设置和复位。

比较:  当接触键被按下时，比较缓冲区和指定值将变成同一条件然后指定的位变成“1”。

- ▶表达式

仅在运行方式是比较时才能建立。

当运行方式是比较时，比较缓冲区和指定值的关系将同算子一致。指定的位变成

“1”。

有6种类型的算子，它们是<, >, =, ≠, ≤, ≥。

例如，当比较缓冲区的指定值是100同时指定值是 200，算子是 “>”，此时运行结果不符合。因此，即使接触键被键入，位也不被生成。

为了保证符合条件比较缓冲区必须大于 201，此时键入接触键，位将被生成。

- ▶显示按下（Show Press）

在运行时，当选择了显示按下（Show Press）时，相应的接触区域被按下然后自动地指示XOR。

▶蜂鸣器

在接触键入时，可以建立一个发声的蜂鸣器。

蜂鸣器的音量可以在‘第一级建立’中的‘系统建立’的主框架中改变。

- 字

- ▶指定缓冲区

它是当键入接触键时指定缓冲区的指定值和缓冲区值。

- ▶字规范方式

有2种方法。它们是直接和间接方法。

直接方法是当键入接触键时使用指定缓冲区的指定数据的值。

间接方法是当键入接触键时使用指定缓冲区的缓冲区号中的数据。

直接方法 (指定数据)

如果规范方法是直接方法，当键入接触键时使用的是指定数据值建立的范畴。

间接方法 (指定缓冲区)

如果规范的方法是间接方法，当键入接触键时使用的是给定缓冲区的值和建立的范畴的号。

- ▶数据类型

数据类型是为指定缓冲区保存的数据格式。

十进制 16位 (0∼65535)

指定的缓冲区和缓冲区号被认为是十进制的，它被保存在指定的缓冲区下。

BCD 16 位 (0∼9999)

指定数据的直接方法或缓冲区号的数据的间接方法被认为是BCD值且被用做指定的缓冲区。

在这种情况下，在指定数据中和当缓冲区号指向包括字母A∼F的十六进制数据时不能使用字母 A∼F。它不能被用做指定缓冲区。

十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法时,被键入的指定数据被认为是十六进制,同时使用指定的缓冲区。

当方法是间接方法时，缓冲区号指定的数据被用做指定的缓冲区。

在这种情况下，结论同十进制16位相同。

加十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将加到指定的缓冲区中，当是间接方法时，指定缓冲区指向的数据加到指定的缓冲区中。

每个数据是十六进制的。

减十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将从指定的缓冲区中减去，当是间接方法时，从 指定的缓冲区中减去指定缓冲区执行的数据。

每个数据是十六进制的。

加BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据被加到指定的缓冲区，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据被加到指定的缓冲区。

每个数据被认为是BCD值。当数据值包括字母A∼F ，不发生延迟。

减 BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据从被指定的缓冲区中减去，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据从指定的缓冲区中减去。

每个数据被认为是BCD值。当数据值包括字母A∼F ，不发生延迟。

- ▶显示按下（Show Press），蜂鸣器

当指定缓冲区时，方法一致。

- 特殊

对于特殊功能来说，有前一个屏幕，初始屏幕， S/W 复位，

运行退出，报警摘要和打印屏幕。

显示按下（Show Press），蜂鸣器和按下颜色(Press Color)功能是一致的。

- ▶前一个屏幕

在运行中，用户可以调用和转换至前一个屏幕。用户至多可以调用10个屏幕。

为了连续地调用前一个屏幕，每个屏幕必须是注册的接触标记。

- ▶初始屏幕

这是从调用的前一个屏幕回到初始屏幕的功能。

初始屏幕是调用的前一个屏幕中的最早的一个屏幕。

- ▶S/W复位

这是初始化内部系统缓冲区使用值的功能。

时钟和相关缓冲区的数据不受影响。

- ▶运行退出

这是终止运行方式和进入主菜单的功能。

- ▶报警摘要

在运行时如果出现报警声音，它将显示保存的报警摘要屏幕。

在读了报警之后，如果用户按下取消接触键，它将返回到运行方式。

在这种情况下，用户可以不选择显示按下（Show Press）功能。

▶打印屏幕 (仅适用于PMU-600)

在运行中，如果用户按下接触键，在运行中的屏幕将被打印。

当连接至键盘时，通过按下“打印屏幕”，打印屏幕依然有效。

以下是当用户建立PMU-300/600的接触时应注意的地方。

- 当注册时接触区域不应该重叠。

如果用户注册的标记重叠时，2个接触标记将不能正常地工作。

- 接触区域单元最小应该为宽度20和高度 20。

因此，当注册接触时，宽度，高度20点瞬态固定是最好的。

9-3. F TAG (功能键标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 位于主框架上的功能键被用做位或字处理和特殊功能如键入等。

- 功能键标记，

- 可以被用做生成位的瞬时开关，On开关，Off 开关和交替开关。

可以被用做移动下列字数据的开关。

十进制16位， BCD 16位，十六进制 16位，加十六进制16 位，减十六进制16 位，

加 BCD 16 位和减 BCD 16 位。

可以作为完成以下特殊功能的开关。

前一个屏幕调用，初始屏幕调用，S/W 复位，运行停止，报警摘要，

PMU-200 功能键位置 		              PMU-300 功能键位置

功能键

功能键

- PMU-600 功能键位置

- 功能键

- 功能键标记的功能键建立

- ▶标记规范 [适用于 PMU-200]

名:

标记名自动地以字母 ‘F’ 开始，用户可以至多使用4个字母或数字(共 5 个字母)。

功能键:

- 它承认功能键规范且共有 15个。

- 可以在F1-F10, ▲,▼,◀,▶, ENTER中选择。

- 警告

- 功能键菜单 MENU：

- 在主框架中，当建立菜单时允许用户移动前一个菜单。在运行中，功能键是位于底部的键。F1∼F10可以被用做TEN KEY 或普通的功能键。

- 因此，当按下时，T/K LED 发光，TEN KEY 产生功能键的功能。当再一次按下菜单（MENU），T/K LED 变成off时，指定功能键的功能键标记。

- 功能键 SHIFT:

- 这是当使用TEN KEY时F1∼F10 在底部的情况。

- 当用户按下底部的功能键时，它被用做TEN KEY。

| 功能键 | 普通 (TEN KEY 方式) | 当按下SHIFT 键时 (TEN KEY 方式) |
| --- | --- | --- |
| F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | A(HEXA) B(HEXA) C(HEXA) D(HEXA) E(HEXA) F(HEXA) (当键入负数时) CLEAR (键指示标记内容) |

- 功能键标记功能建立

- ▶标记规范 [适用于PMU-300]

名:

标记名自动地以字母 ‘F’ 开始，用户可以至多使用4个字母或数字(共 5 个字母)。

功能键:

- 它承认功能键的规范且共有15个。

- 功能键是被准许的，除了以下的14个，用户可以指定任意的功能键。14个键是:  F1-F10, ENTER, UP, DOWN, ESC。

- ▶功能

功能键标记的建立有3个主要作用。

位控制功能，字控制功能和特殊功能。

- ▶标记规范 [适用于PMU-600]

名:

标记名自动地以字母 ‘F’ 开始，用户可以至多使用4个字母或数字(共 5 个字母)。

功能键:

- 它承认功能键的规范且有12个功能键。

- 可以在F1-F12之中选择。

- ▶功能

功能键标记的建立有3个主要作用。

位控制功能，字控制功能和特殊功能。

- 位

- 位控制是用来键入可以生成指定缓冲区和指定位的接触键。

▶缓冲区规范

缓冲区: 当按下功能键时生成的缓冲区。

位: 当按下指定缓冲区功能键(0-15)时生成的位。

▶运行方式

有5种不同的方法去建立运行方式。

瞬时: ①当功能键被按下时指定的位将是“1”，当键被释放时位将是 “0”。

②除非键被按下否则前一个值不被建立。

ON:  当功能键被按下时指定位是 “1”。

OFF:  当功能键被按下时指定位是 “0”。

交替:  在功能键每一次被按下时，指定位被交替地设置和复位。

比较:  当功能键被按下时，比较缓冲区和指定值将与表达选项一致然后指定的位变成“1”。

- ▶表达式

仅在运行方式是比较时建立。

当运行方式是比较时，被比较的缓冲区和指定值的关系是同算子一致的，指定位是  “1”。

有6种类型的算子，它们是 <, >, =, ≠, ≤, ≥。

例如，当比较缓冲区值的指定值是100，指定值是 200，算子是 “>”，运行的结果不一致。因此，即使键入功能键，也不能生成位。

为了保证结果符合，比较缓冲区必须大于 201，键入功能键生成位。

- ▶蜂鸣器

在键入功能键的同时，可以建立一个发声的蜂鸣器。

可以在主框架的‘第一级建立’的‘系统建立’中改变蜂鸣器的音量。

- 字

- ▶指定的缓冲区

它是在功能键键入时指定缓冲区的指定值和缓冲区值。

- ▶字规范的方式

有2种方法去指定方式，它们是直接和间接方法。

当键入功能键时直接方式使用指定缓冲区的指定数据的值。

当键入功能键时，间接方式使用指定缓冲区的缓冲区号中的数据。

直接方式 (指定数据)

如果规范的方式是直接的，当键入功能键时使用指定数据值建立的范畴。

间接方式 (指定缓冲区)

如果规范的方式是间接的，当功能键键入时，使用给定缓冲区的值和建立的范畴的号。

- ▶数据类型

数据类型是为指定缓冲区保存的数据格式。

十进制 16位 (0∼65535)

指定的缓冲区和缓冲区号被认为是十进制的，它被保存在指定的缓冲区下。

BCD 16 位 (0∼9999)

指定数据的直接方法或缓冲区号的数据的间接方法被认为是BCD值且被用做指定的缓冲区。

在这种情况下，在指定数据中和当缓冲区号指向包括字母A∼F的十六进制数据时不能使用字母 A∼F。它不能被用做指定缓冲区。

十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法时,被键入的指定数据被认为是十六进制,同时使用指定的缓冲区。

当方法是间接方法时，缓冲区号指定的数据被用做指定的缓冲区。

在这种情况下，结论同十进制16位相同。

加十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将加到指定的缓冲区中，当是间接方法时，指定缓冲区指向的数据加到指定的缓冲区中。

每个数据是十六进制的。

减十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将从指定的缓冲区中减去，当是间接方法时，从 指定的缓冲区中减去指定缓冲区执行的数据。

每个数据是十六进制的。

加BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据被加到指定的缓冲区，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据被加到指定的缓冲区。

每个数据被认为是BCD值。当数据值包括字母A∼F ，不发生延迟。

减 BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据从被指定的缓冲区中减去，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据从指定的缓冲区中减去。

每个数据被认为是BCD值。当数据值包括字母A∼F ，不发生延迟。

- ▶显示按下（Show Press），蜂鸣器

当指定缓冲区时，方法一致。

- 特殊

对于特殊来说有前一个屏幕，初始屏幕，S/W 复位，运行退出，报警摘要和打印屏幕。

蜂鸣器功能是相同的。

- ▶前一个屏幕

在运行中，用户可以调用和转换至前一个屏幕。用户至多可以调用10个屏幕。

为了连续地调用前一个屏幕，每个屏幕必须是注册的功能键标记。

- ▶初始屏幕

这是从调用的前一个屏幕回到初始屏幕的功能。

初始屏幕是调用的前一个屏幕中的最早的一个屏幕。

- ▶S/W复位

这是初始化内部系统缓冲区使用值的功能。

时钟和相关缓冲区的数据不受影响。

- ▶运行退出

这是终止运行方式和进入主菜单的功能。

- ▶报警摘要

在运行时如果出现报警声音，它将显示保存的报警摘要屏幕。

在读了报警之后，如果用户按下取消接触键，它将返回到运行方式。

在这种情况下，用户可以不选择显示按下（Show Press）功能。

▶打印屏幕 (仅适用于PMU-600)

在运行时，如果用户按下功能键，处于运行的屏幕将被打印。

当通过按下“打印屏幕”把它连接至键盘时，打印屏幕有效。

9-4. W TAG (缓冲区写标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 根据条件选项，用户可以写指定的系统缓冲区或运行指定的位。

- 请注意当屏幕转换时，被转换的屏幕的缓冲区写和标记自动地运行。

- 缓冲区写标记

- 用户能选择条件选项。

- 0 →1: 指定缓冲区的位从OFF 变成 ON且运行。

- 1 →0: 指定缓冲区的位从ON 变成 OFF 且运行。

- 1↔0:  指定缓冲区的位变化同时运行。

用户可以通过以下的步骤创建位。

ON:  根据条件选项，位是ON。

OFF: 根据条件选项，位是 OFF。

交替:  根据条件选项，位是反转的。

比较设定:  当同时满足条件选项和比较选项时，位是ON。

创建字时使用的数据类型如下：

十进制 16 位, 十六进制 16 位, BCD 16 位,

加十六进制16 位, 减十六进制16 位, 加BCD 16 位, 减 BCD 16 位。

- 缓冲区写标记的建立范畴

- ▶规范

名:  第一个字母总是以字母“W” 开始，标记名允许最多4个字母或数字。

缓冲区:  保存用做条件选项的缓冲区。

根据这个缓冲区，缓冲区写运行。

位:  保存用做条件选项的位。

当这个位和条件选项符合时，缓冲区写完成。

- ▶条件

当指定缓冲区的指定位是在相同的条件下，执行缓冲区写。有3种条件，它们是:

- 0→1:  指定缓冲区的指定位从0  变成 1 执行。

- 0←1:  指定缓冲区的指定位从1  变成 0 执行。

- 0 ↔1:  指定缓冲区的指定位从0  变成 1或从1变成0时 执行。

- ▶功能

缓冲区写生成方式是位和字。

位处理是仅生成可选择的位而字处理是写缓冲区值或写其他缓冲区至可选择的位。

位

根据位处理，缓冲区写条件和保存的缓冲区的保存位可以是ON, OFF,或反转。

- ▶规范

缓冲区:  被保存的缓冲区是将被生成的缓冲区写的目标。

位:  被保存位是当位处理引导缓冲区写的位。

- ▶运行方式

运行方式是生成被保存位的方法。有4种不同的方式。

- ON:  根据运行选项，它允许被保存缓冲区的保存位变成ON。

- OFF:  根据运行选项，它允许被保存缓冲区的保存位变成 OFF。

- 交替: 根据运行选项，它反转被保存缓冲区的保存位。

- 当被保存位的值是0时，它变成1，反之亦然。

- 比较设定:  当运行选项是运行和比较缓冲区和被保存值的关系是同延迟特征相对应时，被保存缓冲区的保存位变成ON。

- ▶算子

仅当运行方式在标记设定方式时使用这个建立。

当运行方式是比较设定，为了运行选项的位处理发生，比较缓冲区和指定值同算子一致。

- 比较缓冲区:  这是将被比较的缓冲区号。

- 算子: 有6种不同类型的算子，它们是 <, >, =, ≤, ≥。

- 指定值:这是将同比较缓冲区比较的数据值。这个值是十进制的，

范围从0 到 65535。

例如，

如果比较缓冲区是 250同时指定值是123，使用 >...算子，如果250缓冲区保存的值是

100， “100>123 (错误)” 出现。因此，即使缓冲区写运行，但位处理不进行。因此，为了使位处理运行250 缓冲区值必须超过123。

- 字

根据运行选项，当缓冲区写开始运行时。当运行方式是直接时，在保存的数据处；当运行方式是间接时，在保存的缓冲区处，指定缓冲区的号将被写入。.

- ▶用法

使用方式有直接和间接2种。

▶直接 (指定数据)

在这种情况下，为了建立被用做保存缓冲区的指定数据，必须建立保存缓冲区和指定值。

当有加和减时，特定数据被用做保存缓冲区和被计算的数据。

▶间接 (指定缓冲区)

在这种情况下，为了被用做保存缓冲区的缓冲区号，必须建立缓冲区号和保存的缓冲区。

如果数据类型是加或减，被保存的缓冲区将被用做属性数据。

- ▶数据类型

它是写到保存缓冲区的指定数据或被用做指定缓冲区数据的缓冲区的数据类型。

以下是使用的数据类型。

十进制 16 位 (0∼65535)

指定数据或缓冲区号数据是十进制的，它保存在缓冲区中。

BCD 16 位 (0∼9999)

指定数据的直接方法或缓冲区号数据的间接方法是BCD值同时被用做指定缓冲区。在这种情况下， 在指定数据或当缓冲区好指向的十六进制数据中包括字母 A∼F时，不能使用字母A∼F， 它不能被用做指定缓冲区。

十六进制 16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法时,被键入的指定数据被认为是十六进制,同时使用指定的缓冲区。

当方法是间接方法时，缓冲区号指定的数据被用做指定的缓冲区。

在这种情况下，结论同十进制16位相同。

加十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将加到指定的缓冲区中，当是间接方法时，指定缓冲区指向的数据加到指定的缓冲区中。

每个数据是十六进制的。

减十六进制16 位 (0∼FFFF)

当方法是直接方法，指定的数据将从指定的缓冲区中减去，当是间接方法时，从 指定的缓冲区中减去指定缓冲区执行的数据。

每个数据是十六进制的。

加BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据被加到指定的缓冲区，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据被加到指定的缓冲区。

每个数据被认为是BCD值。数据值中不包括字母A∼F。

减 BCD 16 位 (0∼9999)

当方法是直接方法，指定的数据从被指定的缓冲区中减去，当方法是间接方法时，指定的缓冲区指向的数据从指定的缓冲区中减去。

每个数据被认为是BCD值。数据值不包括字母A∼F。

9-5. A TAG (辅助标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 这是用户可以调用已存在的辅助屏幕至标准屏幕的功能。

- 可以有2种方法在辅助标记中指定调用的辅助屏幕。

- 直接方法: 根据条件，调用指定的辅助屏幕。有2种方法绘制辅助屏幕，它们是

- REPLACE 和 XOR。

对于直接方法来说，调用辅助屏幕有2种指示选择。

- 0→1:  当指定缓冲区的指定位从OFF变成ON 时，指示辅助屏幕。

- 1→0:  当指定缓冲区的指定位从ON变成OFF 时，指示辅助屏幕。

间接方法: 根据指定缓冲区的数据调用辅助屏幕。因此，当数据变化，辅助屏幕变化。

辅助屏幕将覆盖标准屏幕。(REPLACE 功能)

- 建立范畴

- ▶规范

名: 标记名的第一个字母自动地以字母“A”开始，标记名可以至多4个字母或数字。

- ▶标记使用

有2种方法调用辅助标记。

直接:

当指定缓冲区和指定位的条件符合时，将指示与辅助屏幕相应的辅助屏幕号。

当条件取消时，在屏幕上指示的辅助屏幕消失。

用户可以使用REPLACE 或 XOR 方法去指示辅助屏幕。

- REPLACE:

- 当条件符合时，在辅助屏幕背景中绘制的图片将被替换。

- 所以，当辅助屏幕指示时，在背景上绘制的图片没有影响。

- 在这个方式中，当条件被取消时，辅助屏幕会消失同时初始背景会复原。因此，这种方法比XOR 方式要慢。

- XOR:

当条件符合时，在背景上图片XOR将被指示在辅助屏幕上。

在这种方法中，如果在背景上有一个带有颜色的图形，它显示的颜色与用户创建的辅助屏幕的初始颜色不同。

然而，它的优势在于XOR 方式比REPLACE方式在辅助屏幕的属性和分布上快的多。

因此，如果要显示带有颜色的直线，矩形，圆，椭圆等使用XOR方式比较好。

间接:

辅助屏幕的指定缓冲区的数据成为调用的辅助屏幕的号。

辅助屏幕在相同的地方指示。辅助屏幕指定缓冲区的数据变化，然后相应的辅助屏幕调用。

- 如果指定缓冲区的数据不存在，辅助屏幕的号将不变化。

- 被调用的辅助屏幕将连续地覆盖前一个辅助屏幕。

- 因此，如果前一个辅助屏幕大于正在调用的辅助屏幕，前一个辅助屏幕将不能被完全擦除。

- 直接方式

直接方式是当指定位从0变成1或从1变成0（条件）时，显示的辅助屏幕。

- ▶缓冲区

这是同位进行比较的条件的缓冲区。

- ▶位

这是与条件比较的位。

- ▶条件

它是当指定缓冲区的指定位符合条件时调用辅助屏幕的选项。

有2种条件

- 0→1:

当指定位从0变成1时调用辅助屏幕。

当指定位从1变成0时辅助屏幕消失。

(在辅助屏幕调用之前，背景图片将重现。)

- 0←1:

当指定位从1变成0时调用辅助屏幕。

当指定位从0变成1时辅助屏幕消失。

(在辅助屏幕调用之前，背景图片将重现。)

- ▶辅助屏幕号

当方式是直接方式时，它是将被调用的辅助屏幕的号。

当条件符合时，屏幕出现，当取消条件时，屏幕消失。因此，在标准屏幕上辅助屏幕是XOR。

- ▶显示方式

有2种方式。

- REPLACE

当辅助屏幕是在屏幕上指示，与背景图片没有关系。

这种方法是在创建和调用Ten Key 屏幕是非常有用的。 (辅助屏幕 900∼999)。

- XOR

当指示辅助屏幕时，背景图片被XOR。

当没有用完成的图形（直线，矩形，圆，椭圆，饼状图和弧）创建辅助屏幕时，最好使用这种方法。

- 当使用PMU-600系列时，不能调用PAINT功能。

- 建立的间接方法

根据辅助屏幕指定缓冲区的数据，被调用的辅助屏幕缓冲区数据值是变化的。

- 辅助屏幕指定缓冲区

是在标准屏幕上调用辅助屏幕的缓冲区。

这个缓冲区是数据的辅助屏幕号。

如果没有现存的辅助屏幕，在标准屏幕上不会显示任何其他的屏幕。

9-6. S TAG (符号标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 它是用户调用已经创建的符号到标准屏幕的功能。

- 符号标记是，

根据指定缓冲区的位，在标准屏幕上调用符号。

有2中指示指定位的方法。

- 0→1: 当指定缓冲区从OFF变成ON时，调用符号。

- 1→0: 当指定缓冲区从ON变成OFF时，调用符号。

为了调用符号，用户可以使用直接方式或间接方式去指定用户想要调用的符号。

直接方式是当指定缓冲区的数据符合条件时，调用与符号指定号相应的符号。

间接方式是当指定缓冲区的位符合条件时，在标准屏幕上调用符号屏幕所指定的缓冲区中保存的数据和具有相同号的符号。

- 被指示的符号可以放大1 到 8倍。

被指示的符号的颜色可以由选项指定同时它的属性可以是闪烁或切换。

- 建立范畴

- ▶标记规范

标记名的第一个字母自动地以 “S” 开始，标记名最多是4个字母或数字。

- ▶放大建立

- PMU-200/300/600系列建立指令

决定将被放大的符号的宽度和高度。

每个方向可以放大8倍。

如果符号的号大于900，认为是图象符号，此时不能应用放大技术，因此要格外小心。

▶颜色规范 [仅适用于PMU-300/600系列]

它建立了被指示符号的背景色和前景色。

实际被创建的符号是黑色和白色的，通常前景色是白色的而背景色是黑色的。

在这里，当在标准屏幕上调用符号时建立的前景色和背景色将是改变了的前景色和背景色。

- ▶属性

它是改变被调用符号的属性。

在PMU-200系列中有5种类型。

正常，闪烁，切换，反色和反色闪烁。

在 PMU-300/600系列中3种类型。

正常，闪烁和切换。

- 正常

在指示符号时没有属性。

- PMU-200指示方法

为黑色背景和白色的线条和点。

- PMU-300/600 指示方法

当指示时，被建立的前景色和背景色是不同的。

- 闪烁

当指示，符号具有闪烁属性。

- PMU-200指示方法

闪烁是符号的白前景色和黑背景色相互交换。

- PMU-300/600 指示方法

闪烁是符号的白前景色和黑背景色相互交换。

前景色			         背景色

- 切换

当被指示的符号具有切换属性。

- PMU-200 指示方法

- PMU-300/600指示方法

切换是符号的前景色和背景色相互交换。

前景色			                     背景色

反色 (PMU-200 指示方法)

是指调用的符号从正常颜色变成反色。因此，从白前景色到黑背景色，前景色变成黑色，背景色变成白色。

反色闪烁(PMU-200 指示方法)

它是指被指示的符号不仅具有反色特性，而且具有闪烁特性。

因此，白背景色和黑符号出现和消失。

- 如何使用

这是调用符号标记的方法。

在这里用户可以使用直接方式或间接方式。

直接 (符号号建立)

当指定缓冲区的指定位符合条件时，与建立的符号的号相应的符号将出现在标准屏幕上。

当条件取消时被调用的符号将消失。

用户必须建立在1到999之间建立符号说明号。

根据直接方式，当调用符号时，在符号屏幕上将出现XOR。

- PMU-200指示屏幕

- PMU-300/600 指示屏幕

间接 (代码说明缓冲区建立)

当指定了符号说明缓冲区的号时，将指示符号。

当符号说明缓冲区的数据变化时，在屏幕上将指示其它数据号的符号。

根据间接方式，当调用符号时，覆盖标准屏幕。

(符号调用屏幕可以变化，但不消失)

- PMU-200 指示屏幕

- PMU-300/600 指示屏幕

- 建立直接方法

- ▶缓冲区

这是被用做符号条件的缓冲区。

▶位

这是在说明缓冲区的符号条件之内使用的位。

这个位具有ON, OFF 状态。

- ▶条件

条件决定了当指定位处于何种状态时调用符号。

有2种条件方式

- 0→1:

当指定位从0变成1时，调用符号。

当指定位回到0时，调用的符号从屏幕上消失。

- 0←1

当指定位从1变成0时，调用符号。

当指定位回到1时，调用的符号从屏幕上消失。

- 符号说明号

根据条件选项的直接方式，它指定了符号号。

- 建立间接方法

- ▶符号说明缓冲区

当使用间接方法时，它建立了被指示符号号的缓冲区的号。

每次这个缓冲区的数据变化时，在屏幕上显示的符号也将发生变化。

9-7. B TAG (块标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - X | - O | - O |

- 应用于:  PMU-300/600 系列

- 根据条件选项的指定位，指定区域将不运行。

PMU-300/600主框架的接触面板运行接触运行（20×20）。因此，块标记的注册应为20的双数倍的长度和宽度。

块标记可以在标准屏幕上注册，但是每个块标记仅能键入一个屏幕。

- 块标记

通过建立区域，根据指定位产生条件选项，在区域范围之内，接触键不运行。

对于位来说，有2种条件选项。

- 0→1:  当指定位从0变成1时，指定区域的接触键不运行。

- 1→0: 当指定位从1变成0时，指定区域的接触键不运行。用户仅可以注册一个块标记。

- 建立范畴

- ▶标记说明

标记名

标记名自动地以字母B开始，最多4个字母或数字。

- ▶缓冲区

建立块标记条件选项的系统缓冲区。

- ▶位

它是与条件选项比较的位。

- ▶条件

当块标记条件生效时建立指定位。

- 0 →1

当指定位从0变成1时，指定区域的接触键不运行。

- 0←1

当指定位从1变成0时，指定区域的接触键不运行。

- ▶区域说明

指定了块标记建立的区域。

用户首先注册的点是开始点，在用户建立了块标记的范畴之后，建立的矩形区域是块标记建立的区域。

9-8. D TAG (延迟标记)

| - 类型 | - PMU-200 | - PMU-300 | - PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 应用 | - O | - O | - O |

- 当指定缓冲区的指定位是条件选项时，在特定延迟以后，这个值被指定缓冲区或位使用。

- 延迟标记

在条件开始之后，在实际运行开始之前，延迟时间可以指定为500ms。

根据指定的位，有2种条件选项方式：

0→1和 1→0。

在建立了延迟时间后，生成目标是字处理和位处理。

位处理: 它使指定位变成ON。

字处理:  它向保存缓冲区写入值。

当生成方式是字处理时，有2种方法可以写入值。

直接方式：将指定值写入到保存的缓冲区中。

间接方式：将缓冲区数据写入到保存的缓冲区中。

- 建立范畴

- ▶标记建立

标记名:

标记名自动地以字母D开始，标记名最多可以拥有4个字母或数字。

缓冲区:

被条件指定位使用的缓冲区。

位：

被条件选项使用的位。

当位符合条件时，从那个点开始直到延迟时间，将生成保存的位或保存的缓冲区。

- ▶条件

这是延迟标记运行的选项:

0→1

当缓冲区的指定位从0变成1时，在那时的延迟时间量和在延迟之后生成缓冲区或位。

0←1

当缓冲区的指定位从1变成0时，在那时的延迟时间量和在延迟之后生成缓冲区或位。

在条件满足之后，延迟时间完成之前，当条件取消时，延迟标记不运行。

例如:  假定条件是0→1 ，延迟时间是10×500ms (5 秒)。

当指定位从0变成1时，3秒之后 [3秒 < 5 秒 (= 延迟时间)] ，当指定位重新回到0时，延迟标记不运行。

- PMU-200 延迟标记屏幕

- PMU-300 延迟标记屏幕

- PMU-600 延迟标记屏幕

- ▶延迟时间

延迟时间是在生成选项完成之后，建立位处理或字处理的时间。

时间单元是 500ms，可以建立的时间至多是65535×500ms (32767.5 秒)。

- ▶功能

功能选项是在延迟时间之后，建立将被生成的目标。

在这里是指字处理方式和位处理方式。

- 位

位处理方式是在延迟时间之后，保存缓冲区的保存位被设置成“1” 。

- ▶缓冲区说明

缓冲区

将被生成的保存位具有缓冲区。

- 字

当建立的方式是字处理时，在延迟时间之后，可以选择的值被写入到保存的缓冲区中。

直接和间接方式是2种生成保存缓冲区的方式。

- ▶保存缓冲区

在字处理方式期间生成的系统缓冲区的号。

- ▶使用方法

- 直接方式和间接方式。

直接 (指定数据的建立)

对于直接方式来说，在建立的延迟时间后必须满足生成选项。在缓冲区号的值之内的数据可以在保存的缓冲区中建立。

因此，用户在使用直接方式时必须建立指定数据。

根据建立号的时间，在数据类型下，被建立的数据有极限。

间接方式 (指定缓冲区的建立)

对于间接方式来说，在建立的延迟时间后必须满足生成选项。可以使用在缓冲区号之内的数据。

当使用间接方式时，用户必须建立缓冲区号。

根据建立号的时间，在数据类型下，被建立的数据有极限。

- ▶数据类型

数据类型是保存在指定缓冲区中的数据类型。

十进制有符号 16 位 (-32768∼32767)

指定数据或缓冲区号被认为是十进制的，在保存的缓冲区中保存。

当使用直接方法时，可以键入一个负数。

当使用间接方法时，它与十六进制16 位相同。

十进制无符号16 位 (0∼65535)

指定数据或缓冲区号被认为是十进制的，在保存的缓冲区中保存。

当使用直接方法时，仅可以使用正数。

当使用间接方法时，它与十六进制16 位相同。

BCD 16位 (0∼9999)

当使用直接方法时的指定数据和当使用间接方法的缓冲区号数据被认为是BCD值，同时把它写入到保存缓冲区中。

在这种情况下，在指定数据中和当缓冲区号指向包括字母A∼F的十六进制数据时，不能使用的字母A∼F。

十六进制16 位 (0 ∼FFFF)

当方式是直接方式时，键入的指定数据被认为是十六进制的，同时在保存缓冲区上使用。

当方法是间接方式时，缓冲区号指定的数据在保存缓冲区中使用。

在这种情况下，结果同十进制16位相同。

9-9. C TAG(运算标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

- 如果指定位满足条件，把运算键入到指定缓冲区中。

- 运算标记

- - 在指定缓冲区中的指定位有2种类型的运算标准。

- 0->1, 1->0

- 对于运算来说，依靠非运算缓冲区和计算媒体有2种类型的饿说明方式。

直接方式:  在非运算缓冲区中计算值被指定为号。

间接方法:  在非运算缓冲区中的计算值是在指定运算缓冲区中保存的数据。

- 有8种运算: +, -, x, ÷, and, or, xor, <<, >> (位移动)

- 运算数据有以下4种类型。

十进制有符号16 位

十进制无符号 16 位

BCD 16 位

十六进制16 位

设定项目  	 标记说明

- 名:

标记名可以至多有5个字符，标记名自动的以字母C 开始，用户可以键入至多4个字符。 (字母或数字).

- 缓冲区:

为条件使用的指定位的缓冲区。

- 位

为条件使用的位。

 条件

这是运算出现的标准。当指定位的标准满足时才能运算。

- 有2种类型的条件。

0 -> 1: 当指定位从0变成1时运算开始。

1 -> 0: 当指定位从1变成0时运算开始

 使用方法

选择非运算缓冲区数据和计算媒体。直接方式和间接方式如下。

- 直接 (选择计算数据)

在这种情况下，非运算缓冲区和计算值是计算数据。

数据直接地被当成号键入同时值受到数据类型的限制。

- 间接方式 (选择运算缓冲区)

在这种情况下，非运算缓冲区和计算值保存在运算缓冲区中。不直接地选择计算值，而选择具有值的缓冲区号。

 数据类型

- 十进制有符号 16 位 (-32768 ~ 32767)

在非运算缓冲区中数据或计算数据以及在运算缓冲区中的数据都被认为是10的倍数, 计算的结果保存在保存缓冲区中。对于直接方式来说，可以键入负数作为计算数据。对于间接方式来说，在运算缓冲区中的数据可以被认为是带有符号的10的倍数。

- 十进制无符号 16 位 (0 ~ 65535)

在非运算缓冲区中数据或计算数据以及在运算缓冲区中的数据都被认为是10的倍数, 计算的结果保存在保存缓冲区中。对于直接方式来说，仅可以用正数作为计算数据。对于间接方式来说，在运算缓冲区中的数据被认为同十六进制16位相同。

- BCD 16 位 (0~9999)

在非运算缓冲区中数据或计算数据以及在运算缓冲区中的数据都被认为是BCD值，计算结果保存在保存缓冲区中。对于直接方式来说，字母A ~ F 不能被键入作为计算数据。对于间接方式来说，在运算缓冲区中的数据被认为是16的倍数。如果包括字母 A ~ F，运算不执行。如果计算结果不是BCD，不进行运算。

- 十六进制16 位 ( 0 ~ FFFF)

在非运算缓冲区中数据或计算数据以及在运算缓冲区中的数据都被认为是十六进制值，计算结果保存在保存缓冲区中。对于直接方式来说，可以键入负数作为计算数据，对于间接方式来说，运算同十进制无符号16位相同。

 运算公式

- 非运算缓冲区

当计算时持有计算数据的缓冲区。

- 算子

以下是运算所需要的符号。

+: 在非运算缓冲区数据和计算数据相加。

-: 把在非运算缓冲区中的数据与计算数据相减。

x: 把在非运算缓冲区中的数据与计算数据相乘。数据结果保存为2个字。低位字保存在保存缓冲区中，高位字保存在指定的保存缓冲区的下一个缓冲区中。

÷:把在非运算缓冲区中的数据与计算数据相除。 结果保存为2个字，商保存在保存缓冲区中，余数保存在保存缓冲区的下一个缓冲区中。

and: 把在非运算缓冲区的数据与计算数据求逻辑和。

or: 把在非运算缓冲区的数据与计算数据求逻辑或。

xor: 把在非运算缓冲区的数据与计算数据求逻辑异或。

<<: 把在非运算缓冲区中的数据位左移至计算数据。

例如，如果在非运算缓冲区中的数据是806(1100100110) ，计算数据是 201。出现以下结果。

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

>>: 把在非运算缓冲区中的数据位右移至计算数据。

-保存缓冲区

选择缓冲区号去保存计算结果。根据数据类型不同，对保存的数据有限制。特别是，如果数据类型是

BCD, 计算结果不是BCD，计算结果不能保存在保存缓冲区中。

对于相乘来说，结果值占有2个缓冲区。

如果保存缓冲区的号为 200，则结果值的低位保存在200中，高位字保存在201中。

对于相除来说，结果值占有2个缓冲区。

如果保存缓冲区的号选择为200，则商保存在200，余数保存在201。

9-10. M TAG (消息标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

- 这项功能将已经创建的消息文件中的消息调用到屏幕上。

- 消息标记

- - 当指定位与显示标准一致时，消息出现在屏幕的指定位置上。显示标准为0->1， 1->0。

- - 有2中方式去指定显示的消息号。

- 直接方式：直接的选择消息号。

- 间接方式：选择存有将要显示的消息的缓冲区号。在屏幕上显示的消息内容将随着指定缓冲区的数据而变化。

- 用户可以在消息文件中最多记录999条消息。每个消息根据它的号码来调用。

- 可以指定显示消息的前景色和背景色。

- 可以指定显示消息的属性和比例。属性类型是正常，切换和闪烁。

选择项目       标记选择

- 名

标记名自动的以字母M开始，最多可以为标记名 指定4个字母，（共5个字符）。

- 颜色

在屏幕上选择调用的消息的前景色（字符颜色）和背景色。

- 属性

选择调用消息的属性。属性有3种类型。

- 正常

- PMU-200 方式

不用其他方式显示消息。

在屏幕上显示的消息是，白前景色和黑背景色。

- PMU-300/600 方式

不用其他方式显示消息。

用选择的前景色和背景色在屏幕上显示消息。

2) 闪烁

- PMU-200 系列

消息内容闪烁。术语“闪烁”是指消息字符的颜色从白色变成黑色，来回变化。

MESSAGE

MESSAGE

- PMU-300/600 系列

调用的消息内容闪烁。属于“闪烁”是指消息字符的颜色从前景色到背景色来回变化。可以在初始菜单选择中的系统选择中调整闪烁的速率。

MESSAGE

MESSAGE

3) 切换

- PMU-200 系列

切换调用的消息内容。术语“切换”是指消息字符颜色和背景色来回变化。

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

- PMU-300/600 系列

切换调用的消息内容。术语“切换”是指消息字符颜色和背景色来回变化。可以在初始菜单选择中的系统选择中调整切换的速率。

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

4) 反色

仅适用于PMU-200系列

调用的消息在屏幕上以黑色字符和白色背景显示。

MESSAGE

- 反色闪烁

- 仅适用于PMU-200系列

- 调用的消息内容在屏幕上以反色闪烁。

MESSAGE

MESSAGE

- 字符数目

指定在屏幕上显示的消息数目。

如果消息字符数比指定的字符数目要多，消息的最后部分不显示。因此，说明应该与用户创建的消息内容相匹配。

- PMU-200 系列: 最多可以选择的字符数目是30。

- PMU-300系列: 最多可以选择的字符数目是40。

- PMU-600系列: 最多可以选择的字符数目是80。

- 比例选择

可以指定消息的水平和垂直方向上的比例。

最大可以放大至8倍。

- 消息标记使用方式

- 直接 (选择消息号)

直接方式是直接的选择调用的消息号。

有999条消息可以选择。

有与消息标记一致的被调用的固定的消息号。因此，依靠显示标准，可以调用消息和使之在屏幕上消失。

- PMU-200 消息标记屏幕

- PMU-300/600 消息标记屏幕

2) 间接 (选择消息指定缓冲区)

间接方法选择带有在屏幕上显示的消息号的缓冲区。

根据缓冲区数据的变化，被调用的消息发生变化。

显示的消息根据指定缓冲区的数据变化，但是不消失。

如果是在指定缓冲区中没有建立的消息号，当需要变化时，在消息中没有变化。

- PMU-200 消息标记屏幕

- PMU-300/600 消息标记屏幕

- 直接方法选择

 标记选择

- 缓冲区

这是持有与显示标准相比较的指定位的缓冲区。

- 位

这是与显示标准比较的位。

这是运行消息标记。

 显示条件

选择在指定位条件下如何显示消息。

- 0->1

当指定位从0变成1时显示消息。

当指定位再一次变成0时，消息消失。

- 0<-1

当指定位从1变成0时显示消息。

当指定位再一次变成1时，消息消失。

 消息指定号

选择在屏幕上将要显示的消息号。

- 间接方式选择

 消息指定缓冲区

选择持有在屏幕上显示的消息号的缓冲区。

不论指定缓冲区的数据何时变化，在屏幕上的消息则发生相应的变化。

如果非存在的消息号被键入到缓冲区中，在屏幕上显示的消息没有变化。

9-11. I Tag (微调标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

仅适用于PMU-300/600 系列

- 当接触键按下时，数据以AUX形式发送，微调在指定系统的缓冲区数据的数字 。

- I Tag

-  I Tag有2种作用。

- 外部输出使用 AUX

- 微调系统缓冲区。

- 对于AUX 输出，在位和字节上有调整。

- 为调整AUX 输出的字节，根据直接方式或间接方式，指定输出数据。

- 当调整系统缓冲区的精度时，数字号可以增加或减少。

- 在相同的方式选择接触键标记，选择按下和蜂鸣器。

- 设定项目: 	 标记名

标记名以字母I开始，可以记录4个以上的字符。

 选择调整

I Tag的作用可以大致分为 AUX输出和系统缓冲区调整。可以选择其一。

- PMU-300 I Tag 屏幕

- PMU-600 I Tag屏幕

 块设定

这使接触运行on和off。如果选择和建立块条件，接触运行停止。

- AUX 输出

+24V

+

-

当通过AUX向外输出数据时选择这项功能。有2种选择方法。

主机	 		AUX 输出

 选择

如果选择方式是位， AUX 输出管理位数字。

如果选择方式是字节，以一个字节读取AUX (8点)同时被字节管理。

 选择位 (位选择方式)

当选择方式是位时选择这个方式。在AUX的8点中，位选择发送输出的点。

 运行方式选择 (字节选择方式)

有2种通过AUX的数据输出方式。

- 直接 (指定输出值)

这是为输出选择数据值为固定值。在这种情况下，当键入接触键时，被选择的值自动的产生。

被选择的输出值由数据类型限制。

如果选择数据类型是 BCD，不能键入 A~F。

- 间接 (指定缓冲区选择)

输出数据是选择的指定缓冲区中的数据。接触键键入时，发送输出。

 数据类型

为输出选择指定值的数据类型。

BCD:在直接方式中选择的指定输出值和在间接方式中选择的缓冲区数据通过BCD处理。因此，值被用做16的倍数。

HEX: 输出数据值是通过HEX处理的，在直接方式中，输出值可以在0到FFFF之间选择。

 选择颜色，蜂鸣器

当键入AUX输出条件，接触键时，选择显示条件。

当选择显示按下（Show Press）时，在接触键的区域中出现按下键的颜色。

按下键颜色在选择的区域被指示为XOR。

当按下L TAG的接触键时，选择蜂鸣器发出铃声。

- 系统缓冲区调整设定：

- 缓冲区调整指的是在缓冲区中的数字的数目增加或减少。

对于HEX (0~FFFF)， BCD (0~9999)来说， 增加或减少4个数字是可能的。对于DEC(0~65535)来说，增加或减少5个数字是可能。

 选择缓冲区

- 缓冲区

它是成为缓冲区调整的机器的系统缓冲区号。

- 数字的指定号

选择在指定的缓冲区中被调整的数字号。

如果数据类型是BCD 或HEX，一个缓冲区由4个数字组成。

| 3 数字 | 2数字 | 1 数字 | 0 数字 |
| --- | --- | --- | --- |

如果用户选择0~3 数字，位数相应的增加或减少。

如果数据类型是DEC(0~65535)，从5个数字中选择是可能的。因此，缓冲区可以以10为单位进行调整。(一，十，百，千，万)。

 使用方式

选择是否通过接触键增加或减少数字位数。

如果选择了增加，每次按下精度调整接触键，指定缓冲区的数字位数增加1。在减少的情况下，减少1。

 数据类型

选择指定缓冲区的数据的类型。

- BCD 16 位

指定缓冲区数据成为BCD 16 位。

因此，即使选择了增加或减少，如果它是A~F，值也不变化。

- HEX 16 位

指定缓冲区数据变成HEX 16 位。

每次增加或减少，数字位从0 变成F。

- DEC 16 位

指定缓冲区数据变成DEC 16 位。

每次增加或减少，在十位出可以是 0~9。(一，十，百，千)

注意，DEC 16位的最大值是65535，如果增加的值超过了这个值，将不再增加。

 显示按下（Show Press），蜂鸣器

当键入系统缓冲区精度调整运算标准接触键时，选择显示项目。

当选择显示按下时，按下键颜色将出现在接触键区域。

按下键颜色在选择的区域被指示为XOR。

当按下L TAG接触键时，选择蜂鸣器发出铃声。

9-12. J TAG (移动标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

- 仅适用于PMU-300/600系列

- 在已经创建的符号中，用户根据指定缓冲区的标准能够在标准屏幕上的指定区域显示符号。

- 如果J Tag 记录时覆盖，在覆盖的区域将出现余象 。在覆盖时请不要使用。

- J Tag

- - 用户可以指定50个移动的区域。在一个屏幕上至多可以指定10个J Tag。

- - 有2种选择显示符号的方法。

- 1) 直接方式

- 2) 间接方式

- - 可以指定显示符号的颜色和属性。

- J Tag 设定项目

 标记选择

- 标记名自动的以字母J开始，最多可以在标记名中使用4个字符 (英文，数字)。 (共5个字符)

- 缓冲区

当移动符号时选择持有将要被使用的值的系统缓冲区。

 初始移动值

移动符号的最小值。

当被选择的缓冲区值成为移动初始值时， 符号在屏幕的最初指定的区域显示。

每次被选择的缓冲区值增加1，被显示的符号按顺序在指定的区域显示。

当被选择的缓冲区值小于移动的初始值，符号不在屏幕上出现。

 移动数目

在屏幕上选择J Tag 将要移动的区域数目。

可以最多指定50个区域。

如果被选择的缓冲区值大于 [移动初始值] + [移动数目] ，符号将不出现在屏幕上。

因此，在屏幕上显示符号的被选择缓冲区范围是

- 初始移动值 < 被选择的缓冲区 < 初始移动值+ 移动的数目

 运行方式

选择符号标记调用的方式。

有2种调用符号标记的方式。

- 直接 (选择符号指定数目)

根据缓冲区值，直接选择在屏幕上显示的符号数目。

- 间接 (选择符号指定缓冲区)

选择持有显示符号数目的系统缓冲区。

如果符号指定缓冲区值变化，在屏幕上显示的符号也发生相应的变化。

因此，在屏幕上调用符号时，相应的指定缓冲区值发生变化。

 数据类型

选择初始移动值的数据格式。对于DEC 16 位，键入10的倍数。HEX 16 位，值被认为是十六进制值。

选择颜色

选择显示符号的前景色和背景色。

初始创建的符号是黑色和白色的。前景色是白色的和背景色是黑色的。

前景色和背景色的颜色选择改变在屏幕上显示的符号的前景色和背景色。

 属性

选择符号的属性，有3种类型。

- 正常

符号出现没有具体属性。它以选择的前景色和背景色显示。

- 闪烁

符号的属性是闪烁。

符号的前景色来回在选择的前景色和背景色之间转换。

前景	                        背景

- 切换

符号以切换的属性出现。

符号的前景色和背景色来回切换。

前景     		 背景

 选择区域

在屏幕上选择符号显示区域。

在指定值选择之后，使用鼠标指定在标准屏幕上显示符号的区域。

可能的放置区域必须同移动的数目匹配。

9-13. R TAG (区域移动标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

仅适用于PMU-300/600系列

- 根据选择的缓冲区数据在水平或垂直方向移动符号。

- 如果记录时覆盖R Tag，在覆盖区域会产生余象。请在覆盖时不要使用。

- R Tag

- 2个系统缓冲区使用X 坐标和Y坐标。

- 使用坐标的系统缓冲区数据通过选择数据类型认知。

有2种数据类型。

- BCD 16 位: 0 ~ 9999

- DEC 16 位: 0 ~ 65535

- 根据最大值和最小值刻度系统缓冲区数据。

当数据值小于最小值时，符号出现在选择的移动区域的左下角。当它大于最大值时，符号出现在右上角。

- 有2种选择移动符号号的方法。

1) 直接方法: 直接选择符号号 (符号号是固定的)

- 间接方法: 选择缓冲区号，缓冲区数据被认为是符号号。

- 缓冲区数据值随着显示的符号变化。

- 选择属性(切换，闪烁，正常)和符号显示的颜色。

选择项目	 选择标记

- 标记名

标记名自动的以字母R开始，最多可以在标记名中使用4个字符 (英文，数字)。 (共5个字符)

- X 坐标缓冲区, Y 坐标缓冲区

选择持有X坐标和Y坐标的2个系统缓冲区移动符号。如果2个坐标小于选择的最小值，符号出现在移动区域的左下角。如果它大于最大值，它将出现在区域的右上角。另外，缓冲区数据被认为是选择的后一个数据类型。

 选择方法

它是选择符号号的方式。

- 直接 (选择符号号)

直接的选择在屏幕上显示的符号号。

在这种情况下，直接地选择符号号，这是指定的符号号。

- 间接方法 (选择符号指定的缓冲区)

直接的选择在屏幕上显示和移动的符号号。这是选择持有符号号的系统缓冲区和使用符号号为系统缓冲区数据的方法。系统缓冲区是符号指定的缓冲区。

选择范围 (最大值，最小值)

在指定区域内为移动符号选择坐标缓冲区数据的最大值和最小值。

最大值和最小值给出了X坐标和Y坐标缓冲区的边界。

如果X坐标缓冲区数据小于最小值，符号被放置在指定区域的左下角。如果比最大值大，它放置在右上角。

如果Y坐标缓冲区数据小于最小值，符号被放置在指定区域的左下角。如果比最大值大，它放置在右上角。

当选择最大值和最小值时，数据格式被认为是指定的数据类型。如果指定的最大值小于最小值，在选择之后，这个结果不能被确认。

- 数据类型

选择坐标缓冲区和最大值，最小值数据类型。有3种类型。

1) 十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

坐标缓冲区数据被认为是带有符号的10的倍数。在缓冲区中的数据最高位被认为是负101。对于最大值和最小值来说，不能键入负数。

- 十进制无符号16 位 (0 ~ 65535)

轴缓冲区数据被认为是无符号的10的倍数。

键入最大值和最小值时不允许是负数。键入的数据必须是10的倍数。

- BCD 16 位 (0 ~ 9999)

轴缓冲区数据被认为是BCD。对于最大值和最小值来说，因为是BCD，所以不能使用字母A~F。

- 选择颜色

为显示的符号选择前景色和背景色。初始创建的符号是白色和黑色的。前景色是白色的，背景色是黑色的。被选择的前景色和背景色将指示当在标准屏幕上调用符号时前景色和背景色是如何变化的。

- 属性

选择调用符号的属性。有3种属性类型。

- 正常

符号显示时没有具体的属性类型。

显示的颜色是选择的前景色和背景色。

2)闪烁

调用的符号以闪烁的形式出现。

闪烁是符号的前景色从前景色到背景色来回变化。

前景 		              		背景

- 切换

调用的符号以切换的形式出现。

切换是符号的前景色和背景色来回切换。

前景 				      背景

- 当超范围时的显示。

当X 轴缓冲区和 Y轴缓冲区超过最大值和最小值时，选择在指定区域显示符号与否。

当选择时，超过最大值，符号出现在最大值位置，当小于最小值时，符号出现在屏幕最小值位置上。

- 当不选择时，如若超过最大值和最小值，符号从屏幕上消失。

- 移动区域

在上面的所有值选择之后，指定初始符号的移动区域。

移动区域以正方形出现。

当在实际运算中，正方形不出现。

9-14.  P TAG (饼状图标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

- 仅适用于PMU-300/600系列

- 在系统中读取指定的缓冲区数据，同时以METER图的形式或饼状图（圆，扇形）等形式在屏幕指定的区域显示。

- 饼状图标记

- 有2种类型。

整圆，半圆：为圆和扇形填充颜色说明缓冲区数据的比例。

- METER图:  缓冲区数据的比例在圆或扇形中用指针表示。

- 有3种数据类型。

- 十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

- 十进制无符号 16 位 (0 ~ 65535)

- BCD 16 位 (0 ~ 9999)

- 选择显示的数据范围的最大值和最小值。

- 对于饼状图来说，可以选择方式，前景色和背景色。对于METER图来说，可以选择指针的颜色。

选择项目:

在饼状图选择之前，必须绘制出圆或扇形。仅可以在区域之内点击鼠标选择它。

注解) 即使区域已经填充了颜色，它在开始时也变成黑色。

注解) 当移动时，区域和饼状图标记必须在一组选择。当分别移动时，不能正常运行。

注解) 当选择时，不要用标记覆盖区域。

 选择标记

- 标记名

标记名自动的以字母P开始，用户可以使用至多4个字母或数字。(标记名共5个字符)

- 缓冲区

选择当绘制图形时持有数据的系统缓冲区号。

缓冲区号的类型取决与数据的类型。

 图形类型

有2种图形类型。

- 饼状图

它是与数据值一致的填充了颜色的圆或扇形的图形。

在范围中填色取决与最大值和最小值。

可以按顺时针或逆时针方向选择填色。

可以在圆上选择开始填色的角度。

90

顺时针

180						  0

逆时针

180

- METER图

在圆或扇形上使用指针显示指定缓冲区数据的图。

范围值由最大值和最小值决定。

指针的方向可以在顺时针和逆时针直接选择。在圆的情况下，指针的开始角度可以选择。

 范围设定 (最大值，最小值)

为显示的图选择特定的缓冲区数据。

从这个点开始指定缓冲区的值大于最大值，开始为饼状图填充颜色，如果是METER图，指针开始移动 。最大值是显示图形的指定缓冲区极限。

例如，让我们看一下按顺时针方向显示的半圆饼状图。 (最大值100，最小值 50)

- 绘制    (a) 当缓冲区数据小于 50

- 当数据是 75.

- 当数据大于100

 方向

- 顺时针，逆时针

当指定缓冲区值增加时显示图形填色或指针移动的方向。

- 基本角度

当在圆中指定饼状图时可以选择它。

对于饼状图来说，它是开始填色的角度。对于METER图来说，它是在缓冲区数据小于最小值时的指针开始的角度。

 数据类型

有3种数据类型。

这个选择决定了指定缓冲区数据值的最大值和最小值数据类型。

- 十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

缓冲区数据被认为是带有符号的10的倍数。

对于最大值和最小值来说，被键入的数据被认为是BCD， 不能使用A~F。

 颜色选择

- 前景色，背景色和图案

它是饼状图的选择项目。

图案是为饼状图的颜色区域选择的。

有8种不同的图案类型。

前景色和背景色是图案的颜色。

- 指针颜色

对于meter图来说，可以在METER图上的显示数量的颜色。

被选择的指针颜色在圆或扇形上XOR显示。

(请注意当图形填色时，指针的颜色可能同选择的指针颜色不同。)

- 边界颜色

显示当前圆或扇形的边界颜色。

9-15. E Tag (统计图标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

- 仅适用于PMU-300/600系列

- 最多8个连续系统缓冲区数据同数据总和的比例可以按100% 计算显示为统计图。

- 统计图

- 有2种类型的统计图: 圆或条形图

- 被显示的数据总量至多有8个。

- 对于条形统计图来说，显示的方向可以是垂直的或水平的。

- 采样时间可以在500 ms 为单位选择。

选择项目	在统计图标记选择之前，必须首先绘制正方形或圆。如果在2种以上的形状中选择标记，应首先选择正方形或圆。

为了键入标记，在选择的形状出点击鼠标。

注解) 为了移动，形状和饼状图必须以组选择。当分别移动时，将不能正常运行。

 标记规范

- 标记名

标记名自动的以字母E开始，用户可以为标记名选择最多4个字符 (英文，数字)。（共5 个字符)

- 缓冲区

统计图显示连续的缓冲区数据。

从连续的缓冲区中选择最初的缓冲区号。

 选择图

- 采样时间

根据内部缓冲区值可以选择重新绘制图形的周期/间隔。

单位是500 ms。

- 图形的数目

定义在统计图中显示的数据的数目。

一个统计图可以显示8个连续的缓冲区数据。

因此，图形的数目可以从2 到 8中选择。

 选择图案

选择区别的不同区域的统计图数据的颜色。

颜色数目的选择必须等于图形数目。

在被选择颜色之前的号是持有将被显示为图形的缓冲区的顺序。

如果指定缓冲区的值是200，缓冲区200的颜色号是N01选项。缓冲区201 的颜色号是NO2 选项。

- PMU-300 统计图显示屏幕

# PMU-600 统计图显示屏幕

 显示方向

仅当是条形统计图时选择显示方向。

水平方向显示在水平方向的数据变化。垂直方向显示在垂直方向上的数据变化。

注解:

对于水平方向，图形按缓冲区值的顺序从左开始显示。对于垂直方向，图形按缓冲区的顺序从下开始显示。

对于垂直方向，如果指定缓冲区是400，图形的下区域是400，以上的区域按缓冲区的顺序绘制。

 颜色

边界颜色是被显示的图形（圆，正方形）的线颜色。

请注意，如果在统计图与边界的颜色相同时，在重新绘制时，先前的图形将不能完全擦除。

9-16. G TAG (等级图标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | O | O | O |

因为G TAG的运算方法是不同的，PMU-200系列G Tag标准和PMU-300/500/600 系列G Tag的标准将分别解释。

- PMU-200系列 G-Tag 标准

- 系统缓冲区的数据被读取和显示为在屏幕指定位置上的条形图。

- 等级图标记

- 条形图的方向是上，下，左和右。

- 通过选择最大值和最小值，可以限制键入数据的范围。

选择项目 	 选择标记

- 标记名

标记名自动的以字母G开始，用户可以为标记名（共5个字符）选定4个字符（英文，数字）。

缓冲区

- 缓冲区选择持有显示数据的系统缓冲区的数目。

 选择范围 (最大值，最小值)

当显示指定缓冲区数据时， 图形的0%是指最小值，图形的100% 是指最大值。

数据类型决定了最大值和最小值的数据类型。

如果条形图的指定缓冲区数据超过了最大值，条形图将以闪烁方式显示。

 数据类型

当绘制图形时，选择将被使用的指定缓冲区数据类型。

选择的数据类型限制了与缓冲区数据相对应的最大值和最小值的数据类型。

- 十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

缓冲区数据被认为是带有符号的10的倍数。

缓冲区数据的最高位被认为是101负数。

键入负数作为最大值和最小值是可能的。

- 十进制无符号16 位 (0 ~ 65535)

缓冲区数据被认为是无符号的10的倍数。

键入负数作为最大值和最小值是不允许的，被键入的数据是10的倍数。

- BCD 16 位 (0 ~ 9999)

缓冲区数据是BCD码。

对于最大值和最小值来说，键入的数据是BCD码，因此不能使用 A~F。

 显示方向

当数据增加时，选择填色方向。

有4种方向，上，下，左和右。

 选择图形区域

对于条形图来说，在选择了上面的值后，选择显示图形的区域。

选择有正方形的区域。

如果指定缓冲区数据是最大值，被选择的区域将被完全填色。

PMU-300/600 系列G-Tag 标准

- 通过读取系统缓冲区数据，在屏幕的指定位置上将出现一个条形图或封闭的直线。

- 等级图标记

- 有2种类型，条形图和封闭直线图。

- 图形有4个方向上，下，左和右。

- 选择最大值和最小值同时限制键入数据的范围。

- 在8种图案中选择填色图案。

选择项目 	 选择标记

- 标记名

标记名自动的以字母G开始，用户可以为标记名（共5个字符）选定4个字符（英文，数字）。

- 缓冲区

选择持有显示数据的系统缓冲区数目。

  选择范围 (最大值，最小值)

当显示指定缓冲区数据时， 图形的0%是指最小值，图形的100% 是指最大值。

数据类型决定了最大值和最小值的数据类型。

如果条形图的指定缓冲区数据超过了最大值，条形图将以闪烁方式显示。

 数据类型

当绘制图形时，选择将被使用的指定缓冲区数据类型。

选择的数据类型限制了与缓冲区数据相对应的最大值和最小值的数据类型。

- 十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

缓冲区数据被认为是带有符号的10的倍数。

缓冲区数据的最高位被认为是101负数。

键入负数作为最大值和最小值是可能的。

- 十进制无符号16 位 (0 ~ 65535)

缓冲区数据被认为是无符号的10的倍数。

键入负数作为最大值和最小值是不允许的，被键入的数据是10的倍数。

- BCD 16 位 (0 ~ 9999)

缓冲区数据是BCD码。

对于最大值和最小值来说，键入的数据是BCD码，因此不能使用 A~F。

 图形类型

有2种图形可以从图形标记中绘制。

 条形图

根据指定缓冲区数据为图形的指定区域填色。

如果指定缓冲区的值大于最大值，整个正方形将被填色同时处于闪烁方式。

对图形的填色有4种方向(上，下，左，右)。

左，右 				  上 		下

 封闭直线图

根据指定缓冲区数据为已经绘制完的封闭直线图填色。

选择标准直线为封闭直线填色。

同样的，有4种填色方式。

被填色的区域不一定是一个封闭直线图。

象图片一样，如果被填色的区域是封闭的，可以绘制图形。

当绘制一个封闭直线图时，被选做填色的直线必须在封闭直线图范围之内。

- 标准填色直线

错误选择				     正确选择

 显示方向

当图形数据增加时，选择填色的方向。

有4钟方向，上，下，左和右。

 图案

选择填色区域的图案。

这种选择仅适用于条形图。

对于封闭直线图来说，不能选择图案。(仅可以是一种颜色)

 选择颜色 (前景，背景)

对于条形图来说，选择图案的前景色和背景色。

对于封闭直线图来说，图案选择是不可能的，仅可以选择前景色。

 选择图形区域和标准填色直线

对于条形图来说， 在上面的值选择了之后，选择显示图形的区域。

选择一个正方形的区域。

如果指定缓冲区数据等于最大值，选择的区域将被完全填色。

对于封闭直线图，在选择之后，必须选择一个直线。

这个直线可以按水平或垂直方向绘制。

如果显示方向是以上和下选择的，它仅垂直绘制。如果显示方向按左和右选择，它水平绘制。

使用直线作为标准，根据指定缓冲区数据在封闭直线中填色。

- 选择填色直线

50%			100%

9-17. K Tag (键标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | O | O |

PMU-300系列

- 创建一个接触键例如在子屏幕上键入数据和被用做键显示标记的数目值键。在标准屏幕上它被用做键入键。

- 它可以从标准屏幕调用子屏幕，或调用窗体标记。

- 注解) 即使在子屏幕上没有记录键标记，通过使用键入按钮键入外部数目作为键值。 (使用Ten Key方式去键入)

- 在子屏幕上用一个键显示标记和记录Ten Key 键入标记，可以通过外部数目和键入按钮键入数据。

- PMU-600 系列

- 创建接触键例如在子屏幕No.900之后，数目值键作为数据键入使用。同时在标准屏幕上使用它作为键显示标记进行键键入。

- 键标记

- 在子屏幕No. 900创建后同时调用标准屏幕。

- 有20种定义的键标记。例如数目0~F，符号-, Enter, 后退键，清除，等。

- 依照键标记的键入值被保存在指定缓冲区中。

选择项目 	  选择标记

- 标记名

标记名自动的以字母K开始，用户可以为标记名（共5个字符）选定4个字符（英文，数字）。

- 缓冲区

指定缓冲区是保存从ENTER键来的值的缓冲区。

当键类型是ENTER时，才可能进行指定缓冲区的选择

对于其它类型，项目的选择是受限制的。

 选择键类型

有21种键标记类型。 (PMU-300)

有21种键标记类型(PMU-600)

选择的类型从0 ~ F( 16的倍数), - (负号), Enter, 后退键，清除，等。

当使用键显示标记和在键显示区域按下键标记时，根据类型显示一个字符。

后退键每次擦除一个键入的字符。清除（CLEAR）擦除所有键入的字符。

必须选择带有指定缓冲区的ENTER。当键入ENTER键时，根据指定缓冲区的键标记决定的键入值 （在键显示标记显示的值)被保存在指定的缓冲区中。

选择带有Ten Key Enter的指定缓冲区。当外部ENTER按下时，这个键保存键入值(在键显示标记中显示的值) 在指定缓冲区中 。(PMU-300)

- PMU-300 系列

- PMU-600 系列

 运行方式 (在Enter Key的情况下)

当键类型是Enter时，选择持有依据键标记的键入值的缓冲区。

有2种选择指定缓冲区的方法。

直接方法选择了直接指定的缓冲区的号。间接方法选择了持有指定缓冲区号的缓冲区。

当使用间接方法时，使用Enter key同时发送一个缓冲区值的号。

 显示按下（SHOW PRESS）显示，按下颜色（PRESS COLOR），和蜂鸣器

键标记是通过接触键运行的。

选择的类型必须同接触键相似。

Show Press选择是当与键标记相对应的接触键按下时，是否显示按下颜色。通过按下颜色选择颜色。

蜂鸣器的选择是当接触键已经按下时，是否发出铃声。

9-18. V TAG (键显示标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

因为V TAG的运行方式是不同的，所以PMU-200 系列的 V Tag标准和PMU-300/500/600 系列的 V Tag 标准将分别解释。

- PMU-200 系列V-Tag 标准

- 它根据键标记在屏幕上显示键入的值。在子屏幕No. 900后创建同时调用标准屏幕。

- 键显示标记

-当在子屏幕上记录的键显示标记被调用到标准屏幕上时，主机的功能键被用做ten key。

- 根据Ten Key 的键入，键显示标记选择键入到指定缓冲区中的数据类型。

- 数据类型

“Dec 符号, 无符号 16 位，, DEC 符号, 无符号 32 位,

BCD 16 位, BCD 32 位, Hex 16 位, Hex 32 位”

这个选择依然影响在屏幕上显示的指定缓冲区的数据。

- 选择数字的数目和小数显示数目值。

- 键显示的方式和比例的选择是可能的。

选择项目	键显示标记记录了Ten Key。

仅在子屏幕900后记录键显示标记。

如果记录在子屏幕上的键显示标记被调用到标准屏幕上，主机的功能键起到了以下Ten Key的功能。

为了使用Ten key，必须使用菜单键。

- 功能键菜单

主机具有从现选菜单中回到先前菜单的功能。当运行时，这个键选择是否底部的功能键F1 ~ F10 Ten key将被使用或一般的功能键将被使用。

如果键按下同时上部的T/F LED 变成on，底部的功能键被用做Ten Key，如果菜单键再一次被按下同时T/F LED 变成off，功能键被用做定义的功能。

Shift 功能键

当底部的F1~F10 被用做Ten Key时使用

当这个键被按下同时底部的功能键被按下时，它变成具有如下功能的十个键。

| 功能键 | 一般 (Ten Key 方式) 与Shift键同时按下 |
| --- | --- |
| F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 | 1 A (HEXA) 2 B (HEXA) 3 C (HEXA) 4 D (HEXA) 5 E (HEXA) 6 F (HEXA) 7 8 - (键入一个负数) 9 CLEAR (键显示标记内容) 0 |

- 功能键 ◀

执行后退（Backspace）功能

- 功能键 ▶

在运行期间，在Ten Key 方式下，运行为功能键。

- 功能键Enter

当这个键被按下时，在键显示中的数据被用做指定缓冲区。

 标记名

标记名自动的以字母V开始，可以至多使用4个字符。

 数据类型

根据键标记选择显示在屏幕上的键入值的数据类型。

同时限制了通过键标记键入保存的数据类型。

-十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。不能使用A~F。数字位的最大数据是5位。使用键标记 -，可以键入负数。

- 无符号十进制 16 位 (0~65535)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。.

在这种情况下，不能使用A~F 。

数字数目最大是5位。不能使用负数。

- 十进制有符号16 位 (-2147483648 ~ 214783647)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。

通过键标记显示的数目值是10的倍数。

在这种情况下，不能使用A~F 。

数字数目最大是10位。

使用键标记 -，可以键入负数。

- DEC 无符号32 位 (0~4284867285)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。

通过键标记显示的数目值是10的倍数。

在这种情况下，不能使用A~F 。

数字数目最大是10位。

- BCD 16 位 (0~9999)

被键入的值被认为是BCD。

显示值也是BCD。

通过键标记被键入值是以半字节形式的键入值。

数字的最大数目是4 个数字。不能使用负数。

- BCD 32 位 (0 ~ 99999999)

被键入的值被认为是BCD。

显示值也是BCD。

通过键标记被键入值是以半字节形式的键入值。

数字的最大数目是8 个数字。不能使用负数。

- HEX 16 位 (0 ~ FFFF)

被键入的值被认为是HEX。

显示值也是HEX。

负数不能使用。一个半字节占据一个数字。数字的最大数目是4个数字。

- HEX 32 位 (0 ~ FFFFFFFF)

被键入的值被认为是HEX。显示值也是HEX。负数不能使用。一个半字节占据一个数字。数字的最大数目是8个数字。

 显示的数字

- 总数目

定义显示数据的显示数字的总数目。

根据数据类型，它限制了被选择数字的最大数目。

关于数字的总数目，请参阅数据类型描述。

- 小数的数目

从数字的总数目选择显示的小数的数目。

小数的最大数目必须至少比数字的总数目少一个。

 选择比例

通过键标记选择在屏幕上水平和垂直方向的显示比例。

最大是每个方向8 倍。

 字体

它是在屏幕上的键显示的字符字体。

- 正常

在显示时没有具体的风格。 (字符: 白色, 背景: 黑色)

- 闪烁

显示数据的字符在给定时间间隔内由白色变成黑色。

- 切换

显示数据和背景色从白色到黑色来回切换。

- 反色

正常显示字符颜色反色显示。(字符：黑色，背景：白色)

- 反色闪烁

反色闪烁状态

A

A

A

A

A

A

A

A

A

正常		 反色

切换

闪烁

反色闪烁

 选择保存缓冲区

当ENTER键按下时，它是保存键显示标记中显示值的缓冲区。

选择保存缓冲区的方法：直接方法和间接方法。

- 直接方法直接地选择保存缓冲区号。

- 间接方法选择持有保存缓冲区号的缓冲区。

- PMU-300/600 系列 V-Tag 标准

- 它根据键标记在屏幕上显示键入的值。在子屏幕No. 900后创建同时调用标准屏幕。

- 键显示标记

- 根据Ten Key的ENTER，键显示标记选择键入在指定缓冲区的数据类型。

作为数据类型。有 Dec 符号, 无符号 16 位, DEC 符号, 无符号32 位,

BCD 16 位, BCD 32 位, Hex 16 位, Hex 32 位。

这个选择将影响在屏幕上显示的指定缓冲区数据。

- 选择数字的数目和小数显示数目值。

- 键显示的方式和比例的选择是可能的。

- 选择项目

 标记名

标记名自动的以字母V开始，至多可以使用4个字符。

 数据类型

根据键标记选择在屏幕上显示的键入值的数据类型。

这同时也限制了被键标记的ENTER保存的数据类型。

-十进制有符号16 位 (-32768 ~ 32767)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。不能使用A~F。数字位的最大数据是5位。使用键标记 -，可以键入负数。

- 无符号十进制 16 位 (0~65535)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。不能使用A~F。

数字位的最大数据是5位。不能键入负数。

- 有符号十进制 16 位 (-2147483648 ~ 214783647)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。

通过键标记的显示数字值是10的倍数。不能键入A~F。

数字位的最大数据是10位。

使用键标记 -，可以键入负数。

- DEC无符号 32 位 (0~4284867285)

通过键标记的键入值被认为是10的倍数。通过键标记的显示数字值是10的倍数。

不能使用A~F。

数字最大数目是10位。

- BCD 16 位 (0~9999)

通过键标记的键入值是 BCD。

显示值也是 BCD。通过键标记被键入值是以半字节形式的键入值。

数字的最大数目是4 个数字。不能使用负数.

- BCD 32 位 (0 ~ 99999999)

通过键标记的键入值是 BCD。

显示值也是 BCD。通过键标记被键入值是以半字节形式的键入值。

数字的最大数目是8 个数字。不能使用负数.

- HEX 16 位 (0 ~ FFFF)

通过键标记的键入值是 HEX。

显示值也是 HEX。

不能键入负数。一个半字节是一个数字。

数字的最大数目是4位。

- HEX 32 位 (0 ~ FFFFFFFF)

通过键标记的键入值是 HEX。

显示值也是 HEX。

不能键入负数。一个半字节是一个数字。

数字的最大数目是8位。

 显示数字

- 总数目

定义显示数据的显示数字的总数目。

根据数据类型，它限制了被选择数字的最大数目。

关于数字的总数目，请参阅数据类型描述。

-  小数的数目

从数字的总数目选择显示的小数的数目。

小数的最大数目必须至少比数字的总数目少一个。

 选择比例

通过键标记选择在屏幕上水平和垂直方向的显示比例。

最大是每个方向8 倍。

 选择颜色 (前景色和背景色)

选择在屏幕上的字符（前景）的显示颜色和键显示标记的背景色。字符的字体选择应用于前景色和背景色。

 字体

它是在屏幕上的键显示标记的字符字体。

正常显示前景色和背景色。

闪烁显示是字符颜色从前景色到背景色来回变化。

字符按周期出现和消失。

切换显示是字符颜色连续地从前景色变成背景色，而背景色是从背景色变成前景色，这样来回的切换。因此，它是连续反色的字体。

9-19. X TAG (趋势图标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

仅适用于PMU-300/600系列

- 当时间变化时，键入值随着时间而变化。这由图来表示。X-轴代表时间，Y 轴代表变化量。

- 对于趋势图标记来说，

- 显示图的数据由DEC 代码 16位， DEC 无代码 16位，BCD 16位管理。

建立图数据的最大值和最小值。用户可以限制指定缓冲区的数据值。

- 趋势图的采样时间可以是500ms 为单位。

建立采样的数目和 X-轴的滚动。在一屏上至多可以注册20个趋势图。

- 建立线类型和线的颜色。

- 一个图区域至多注册20个图形。

- 选择项目

- ▶标记名

标记名自动的以字母X 开始，可以至多使用4个字母。

- ▶趋势图建立

采样时间

根据数据值，采样时间是指重新绘制的时间。

因此，它是趋势图变化的单元。

建立时间是500ms至最大32767.5秒。

- 采样数目

它是对于X轴上的趋势图单元变化的数目。

以下是根据指定数目决定的采样数目而绘制的趋势图的举例。

采样数目 : 5			                  采样数目. : 8

根据采样数目和建立的区域决定X轴的长度单元。

当采样数目增加时，X-轴的单元长度减小。

- 滚动数目

当趋势图的建立区域达到从左到右时，用户可以建立在屏幕上的滚动数目。

因此，用户建立的滚动数目不能大于采样数目。

在建立了滚动数目之后，点击数据按钮。

然后，将出现一个用户可以键入数据的屏幕。

- 添加

它允许用户添加趋势图的新数据信息。

- 修改

它允许用户更改已经存在的趋势图的数据信息。

在点击了用户要更改的数据信息行后，点击此按钮。

- 删除

它允许用户删除趋势图中已经存在的数据信息。

在点击了用户希望删除的信息行后，点击此按钮。

- ▶缓冲区数目

它指定了指示趋势图的系统缓冲区。

- ▶数据类型

它指定了将被趋势图显示的指定系统缓冲区的数据类型。

有符号 DEC 16 位 (－32768∼32767)

数据代码在指定缓冲区中，它被认为是10的倍数。

因此，如果在指定缓冲区的MSB（最大高级缓冲区）的数据是1，它被认知为奇数。

当建立了最大值和最小值时，当键入十进制数时，用户可以键入奇数。

无符号 DEC 16 位 (0∼65535)

在指定缓冲区中的数据被认为是十进制数据，范围从0到 65535。

当建立最大值和最小值时，当键入十进制数时，用户可以键入奇数。

BCD 16 位 (0∼9999)

在指定缓冲区中的数据被认为是BCD，从0 到 9999。

如果缓冲区数据是16的倍数，可以使用A∼F。

图形的先前值同指示等级相同。

▶范围建立 (最大值，最小值)

它是能将数据绘制在趋势图上的范围。

确定数据类型后给出最大值和最小值，就可以建立数据格式。

因此，如果建立的数据类型是BCD，键入的值必须是BCD。如果建立的数据类型是DEC，则键入的值必须是十进制值。

如果指定缓冲区的数据大于最大值，趋势图上显示的直线仅绘制在特定的地方，如果指定缓冲区的数据小于最小值，趋势图上显示的直线仅绘制在特定的地方。

- ▶直线线形，颜色

可以为直线指定线形和颜色。

有8种不同的线形和16种不同的颜色。

- ▶趋势图区域的建立

用户可以在一个屏幕上注册20个趋势图标记。

例如，如果7个趋势图中的一个图注册在一个标记名下的一个区域，用户可以添加13个趋势图。

用户可以在一个图区域中注册20个趋势图。

方法是首先键入一个趋势图标记，然后使用鼠标点击那个标记。然后将出现一个创建窗体。用户可以在此创建趋势图。

采样时间，采样数目和滚动数目将与用户先前键入的值一致。

新近注册的趋势图标记与先前注册的趋势图标记具有相同的名称。

因此，一个趋势图标记可以具有许多注册图形。

用户可以在一个区域中注册至多20个标记。

9-20.  L TAG (灯标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

灯标记的运行方法是不同的，因此，“PMU-200 标准”和 “PMU-300/600标准” 分别解释。

- PMU-200 系列 L-TAG 标准

- 根据指定缓冲区的指定位的条件，通过灯改变指定的颜色。

- 一个灯标记

- 对于封闭直线环绕的区域或正方形区域的颜色是由指定缓冲区的指定位改变的。

根据建立的ON 颜色和OFF 颜色，当指定位是ON 和OFF时，改变颜色。

- 建立范畴

灯的形状可以是圆，正方形，或椭圆。这些功能是由主框架支持的。

运行方法是当灯出现是0→1,当指定缓冲区的位是1，指示颜色图形； 1→0, 当指定缓冲区的位是0时，指示颜色图形。

当灯出现是0→1，左侧是当指定位是1，右侧是当指定位是0。

- ▶标记名

标记名自动的以字母L开始，最多可以使用4个字母或数字。

- 缓冲区

它是具有位条件的缓冲区，它可以使灯On 和Off。

- 位

它是被用做运行灯的指定缓冲区的指定位。

当指定位变成on，on COLOR将为整个区域填色。当指定位是off, off COLOR 将为封闭区域填色。

- ▶灯出现

0→1

当指定位是1，灯指明了指定图形。 (实心圆，实矩形，实椭圆)

1→0

当指定位是0，灯指明了指定图形。 (实心圆，实矩形，实椭圆)

- ▶灯类型

当指定位与灯出现条件一致时，它指明了包括灯在内的形状。.

对于希望的灯的形状，有实心圆，实矩形，实椭圆。

- PMU-300/600 系列L-TAG 标准

- 根据指定缓冲区的指定位的条件，通过灯改变颜色。

- 灯标记

- 对于封闭直线环绕的区域或正方形区域的颜色是由指定缓冲区的指定位改变的。

根据建立的ON 颜色和OFF 颜色，当指定位是ON 和OFF时，改变颜色。

- 建立范畴

- 对于灯标记来说，有2种类型。

- ▶封闭直线灯

它是为封闭直线环绕的区域填色的标记。ON COLOR是当选项是ON，OFF COLOR是当选项是OFF时。

为了注册灯标记，必须在屏幕上先绘制一个封闭直线区域。用户必须在区域之内建立一个灯标记。

如果用户注册的灯标记不在区域之内，当为区域填色时，颜色将充满整个屏幕，因此，用户必须小心。

当指定颜色时，用户应该分别指定ON COLOR和OFF COLOR，否则灯将不能正常运行。

- 注解:

- 如果在封闭直线内写，不能正常运行。

当灯标记注册时，在开始运行的封闭直线灯仅能使用OFF背景色。因此，在一个封闭直线区域中仅使用一种颜色。

▶填色正方形灯

它是在指定正方形区域中On, OFF 选项将填色的标记。

在键入了灯标记信息后，在灯将被指示处建立正方形区域。

在正方形区域内的正方形灯将被ON COLOR和OFF COLOR填色。

封闭直线灯具有在不同的选项图形中注册灯的特性。然而，如果在区域内写，灯将不变成ON或OFF 。

因此，如果用户希望在灯区域内写或放置图形，必须使用正方形灯。

然而，当为后来添加的内容或图形填色时，用户应该避开使用ON COLOR和OFF COLOR。

- ▶标记规范

标记名

标记名自动的以字母L开始，最多使用4个字母或数字。

- 缓冲区

它指定了具有位条件的缓冲区，这个条件使灯On 和Off。

- 位

它是被用做运行灯的指定缓冲区的指定位。

当指定位变成on，on COLOR将为整个区域填色。当指定位是off, off COLOR 将为封闭区域填色

▶颜色规范 (ON COLOR, OFF COLOR)

根据指定位运算，它建立了为封闭区域填色的颜色规范。

ON COLOR 是指定位是ON时的颜色。OFF COLOR 是当指定位是OFF时的颜色。

当用户使用ON和 OFF COLOR填色时，它同时填充背景色(灯标记注册的区域) 和其他颜色区域 (边界区域)。

对于正方形灯来说，当在区域中有图形或字符时，用户指定的ON 和OFF COLOR应该与字符的颜色不同。或当在ON时，OFF 运行动作时，图形消失。

▶区域更正 (实正方形灯举例)

当指定正方形灯时，它指定了相应的灯运行的区域。

根据这个条件，指定区域的内部将由ON, OFF COLOR填色。

- ▶出现

在选择了闪烁之后，灯类型将总是闪烁。

9-21. Q TAG (字符串标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | 0 | 0 | 0 |

- Q Tag显示通过运算条件指定的连续缓冲区数据值的ASCII 字符。

- 字符串标记

- 字符串是根据指定缓冲区的指定位显示标准显示的，或根据指定缓冲区的数据变化显示的。

被显示的字符串是指定的连续缓冲区数据（ASCII值）的变化字符。

- 对于显示标准来说，当指定缓冲区的指定位同显示标准一致时，变化的字符出现在屏幕的指定位置上。显示标准有0->1, 1->0, 0<->1三种。

- 对于没有显示标准的情况，每次指定缓冲区内容改变出现在屏幕上的变化字符的内容。

- 选择显示字符串的风格和比例。有正常，闪烁，反色，反色闪烁。

- PMU 300/600 Q Tag屏幕显示

- 选择项目

 标记名

标记名的头自动地以 Q开始同时用户可以定义最大最多4个字符 (英文字母，数字)作为标记名。（共 5个字符)。

 字符串起始缓冲区

选择改变字符串的缓冲区的起始号。

 字符串的数目

选择在屏幕上显示的字符串的字符数目。

字符串的最大长度

- PMU-200

- 30个字母字符(一个韩文字符等于两个英文字符)

- PMU-300

- 40 个字母字符

- PMU-600

- 80 个字母字符

一个系统缓冲区具有2个英文字符或1个韩文字符的数据。

如果字符串的数目设置为 20，它从字符串起始缓冲区读10个缓冲区数据后显示在屏幕上。然而，如果在指定的字符串数目之前的系统缓冲区数据是0 或空，它仅把到该缓冲区的数据作为字符串显示在屏幕上。

 运行条件

选择字符串标记的显示条件。

根据选择指定的缓冲区指定位条件显示Q TAG或显示从字符串起始缓冲区到字符串数目之间变化的缓冲区数据的方法。

 非运行条件

指定字符串起始缓冲区和字符串数目。当需要时可以选择以下字符串的类型。

 选择比例

选择在屏幕上显示的字符串的水平和垂直方向的比例。

最大为8倍。

 类型

选择显示字符串的类型。

PMU-200有5种类型。

- 正常

显示的消息没有具体风格。

在屏幕上出现的消息为前景色为白色和背景色为黑色。

## MESSAGE

- 闪烁

### PMU-200 系列

调用的消息内容闪烁

闪烁切换消息字符的颜色，从白色到黑色。

## MESSAGE

## MESSAGE

### PMU-300/600 系列

调用的消息内容闪烁

闪烁切换消息字符的颜色，从白色到黑色。

可以在主机的初始选择菜单的系统选择中调整闪烁速率。

## MESSAGE

## MESSAGE

- 切换

### PMU-200 系列

调用的消息内容来回切换。

切换把消息字符的颜色从背景色中来回切换。

## MESSAGE

## MESSAGE

## MESSAGE

- PMU-300/600 系列

切换调用的消息内容。

切换把消息字符的颜色从前景色到背景色进行来回切换。

可以在主机的初始选择菜单的系统选择中调整切换速率。

- 反色 (仅适用于PMU-200 系列)

调用的消息字符在屏幕上以白色或黑色背景出现。

## MESSAGE

- 反色闪烁(仅适用于PMU-200系列)

调用的消息在反色状态下闪烁。

## MESSAGE

## MESSAGE

运行条件	当具有运行条件时，必须选择以下的运行条件。

- PMU-200系列屏幕显示

- PMU-300/600 系列屏幕显示

 位

它是为运行条件使用的系统缓冲区位。

选择被运行条件使用的指定缓冲区的位号。

 显示条件

当指定的位在特定的条件下以字符串显示时选择

- 0->1

当指定的位从 “0”变成 “1”时，为字符串选择的缓冲区内容以字符串的形式显示。

当指定的位从“0”到 “1”时，为字符串指定的缓冲区的内容显示到屏幕上。

- 0<-1

当指定的位从“1” 变成 “0”时，显示字符串。

当指定的位从“1” 变成 “0”时，为字符串指定的缓冲区的内容显示到屏幕上。

- 0<-> 1

当指定的位从“1” 变成 “0” 或从 “0”变成 “1”时，显示字符串。

9-22. W TAG (窗体标记)

| 类型 | PMU-200 | PMU-300 | PMU-600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | X | 0 | 0 |

仅适用于PMU-300/600 系列

- 它具有用户预先写出支持屏幕然后调用支持屏幕至标准屏幕的功能。

- 然而，根据窗体标记的运行，如果标记是在调用的支持屏幕上注册的，标记运行将被完成。

- 支持标记被调用然后在支持屏幕上绘制目标。

- 窗体标记

- 根据运动选项，这是调用与支持屏幕（窗体屏幕）相一致的注册的标准屏幕的标记。

仅弹出一个窗体标记。因此，当窗体标记运行和窗体弹出时，其他窗体标记将不运行。

在支持屏幕（窗体屏幕）可以注册的标记是16种。

数字，接触，功能键，缓冲区写，延迟，运行，消息，微调，饼状图，统计图，等级图，趋势图，灯，字符，键，键显示标记(支持，符号，移动 ，区域移动，窗体，块标记 除外)

当调用支持屏幕（窗体屏幕）时，首先响应的支持屏幕的建立区域应该变成黑屏幕，然后在支持屏幕上注册的目标和标记被调用。

当调用窗体屏幕时，在标准屏幕上的下一个标记将不运行。

除了标准屏幕的标记以外，支持标记，符号标记，移动标记，区域移动标记和窗体标记是覆

盖从相应区域到窗体屏幕区域的标记。

对于块标记来说，当区域覆盖后，块功能消失。

然而，在屏幕底部指示的不是标记的时钟将正常运行。

有2种条件。

0→1: 当指定的缓冲区的指定位从OFF变成ON 时，将指示支持屏幕。

1→0: 当指定的缓冲区的指定位从ON变成OFF 时，将指示支持屏幕。

- 选择项目

- ▶标记名

标记名的头将自动地用字母W 开始同时标记名最大是4个 字母或数字。

- PMU-300

- PMU-600

- ▶缓冲区

它是将与位比较的条件的缓冲区。

▶位

它是与条件比较的位。

- ▶条件

条件是当指定的缓冲区的指定位是满足条件时，调用支持屏幕的。

有2种条件。

0→1:

当指定位从0 变成 1时，调用窗体屏幕。

当指定位变回0 时，调用的窗体屏幕消失。

(背景图片，在支持屏幕调用之前将再一次出现。)

0←1:

当指定位从1 变成0，调用窗体屏幕。

当指定位变回1 时，调用的窗体屏幕消失。.

(背景图片，在支持屏幕调用之前将再一次出现。)

- ▶窗体屏幕号

它是调用窗体屏幕（支持屏幕）的号。

- 注解:

对于PMU-300/600来说，用户可以注册一个以上的窗体标记，但是每个屏幕上仅可以有一个

窗体在运行。

在一个窗体运行时，即使运行其他窗体标记，后面的窗体标记也不运行。

同时在这种情况下，即使前一个运行的窗体消失，后一个窗体也在运行。因此，窗体运行不出现。为了使后一个窗体标记运行，窗体必须重新满足初始选项。

因此，0 →1和 1→0的窗体初始选项当产生时，没有前一个窗体。

在支持屏幕注册窗体屏幕的应注意的问题。

当在标准屏幕上注册趋势图时，在这种情况下，为了使趋势图运行，每个趋势图必须注册成不同的名称。如果注册的名字相同，则趋势图不能正常运行。

当在窗体屏幕上注册的窗体消失选项为接触标记时，用户必须使接触标记按下条件为 OFF。

如果按下条件为ON，即使窗体消失，按下指示将留下一个残留影象。

▶当建立窗体为报警历史记录时 (适用于PMU-600)

通过指定报警组，仅可以在窗体屏幕(384×240)上看到相应的报警历史记录。

其余的运行选项同其他的窗体标记功能一致。

- 执行方法

从报警编辑器中可以组成不同的报警组。从窗体标记中可以建立报警历史记录窗体。当指定

一个组时，相应的窗体标记仅显示指定组的报警历史记录。

如果用户指定的报警组为ALL，它将不分组地显示所有的报警记录。

同时，从前一个接触标记和功能键标记的特殊功能调用的报警记录将不管屏幕上的组为如何，显示所有的报警历史记录。