## 6.7 第二功能参数组 (2nd_[][])

当一台变频器控制两台电机时，此参数组是设定第二台电机的特性参数，多功能输入端子P1 ~ P7 (I/O_01 ~ I/O_07) 中的一个设定为 ‘2nd Func’时，第一台电机和第二台电机的参数设置方法和范围基本相同，如果多功能输入端子使第一台有效时，第一台电机的参数变为有效， 同样，如果多功能输入端子使第二台电机有效时，第二台电机的参数变为有效。

### 6.7.1 跳转功能 (2nd_00)

利用 2nd_00跳转到目标代码。

(例) 如果想跳转到 2nd_02。

按下 [PROG]键后，通过 [SHIFT/ESC] / [▲(Up)] / [▼(Down)]键设置到2，然后按下 [ENT] 键确认。如果跳转的代码没有找到，有可能相关的参数没有设定。

2nd△　2nd Max Spd

02     1800.0 rpm

可以利用 [▲(Up)] / [▼(Down)] 键检查其他参数的内容。

### 6.7.2 2nd电机的控制模式选择 (2nd _01)

基于电机矢量控制，共有速度控制和转矩控制两种。在速度控制和转矩控制中需要速度传感器，如：脉冲编码器。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_01 | 2nd Ctl Mode | 第二电机控制模式选择 | Speed Torque |  | Speed |

### 6.7.3 第二电机的速度设定。

##### 1) 2nd_02 : 第二电机的最大速度。

##### 2) 2nd_04 : 第二电机的数字量速度设定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_02 | 2nd Max Spd | 第二电机的最大速度 | 400.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 |
| 2nd_04 | 2nd Spd 0 | 第二电机的多步速 0 | 0.0 ~ 3600.0 | rpm | 0.0 |

### 6.7.4 第二电机的加/减速有关的参数设置。

设定范围和工厂设置请参考 FUN_36- FUN_41.

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_05 | 2nd Acc S St | S加速曲线1的开始比率 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| 2nd_06 | 2nd Dec S Ed | S加速曲线2的结束比率 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| 2nd_07 | 2nd Dec S St | S减速曲线1的开始比率 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| 2nd_08 | 2nd Dec S Ed | S减速曲线2的结束比率 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| 2nd_09 | 2nd Acc time | 第二电机的加速时间 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 10.0 |
| 2nd_10 | 2nd Dec time | 第二电机的减速时间 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 10.0 |

### 6.7.5第二电机的脉冲编码器的有关参数

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_12 | 2nd Enc # | 编码器盘每圈的脉冲数目 | 360 ~ 4096 | % | 1024 |
| 2nd_13 | 2nd Enc Dir | 编码器的方向设置 | A Phase Lead B Phase Lead |  | A Phase Lead |
| 2nd_14 | 2nd Enc Chk | 编码器校验使能位 | Yes No |  | Yes |
| 2nd_15 | 2nd Enc LPF | 编码器信号的滤波时间 | 00 ~ 100 | ms | 1 |

### 6.7.6 第二电机的有关参数

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_17 | 2nd RatedSpd | 额定速度 | 100.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 |
| 2nd_18 | 2nd R-Volt | 额定电压 | 120 ~ 560 | V |  |
| 2nd_19 | 2nd Pole # | 电机的极数 | 2 ~ 12 |  | 4 |
| 2nd_20 | 2nd Mot Eff. | 电机的效率 | 70 ~ 100 | % | 72 |
| 2nd_21 | 2nd R-Slip | 电机的滑差 | 10 ~ 250 | rpm |  |
| 2nd_23 | 2nd Flx Cur | 电机的励磁电流 | ~ Inverter rated current | A |  |
| 2nd_24 | 2nd Mot Tr | 电机转子时间常数 | 30 ~ 3000 | ms |  |
| 2nd_25 | 2nd Mot Ls | 定子电抗 | 0.00 ~ 500.00 | mH |  |
| 2nd_26 | 2nd Mot sLs | 漏磁系数 | 0.00 ~ 10.00 | mH |  |
| 2nd_27 | 2nd Mot Rs | 定子电阻 | 0.000 ~ 5.000 | ohm |  |

### 6.7.7 第二电机的其它参数

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2nd_11 | 2nd Cool Mtd | 电机冷却方式 | Same as the 1st motor |  | Self-cool |
| 2nd_32 | 2nd ETH 1min | 持续运行1分钟电子热保护等级 | Same as the 1st motor |  | 150 |
| 2nd_33 | 2nd ETH Cont | 连续运行的电子热保护等级 | Same as the 1st motor |  | 150 |