## 6.4 功能参数组 (FUN_[][])

### 6.4.1 跳转功能 (FUN_00)

你可以利用 FUN-00 [Jump code]这个代码跳转到目标代码。

按下 [PROG]键后，利用 [▲(Up)], [▼(Down)] 和 [SHITF/ESC] 键设置到2，然后按下 [ENT]键确认。如果跳转的代码没有找到，有可能有关的参数没有被设置。

FUN△ Spd Ref Sel

02       Analog

利用 [▲(Up)], [▼(Down)]键核查其它的参数。

### 6.4.2 操作方式选择

##### 1) FUN_01(RUN/STOP 控制方式选择)

共有4种不同的方式控制变频器的RUN/STOP 。 外部端子FX/RX控制(Terminal 1, Terminal 2), 键盘通过 [FWD], [REV] 和[STOP]控制 和选件板. 工厂设置值为 Terminal 1。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_01 | Run/Stop Src | RUN/STOP 控制方式选择 | Terminal 1 Terminal 2 Keypad Option |  | Terminal 1 |

Terminal 1和 Terminal 2控制方式的不同如下表所示：

| - Run/Stop 控制方式 | 端子的On/Off |  | Run/Stop的描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Terminal 1 | FX | ON | 正转 |
|  |  | OFF | 停止 |
|  | RX | ON | 反转 |
|  |  | OFF | 停止 |
| - Terminal 2 | FX | ON | 运行 |
|  |  | OFF | 停止 |
|  | RX | ON | 正转 |
|  |  | OFF | 反转 |

用模拟电压通过模拟输入端子控制速度时。 正电压 (+) 表示正向旋转，负电压(-) 表示反向旋转。 因此电机的速度控制指令根据模拟输入电压而定。

| 模拟量设定范围 | FX / FWD / 选件板 FWD | RX / REV / 选件板 REV |
| --- | --- | --- |
| 0 ~ +10 V | 正转 | 反转 |
| -10 ~ 0 V | 反转 | 正转 |

##### 2) FUN_02 (速度设定)

共有4种速度设定方式。键盘数字量设定有 1 和 2 两种(Kepad1, Keypad2), 模拟输入  和选件板。 在  　Keypad 1 方式中（Speed 0 at FUN_12） 速度的改变通过 [▲(Up)], [▼(Down)] 键 ，然后按下[ENT] 键确认而改变。 在Keypad 2 方式中速度的改变通过 [▲(Up)], [▼(Down)]键立即改变。不用按下[ENT] 键。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_02 | Spd Ref Src | 速度设定方式 | Analog Keypad 1 Keypad 2 Option |  | Analog |

##### 3) FUN_03(停止方式)

此代码关系到电机的停止方式。如果设置为 ‘Decel’ 然后停止指令为ON, 电机在FUN_39 (Deceleration Time 1)规定的范围内停止，但如果在规定的减速时间内不能停止，则电机自由停车旋转。 如果设置为‘Free-run’ 然后停止指令为ON,电机立即自由旋转。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_03 | Stop Mode | 停止方式 | Decel FreeRun |  | Decel |

6.4.3 电机的最高速度设定

最大速度控制设定共有曳引控制速度设定、PID控制速度设定和 Droop 控制速度控制，速度输出由最大速度控制限定。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_04 | Max Speed | 最大电机速度 | 400.0 ~ 3600.0 | rpm | 1800.0 |

6.4.4 多步速 和保持频率设定

##### 1) FUN_12 ~ 19(多步速 0 ~ 7)

##### 2) FUN_20(点动速度控制)

如果多功能输入端子设定为多步速和点动控制时， 速度控制由P1-P7组合控制速度，还有点动。

多步速通过 P1, P2 和 P3 的组合如下所示， 如选择多步速为0 (P1, P2和P3都为 OFF)，,速度设定通过键盘  模拟电压输入和可选板设置，如 P4 为 ON，可忽略速度设定方式的选择，点动操作具有最高优先权， 点动的速度设置在 FUN_20 (点动设置)里设置。

| P1 | P2 | P3 | P4 | 速度设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | 速度设定方式由 FUN_02选择 (模拟输入 FUN_12 和选件板) |
| ON | OFF | OFF | OFF | FUN_13 |
| OFF | ON | OFF | OFF | FUN_14 |
| ON | ON | OFF | OFF | FUN_15 |
| OFF | OFF | ON | OFF | FUN_16 |
| ON | OFF | ON | OFF | FUN_17 |
| OFF | ON | ON | OFF | FUN_18 |
| ON | ON | ON | OFF | FUN_19 |
| X | X | X | ON | FUN_20 (点动速度设置) |

多步速的设置如下：

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_13 | Speed 1 | 多步速1 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_14 | Speed 2 | 多步速2 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_15 | Speed 3 | 多步速3 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_16 | Speed 4 | 多步速4 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_17 | Speed 5 | 多步速5 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_18 | Speed 6 | 多步速6 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_19 | Speed 7 | 多步速7 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 0.0 |
| FUN_20 | Jog Speed | 点动操作 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 100.0 |

- FUN_04 是电机的最高速度设置 [rpm]。

### 3) FUN_21 (保持频率设定)

4) FUN_22 (保持时间)

当变频器驱动负载惯性比较大并且电机按某一速度FUN_21 (保持频率) 运转一段时间后FUN_22 (保持时间)，然后加速。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_21 | Dwell Speed | 保持频率设定 | 0.0 ~ FUN_04 | rpm | 100.0 |
| FUN_22 | Dwell Time | 保持时间 | 0.00 ~ 100.00 | sec | 0.00 |

### 6.4.5 加/减速时间的设定和加减速方式的选择

##### 1) FUN_33(加/减速的设定)

加速时间 减速时间和BX时间的设定在FUN_33(Accel./decel. reference speed)，共有 ‘最大速度’和‘设定速度’两种方式。

(例 1) 如果FUN_33设置为‘Max Speed并且电机最大速度 运行速度 和加速时间分别设置为 ：3000rpm, 1500rpm 和 5秒，因此只用 2.5秒可加速到 1500rpm。

最大速度(3000rpm)

速度

速度设定 (1500rpm)

2.5 sec

实际加速时间

时间

加速时间设定

5 sec

(例 2) 如果FUN_33设置为 ‘Ref Speed’ 并且速度设定和加速时间设置为： 1500rpm 和5 秒，则需要5秒可达到 1500rpm.

最大速度 (3000rpm)

速度

设定速度 (1500rpm)

5 sec

5sec

实际加速时间

设定加速时间

时间

##### 2) FUN_40 ~ 47(加减速时间 1 ~ 4)

如果利用多功能输入端子设置 ‘Accel./decel. time selection’， 4 种不同的加减速时间可被选择。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_40 | Acc Time-1 | 加速时间 1 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 2.00 |
| FUN_41 | Dec Time-1 | 减速时间 1 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 2.00 |
| FUN_42 | Acc Time-2 | 加速时间2 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 3.00 |
| FUN_43 | Dec Time-2 | 减速时间2 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 3.00 |
| FUN_44 | Acc Time-3 | 加速时间3 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 4.00 |
| FUN_45 | Dec Time-3 | 减速时间3 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 4.00 |
| FUN_46 | Acc Time-4 | 加速时间4 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 5.00 |
| FUN_47 | Dec Time-4 | 减速时间4 | 0.01 ~ 6000.0 | sec | 5.00 |

(例) 利用 P1 和 P2端子设置此功能。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/O_01 | P1 Define | 多功能端子P1的定义 |  |  | Xcel – L |
| I/O_02 | P2 Define | 多功能端子P2的定义 |  |  | Xcel – H |

通过多功能输入端子 P1, P2和P3设定加减速时间如下表所示；

| P1 (Xcel-L) | P2 (Xcel-H) | P3 (软启动取消) | 加减速时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 加减速时间 1 |
| ON | OFF | OFF | 加减速时间 2 |
| OFF | ON | OFF | 加减速时间 3 |
| ON | ON | OFF | 加减速时间. 4 |
| X | X | ON | 最短的加减速时间 |

##### 3) FUN_36 ~ 39(加/减速S曲线 1 ~ 2)

加/减速S曲线有2种加/减速形式，如：直线 和 开始S曲线  结束S 曲线组成加减速S曲线，设定方式如下表所示；

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_36 | Acc S Start | 加速S曲线1 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| FUN_37 | Acc S End | 加速S曲线2 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| FUN_38 | Dec S Start | 减速S曲线1 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |
| FUN_39 | Dec S End | 减速S曲线2 | 0.0 ~ 50.0 | % | 0.0 |

    - S曲线的设定示例

速度

St2ΔrpmSt1ΔrpmSt1timeSt2time

Δrpm

加速

Ltime

- 有关的计算

St1time=Acc Time×ST1(%)50.0(%)St2time=Acc Time×ST2(%)50.0(%)St1Δrpm=St1time×Max SpeedAcc Time×12St2Δrpm=St2time×Max SpeedAcc Time×12

- 运算 1

In case  Δrpm≥St1Δrpm+St2ΔrpmLtime=(Δrpm−St1Δrpm−St2Δrpm)×Acc TimeMax SpeedTotal accel. time =St1time+Ltime+St2timeWhere,  rpm = The difference between the current speed and the target speed

- 运算 2

In case  Δrpm<St1Δrpm+St2Δrpm

St {1time'=Δrpm×Acc Time2 ×St1time225×Max Speed×(St1time+St2time)St {2time'=Δrpm×Acc Time2 ×St2time225×Max Speed×(St1time+St2time)Total accel. time=St {1time'+St {2time'

说明

rpm 	:  速度差

Max speed : 最大速度 ( FUN_04 )

Acc Time	:  加速时间 ( FUN_40, 42, 44, 46 )

St1_rpm	: S曲线开始曲线的ST(%)的（FUN_36 ）加速时间

S曲线结束曲线的ST(%)的（FUN_39 ）减速时间

St2_rpm	: S曲线结束曲线的ST(%)的（FUN_37 ）加速时间

S曲线开始曲线的ST(%)的（FUN_38 ）减速时间

St1_time	: The time when St1_rpm is formed.

St2_time	: The time when St2_rpm is formed.

##### 4) FUN_48(Zero speed deceleration time enable)

##### 5) FUN_49(Zero speed deceleration time)

这个时间是电机从任意设定速度减速到 0 所需要的时间，当 FUN_48 设置为‘Yes’此功能有效，如果设置为‘No’此功能无效，加减速时间有效。.

| 代码 | LCD 显示 | 功能 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_48 | Use 0 Dec T | 任意设定速度减速到 0 使能位 | No Yes |  | No |
| FUN_49 | 0 Dec Time | 减速到零的时间 | 0.00~6000.0 | sec | 0.00 |

##### 6) FUN_51 (急停的减速时间)

当BX端子ON后，电机应该立即停止下来。当 BX为ON,电机根据在 FUN_51 里设置的时间‘Emergency deceleration time’ ，如果电机在规定的时间内不能停止，那么在减速时间之后按自由停车。如果电机在BX为ON后立即停下来，那么 FUN_51 设置为‘0’。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_51 | BX Time | 急停后的减速时间 | 0.0~3600.0 | sec | 0.0 |

##### 7) FUN_52 (前置励磁时间), FUN_53 (电机制动时间)

FUN-53电机减速到停止后，电机维持零速一段时间‘Motor Hold Time’， FUN_52 前置励磁时间) 的使用向交流感应电机注入励磁使电机具有良好的控制特性。

| 代码 | LCD 显示 | 功能 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_52 | PreExct Time | 预激磁时间 | 0~10000 | ms | 0 |
| FUN_53 | Hold Time | 电机制动时间 | 100 ~ 10000 | ms | 1000 |

### 6.4.6 电子热保护使能位 (电机的热保护, I2T)

##### 1) FUN_54(电机热保护使能位)

##### 2) FUN_55(电子热保护持续1分钟的等级)

##### 3) FUN_56(电子热保护连续工作等级)

当电机和变频器之间没有安装热继电器时，为了保护电机必须设置此功能。如果电机热保护功能ON, 变频器的 IGBT 关断输出 并且显示错误信息。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_54 | ETH Select | 电子热保护使能位 | No Yes |  | No |
| FUN_55 | ETH 1 Min | 电子热保护持续1分钟的等级 | FUN_53 ~ 150 | % | 150 |
| FUN_56 | ETH Cont | 电子热保护连续工作等级 | 50 ~ FUN_52 | % | 100 |
| PAR_09 | Cooling Mtd | 电机冷却方式 | Self/Forced |  | Forced |

电子热保护等级是基于PAR_22 的‘电机的额定电流’ 百分率。 ‘电子热保护持续1分钟的等级’在 FUN_55 里设置，即电机以本功能的电流等级连续运行一分钟后，变频器诊断电机过热进行保护。 ‘电子热保护连续工作等级’ a在FUN_56里设置，即此电流等级是电机连续运行的电流。连续运行的电流是额定电流的 (100%) 并且低于FUN_55 ‘电子热保护持续1分钟的等级’。 PAR_09 ‘冷却类型’ 应该设置为正确的方式，使电子热保护运行正常。

自冷却 : 冷却风扇直接安装在电机轴上，当电机在低速运行时冷却效果将降低，以同样的电流输入到电机中，在高速和低速下电机的热度是不同的。

强制冷却 : 冷却风扇的电源单独由独立的电源供应， 电机的冷却效果不受电机运行的速度的影响。

[%]

频率 [Hz]

60

20

65

95

100

连续运行电流

[频率和电流的特性曲线]

强制冷却

自冷却

注意: 由于负载的波动和加减速的原因使电流经常变化，变频器根据

ETH 1分钟

电流 (%)

时间

1min

ETH cont

[电子热保护的特性曲线]

### 6.4.7 变频器的载波频率选择

##### 1) FUN_57(变频器的载波频率选择)

变频器的载波频率选择范围为：2.5 kHz. -10.0 kHz.

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_57 | PWM Freq | 载波频率选择 |  | kHz |  |

2) 载波频率的设定范围和出厂值根据变频器功率的不同而不同。

| 电压 | 变频器功率 (kW) | 设定范围 (kHz) | 工厂设置(kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200V | 5.5~22(kW) | 2.5 ~ 10(kHz) | 10(kHz) |
|  | 30~37(kW) | 2.5 ~ 7(kHz) | 5(kHz) |
| 400V | 5.5~22(kW) | 2.5 ~ 10(kHz) | 10(kHz) |
|  | 30~37(kW) | 2.5 ~ 7(kHz) | 5(kHz) |
|  | 45~75(kW) | 2.5 ~ 6(kHz) | 5(kHz) |
|  | 90~132(kW) | 2.5 ~ 5(kHz) | 4(kHz) |
|  | 160~220(kW) | 2.5 ~ 4(kHz) | 4(kHz) |

### 6.4.8 上电启动选择 (FUN_58)

如果设置为‘NO’，变频器的上电后，FX或RX应重新闭和变频器才能运行。如果设置为 ‘Yes’ ，如果FX或RX在闭和的情况下，变频器在上电的瞬间开始运行。 如果变频器在重新上电后，电机由于惯性还在自由旋转, 这时有可能发生故障保护，为了避免这种现象的发生，根据CON_46 [速度搜索].设定速度搜索功能，

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_55 | Power-On Run | 上电启动选择 | Yes No |  | Yes |

### 6.4.9 故障复位后重新启动选择 (FUN_59)

如果设置为‘NO’，变频器故障复位后，FX或RX应重新闭和变频器才能运行。如果设置为‘Yes’ ，如果FX或RX在闭和的情况下，变频器故障复位后开始运行。如果变频器在重新上电后，电机由于惯性还在自由旋转, 这时有可能发生故障保护。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_59 | RST Restart | 故障复位后重新启动选择 | Yes No |  | Yes |

### 6.4.10 自动复位操作

##### 1) FUN_60(自动复位的次数)

##### 2) FUN_61(自动重启的等待时间)

当变频器发生故障后变频器停止运行， 如果变频器自动重启的次数设定后，变频器可以自动复位  重启 故障发生后继续运行。

| 代码 | LCD 显示 | 功能 | 设置范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_60 | Retry Number | 自动重启的次数 | 0 ~ 10 |  | 0 |
| FUN_61 | Retry Delay | 自动重启等待的时间 | 0.0 ~ 60.0 | sec | 1.0 |

当变频器故障发生后， 在 FUN_60 ‘The number of automatic restart’ 里设置自动重启的次数后，变频器在发生故障后自动重启，在变频器发生故障自动重启后需要等待一段时间， 在FUN_61 ‘Execution wait time of automatic restart’设定这段时间。当自动重启的次数超过规定的次数时，变频器在发生故障后不能自动重启并且显示故障信息。

- 注意: 变频器在以下故障下不能重启：欠压, 缺相-U(V,W,DB), 休丝断开, 外部故障-B, 变频器过热, 电机过热, 编码器错误, 过载 和电子热保护

- 注意: 当变频器发生故障后，变频器在30秒内重新启动并正常运行，变频器自动重新启动的次数加1并显示故障信息， 相反, 变频器在30秒内不能重新启动，变频器自动重新启动的次数减1并显示故障信息。

### 6.4.11 FUN_62 (停止后重启等待时间)

当 FUN_01(RUN/STOP Command source selection) 设置为 ‘Terminal1’ 或 ‘Terminal2 ’ ’FUN_03(停止方式)设定为 ‘Free-run’，在停止命令发出后，FX或RX又设为ON，则变频器会等一段时间后启动FUN_62。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_62 | Restart Time | 停止后重启等待时间 | 0.00 ~ 10.00 | sec | 0.00 |
| FUN_03 | Stop Mode | 停止模式 | Decel Free-run |  | Decel |

### 6.4.12 FUN_63, FUN_64 (Over speed error detection)

当电机的速度超过超速等级FUN_63(Over speed error detection level)且持续规定的时间FUN_64(Over speed error detection time)时，会出现超速错误。

| 代码 | LCD 显示 | 描述 | 设定范围 | 单位 | 工厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN_63 | Over speed error detection level | 超速等级 | 100.0~130.0 | % | 120.0 |
| FUN_64 | Over speed error detection time | 超速持续的时间 | 0.00~2.00 | sec | 0.00 |