# 警告

!

주의

!

1. 防止电击！！

- 当输入电源接通时不能打开前端盖板。

- 当前端盖板打开时，变频器不能运行，由于高电压端子和电容暴露在外面，容易引起电击。

- 除非配线和定期检修，不能打开前端盖板。电源切断后很长的时间内，内部电容给变频器提供电源，产生高压，容易引起电击。

- 配线和定期检修必须在电源	切断10分钟之后，并且检查直流电压放电的情况以后进行（低于30V）。

- 必须按照正确的方式接地 (200V级: 对地电阻为100或更小, 400V级: 对地电阻为10或更小)。

- 只能由专业人员进行配线和定期检修。

- 变频器正确安装后才能进行配线工作。

- 不能用湿手操作变频器否则将导致电击并损坏变频器。

- 如果电缆破损或重物压住电缆将导致电击。

2.  防止火灾！！

- 变频器安装在非易燃地方，不能将变频器安装在易燃或靠近易燃的地方，否则会发生火灾。

- 当变频器发生故障时要关断电源，否则发生火灾。

- 不要在直流端子P、N之间直接连接电阻，否则产生火灾。

3. 防止损坏！！

- 端子引入的电压不能高于额定电压，否则将导致变频器的损坏。

- 错误的配线和(＋/－)极性连接将导致变频器的损坏。

- 运行期间或切断电源几分钟内变频器内部非常热。不慎接触将导致烫伤。

4. 其他注意事项！！

注意以下各项，否则将导致变频器的损坏或电击。

1) 运输和安装

- 根据产品的重量以正确的方式运输产品，否则将导致变频器的损坏。

- 不要堆叠超过额定数目的变频器。

- 一定要根据用户手册的规范安装。

- 不要给有问题的变频器供电。

- 当变频器的运输时不要打开前端子盖板。

- 变频器上面不要放置重物。

- 安装方向必须遵守用户手册上的安装标准。

- 不要让类似螺钉、金属颗粒、水、油滴和其他杂物进入变频器内部。

- 不要使从空中落下的物体撞击变频器。

- 在下面的条件下使用变频器。

| 环境 | 环境温度 | - 10 ~ 40 ℃ (非冷冻) |
| --- | --- | --- |
|  | 湿度 | 90% RH以下 (无凝露) |
|  | 储藏温度 | - 20 ~ 65 ℃ |
|  | 环境条件 | 无腐蚀性气体 废油 易燃物体和其他杂物。 |
|  | 海拔/冲击 | 海拔1000m以下 , 5.9m/sec²(=0.6g)以下 |

2) 配线操作

- 在变频器的输出端不要连接前相电容器、浪涌滤波器和无线滤波器。

- 输出端子必须按照严格的顺序接线（U V W端子）。

3) 试运行

- 试运行之前检查参数是否正确。

4) 说明

- 当选择重启动功能时，在变频器报警停止后不要靠近机器，机器有可能重新启动。

- 键盘上的停止键功能是使机器停止，但为了安全起见，需设置一个急停开关。

- 当输入运行信号打开并且复位开关复位报警时变频器重新启动，所以在复位报警时确定运行开关  FX/RX是否关断。

- 不要修改或更改变频器内部的器件。

- 电子热保护功能不保护电机。

- 不要在电源输入端使用电磁开关控制变频器的运行和停止。

- 噪音滤波器将滤去通过电磁设备传来的干扰，靠近变频器的一些电子设备不加保护将受到干扰。

- 当输入电压不稳定的时候，在输入端加一个交流电抗器。由于从变频器发出的高次谐波可能导致前相电容和发生器发热而损坏。

- 当变频器驱动400V电机时，使用绝缘调整电或采取措施抑制浪涌电压，. 由于配线问题，使在接线端子产生的浪涌电压损坏绝缘导致电机损坏

- 当执行参数初始化后，所有的参数变为出厂值，所以有关参数应重新设置。

- 变频器可以设定为高速运行状态，因此要验证马达和机器是否能承受高速运转后在运行。

- 直流制动功能需安装制动单元来执行。

5) 故障问题

- 如果变频器故障或无法控制，避免设备由此导致处于危险状态，需要安装外部装置诸如制动器等。

6) 检查、维修、部件的替换

- 不能用高阻表（绝缘测试装置）测试控制板。

- 请参阅第7章的例行检查方法。