# 7. 检测和维修

## 7.1 定期检测和维修的注意事项

- 1) 首先检查变频器的输入电源否断电。

- 2) 即使断电后，变频器的电容电荷持续放电，要等待一段时间，直至直流侧电压放电完毕。

- 3) 测量变频器的电压最好用整流型的伏特表。

## 7.2 维修

#### 1) 日常维护

- ① 安装环境是否适当?

- ② 冷却系统方面?

- ③ 空气流通或噪声?

- ④ 是否过热?

#### 2) 定期维修

- 检测螺丝螺母拧紧或生锈。

- ② 检查变频器内的冷却风扇是否有异物或特脏。

- ③ 检查变频器内的PCB板是否特脏或有异物。

- ④ 连接处是否有异物。

#### 3) 高阻表测试

- 用高阻表检测外部电路时，一定把外部的电线和变频器断开。 高阻表不能检测变频器。

- ② 不要用高阻表或蜂鸣器测试电路的传导性。

- ③ 高阻表仅检测主要电路端子 (R, S, T, U, V, W) 的电线，不应检测PCB控制板。

## 7.3 主要部分的定期检测和维修

| 部件名称 | 检测时间 | 现象 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却风扇 | 2 年 | 旋转是否 | 请联系LGIS 办事处 |
| 电解电容 | 3 年 | 容量变小 | 请联系LGIS 办事处 |
| 继电器 | - | 故障 | 请联系LGIS 办事处 |
| 制动电阻 | - | 功率变小 | 请联系LGIS 办事处 |
| 电机 | 2000 小时 or 5 年 |  | 请联系LGIS 办事处 |

- 主要部件的定期检修基于满负载的连续运行 周围的环境和操作条件是变化的。