# 6. 参数功能

## 6.1 显示组 (DIS_[][])

##### 6.1.1  DIS_00 (显示电机的控制情况)

LCD屏幕上显示电机速度，电机控制模式，转矩和变频器输出电流。当变频器工作时这个代码会一直显示。

电机速度

电机控制模式

0.0rpm   SPD

Tq   0.0%    0.0A

变频器输出电流

转矩

| 代码序号 | 代码名称 | 单位 | 功能描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS_00 | 电机速度 | rpm | 以rpm为单位显示电机的真实速度 |  |
|  | 电机控制代码 |  | SPD | : 速度控制模式 |
|  |  |  | TRQ | : 转矩控制模式 |
|  |  |  | BX | : BX 运行 |
|  | 转矩 | % | 电机额定转矩的百分数 |  |
|  | 变频器输出电流 | A | 在RMS下显示 |  |

##### 6.1.2  DIS_01 ~ 03 (用户选择显示 1, 2 和3)

用户选择的显示1、2和3可以分别显示出下面表格中的任一数据之一。

出厂值DIS_01设置为‘PreRampRef’, DIS_02 设置为 ‘DC Bus Volt’, DIS_03 设置为‘Terminal In’

| 代码 序号 | LCD 显示 | 代码名称 | 单位 | 描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS_01 ~ DIS_03 | Ai1 Value ~ Ai6 Value | 多功能模拟输入值 | % | 显示百分数 %. (10V / 100% , 20mA / 100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PreRamp Ref | 预设加速/减速速度设定 | rpm | 加速/减速开始前的速度设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PostRamp Ref | 目标加速/减速速度设定 | rpm | 加速/减速开始后的目标速度设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASR Inp Ref | 速度控制输入设定 | rpm | ASR的最终速度设定(包括曳引和Droop ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor Speed | 电机真实速度 | rpm | 电机真实速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speed Dev | 速度远离数值 | rpm | 指令和速度之间的错误数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASR Out | 速度控制器输出 | % | 额定转矩的百分率上ASR 的输出值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIS_01 ~ DIS_03 | Torque Bias | 转矩偏差 | % | 额定转矩有关的转矩偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torque Limit | 转矩限制 | % | 额定转矩相关的转矩限制值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torque Ref | 转矩给定 | % | 额定转矩相关的转矩给定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IqeRef | 给定转矩电流 | % | 额定转矩电流相关的给定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iqe | 转矩电流 | % | 额定转矩电流相关的真实值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flux Ref | 给定磁通量 | % | 额定磁通量相关的给定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IdeRef | 给定磁通量电流 | % | 额定磁通量电流相关的给定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ide | 磁通量电流 | % | 额定磁通量电流相关的真实值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACR_Q Out | Q 轴ACR 输出 | V | Q 轴ACR 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACR_D Out | D 轴 ACR 输出 | V | D 轴 ACR 输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VdeRef | D 轴给定电压值 | V | D 轴给定电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VqeRef | Q 轴给定电压值 | V | Q 轴给定电压值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Out Amps RMS | 输出电流 | A | RMS中变频器输出电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Out Volt RMS | 输出电压 | V | RMS中变频器输出电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Out Power | 输出功率 | kW | 电机输出功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dc Bus Volt | 直流连接电压 | V | 变频器直流连接电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proc PID Ref | 过程PID 给定 | % | 过程PID给定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proc PID F/B | 过程PID反馈 | % | 过程PID反馈值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proc PID Out | 过程PID输出 | % | 过程PID输出值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor Temp | 电机温度 | deg | 显示电机温度。如果电机没安装传感器，显示25度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INV Temp | 变频器温度 | deg | 变频器中热接受器的温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INV i2t | 变频器 i2t | % | 变频器热容。150%的电流，1分钟变成100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MP Output | MOP 输出 | % | 端子输入Displays setting value when digital volume operation by terminal input is on. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ctrl Mode | 控制模式 |  | 当前使用的控制模式. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/W Version | 软件版本 |  | 变频器软件版本号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Run Time | 运行时间 |  | 上电后变频器运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminal In | 输入端子状况 |  | 输入端状况ON/OFF (0: OFF, 1: ON) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bit | MSB LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SIO | FX |  | RX |  | BX | P1 |  | P2 | P3 | P4 |  | P5 | P6 |  | P7 |
|  | Terminal Out | 输入端子状况 |  | 集电极开路输出的状况ON/OFF 继电器输出和故障报警继电器输出(0: OFF, 1: ON ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bit |  | MSB LSB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SIO |  | AX1 |  | AX1 |  |  | OC1 |  | NC |  | NC |  |  | NC |  |
|  | Run Status | 运行状况 |  | 当前运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 6.1.3  DIS_04 (过程PID 控制)

在同一个LCD屏幕上显示过程PID控制器的输出值、指令值和反馈值

过程PID输出

PIDOut 　　　0.0%      ＊　0.0%　　0.0%

*    0.0%    0.0%

过程PID F/B 值

过程PID指令值

##### 6.1.4  DIS_05 (故障显示)

显示当前故障，先前故障记录和故障清除功能。所有都可以在DIS_05中使用[SHIFT/ESC]设置

| 代码 序号 | LCD 显示 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIS_05 | 当前故障 | 当前故障 | 变频器正常的时候显示无故障，故障发生的时候显示故障 （查阅 ‘[3] 故障显示’) |
|  | 先前故障1 | 先前故障1 | 查阅变频器故障的章节 |
|  | 先前故障2 | 先前故障2 |  |
|  | 故障记数 | 故障发生的总次数 | 显示故障发生的总次数 |
|  | 故障清除 | 故障清除 | 总次数清除为0 |

当故障发生时，按[RESET]键以前, 需要在[PROG]使用[▲(Up)] / [▼(Down)]键检查速度指令和反馈值、输出频率、电流、电压、当前转矩指令和真实值，直流连接电压，端子输入输出状态，运行状态和运行时间。按[ENT]键使当前显示返回到初始屏幕显示，按[RESET]使当前的故障保存为先前故障1。

更多的细节查阅[8. 故障处理和检查].

| 序号 | 故障类型 | LCD 显示 | 序号 | 故障类型 | LCD 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U 相过流 | OC–U | 12 | 接地故障 | Ground Fault |
| 2 | V相过流 | OC–V | 13 | 变频器过热 | Inv Overheat |
| 3 | W相过流 | OC–W | 14 | 电子热保护 | E-Thermal |
| 4 | 保险丝断 | Fuse Open | 15 | 过载保护 | Over Load |
| 5 | 直流连接电压过压 | Over Voltage | 16 | 外部输入-B保护 | Ext-B Trip |
| 6 | U相IGBT 短路 | Arm Short–U | 17 | 选项板错误 | Option Err |
| 7 | V相IGBT 短路 | Arm Short–V | 18 | 变频器过载保护 | Inv OLT |
| 8 | W相IGBT 短路 | Arm Short–W | 19 | 电机过热 | Mot Overheat |
| 9 | DB上IGBT短路 | Arm Short–DB | 20 | 变频器端子传感器开路 | Inv THR Open |
| 10 | 编码器故障 | Encoder Err | 21 | 电机端子传感器开路 | Mot THR Open |
| 11 | 直流连接电压欠压 | Low Voltage | 22 | 电机失速 | Over Speed |

注意) 如果在同一时间发生了2个以上的故障，最后发生的故障优先显示，其他故障在DIS_05中记录

##### 6.1.5 DIS_06 (用户组显示  Enable/Disable)

用户功能代码频繁使用出现用户组。依靠在DIS_06中的设置, 可以显示只有用户组的单一模式，可以只显示显示组和用户组，可以显示包括用户组在内的所有组。

| 代码 序号 | LCD 显示 | 功能 | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIS_06 | Usr Grp Disp | 用户组显示 Enable/Disable | Not Used | 不显示用户组 |
|  |  |  | Dis+Usr Grp | 仅显示显示组和用户组 |
|  |  |  | Display ALL | 包括用户组在内的所有组显示，当使用第2功能的时候显示第2功能组，当选项板安装在主控制板上时显示外部组 |