# 3.安装和配线

这一章说明了变频器的通用安装和方式，包括电源端子和控制端子的接线及警告，并且对电源和控制端子的每个端子的功能进行了详尽的解释，

## 3.1 安装注意事项

- 3.1.1 不要把变频器安装在振动的地方。

- 3.1.2 环境温度

- 环境温度对变频器的使用寿命有很大影响， 所以安装环境温度保持在 –10 到 40℃范围之内。

SV-iV5

5 cm

5 cm

5 cm

环境温度的测量点

- 3.1.3 变频器安装在非易燃的地方。

- 3.1.4 避免潮湿和过热的环境。

- 3.1.5 变频器安装在无油污和无灰尘的地方，安装在封闭的地方，可以避免这些物质的进入。

- 3.1.6 安装变频器要有足够的空间以利于变频器的散热。

内置冷却风扇、

10cm

或更多

风

请确认线槽远离变频器，以使排风扇可以排风顺畅。

5cm

或更多

5cm

或更多

10cm

或更多

SV-iV5

- 3.1.7 当多个变频器安装在同一个柜子内时要特别注意。

- 如果多个变频器安装在同一柜子里时应特别注意变频器和风扇的位置， 如果变频器和风扇位置不正确则会影响到环境温度和排风量。正确的处理可以保持环境温度低于最高温度。

- 正确

- 不正确

通风扇

- 正确        变频器      不正确

- 3.1.8 用合适的螺钉或螺丝固定变频器。

## 3.2 配线

风扇的马达需提供220V的交流电源。 当电源使用380/440V时应使用降压变压器 (380:220V, 440:220V)， 具体的接线如下所示：

3.2.1 SV055iV5-2DB ~ SV220iV5-4DB

Tied to

Multi-function input

Shield

wire

Power Supply

Analog input 1

Volume Resistor (1/2W,3kΩ)

Max. AC 250V, 1A

Max. DC 30V, 1A

Fault alarm A contact

Fault alarm B contact

COMMON

-10 ~ 10V Output

Multi-function output 1

Multi-function output 2

COMMON

Max. AC 250V, 1A

Max. DC 30V, 1A

Auxiliary relay output 1

Auxiliary relay output 2

Forward RUN

Reverse RUN

Emergency stop

Fault reset

Multi-function input 1

Multi-function input 2

Multi-function input 3

Multi-function input 4

Multi-function input 5

COMMON

Analog input 2

Analog input 3

COMMON

Shield wire

Multi-function input 6

Multi-function input 7

A Phase Encoder Pulse Output

B Phase Encoder Pulse Output

Multi-function Open Collector  Output (24V, 50mA Max.)

- 这种接线图是基于I/O标准板（无扩展板）。

- 模拟量输入端子1, 2 和 3 : -10 ~ 10V, 10 ~ 0V, 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA

#### 3.2.2 SV300iV5-2 ~ SV2200iV5-4

Power Supply

Analog input 1

Volume Resistor (1/2W,3kΩ)

Max. AC 250V, 1A

Max. DC 30V, 1A

Auxiliary relay output 1

Auxiliary relay output 2

Shield wire

Analog input 2

Analog input 3

COMMON

Forward RUN

Reverse RUN

Emergency stop

Fault reset

Multi-function input 1

Multi-function input 2

Multi-function input 3

Multi-function input 4

Multi-function input 5

COMMON

-10 ~ 10V Output

Multi-function output 1

Multi-function output 2

COMMON

Max. AC 250V, 1A

Max. DC 30V, 1A

Fault alarm A contact

Fault alarm B contact

COMMON

Shield wire

Multi-function input 6

Multi-function input 7

A Phase Encoder Pulse Output

B Phase Encoder Pulse Output

Multi-function Open Collector  Output (24V, 50mA Max.)

- 这种接线图主要基于标准的I/O板（无扩展板）。

- 模拟量输入端子1, 2 和 3 : -10 ~ 10V, 10 ~ 0V, 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA

3.3 电源电路端子

3.3.1 端子分配 (SV055iV5-2DB ~ SV220iV5-4DB)

| R | S | T | U | V | W | G | N | B2 | B1 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.2 端子分配 (SV300iV5-2 / SV370iV5-2)

| R | S | T | G | U | V | W | G | P1 | P2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.3 端子分配(SV300iV5-4 / SV370iV5-4 / SV450iV5-4 / SV550iV5-4 / SV750iV5-4)

| R | S | T | G | U | V | W |  | P1 | P2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.4 端子分配 (SV900iV5-4 / SV1100iV5-4 / SV1320iV5-4 / SV1600iV5-4 / SV2200iV5-4)

| R | S | T | G | U | V | W | P1 | P2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3.5 电源电路端子的功能描述：

| 名称 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| R, S, T | 3 相输入电源端子 | 连接3相输入电源 1) 200V 级 : 200 ~ 230V, 50/60Hz 2) 400V 级 : 380 ~ 460V, 50/60Hz |
| U, V, W | 变频器输出端子 | 连接3相异步电机 |
| G | 接地端子 | 用于变频器的接地线 |
| B1, B2 | 制动电阻接线端 | 连接制动电阻 |
| P1, P2 | 直流电抗器和制动单元 | 用于直流电抗器 制动单元和DC link共同连接端 |
| N | 制动单元 | 用于制动单元和DC link 共同连接端 |

3.3.6 电源端子接线必要注意事项

R S T三个端子用于连接3相输入电源，连接后检查是否与变频器的标注一致， U V W三个端子决不能连接于三相输入电源，这样就会引起变频器的IGBT击穿。

### R   S    T   G   U   V   W

3 相输入电源

决不能在变频器的输出端连接前相电容器，  如果已经安装了前相电容器，应移走这个装置。

前相电容器

SV-iV5

③ 变频器和电机的接线距离不要超过30米。如果接线太长，由于接线常数的问题浪涌电压可能出现在电机接线端子上。 尤其是400V级电机时，绝缘程度被减小，所以当使用400V电机时使用绝缘加强电机。

④ 输入端子和电机接线端子须用压接端子和绝缘帽。

⑤ 接线完成后必须把金属和电缆碎屑清除干净。

⑥ 控制电路必须用屏蔽电缆和双绞电缆， 控制电缆不要和电源电缆放在同一走线槽内。

⑦ 当运行变频器之后改变配线方式，必须确认键盘的LCD关掉或运行灯灭掉。因为变频器内部的电容存在高压放电，如果操作不当会造成人身伤亡或伤害。

⑧ 22kW以下的变频器， B1 和 B2 不能连接其他的元件只能连接指定的制动电阻。

3.3.7 主要电源配线和接地线的配线尺寸

- 主电源电路配线尺寸

- 如果配线不正确的话，对变频器和变频器的操作者会造成严重伤害。

| - 变频器的功率 |  | - 线径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - mm² |  | - AWG |  |
|  |  | - R, S, T | - U, V, W | - R, S, T | - U, V, W |
| - 200V | - 5.5 kW | - 5.5 | - 5.5 | - 10 | - 10 |
|  | - 7.5 kW | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 |
|  | - 11 kW | - 14 | - 14 | - 6 | - 6 |
|  | - 15 kW | - 22 | - 22 | - 4 | - 4 |
|  | - 18.5 kW | - 30 | - 30 | - 2 | - 2 |
|  | - 22 kW | - 38 | - 30 | - 2 | - 2 |
|  | - 30 kW | - 60 | - 60 | - 1/0 | - 1/0 |
|  | - 37 kW | - 60 | - 60 | - 1/0 | - 1/0 |
| - 400V | - 5.5 kW | - 3.5 | - 2 | - 12 | - 14 |
|  | - 7.5 kW | - 3.5 | - 3.5 | - 12 | - 12 |
|  | - 11 kW | - 5.5 | - 5.5 | - 10 | - 10 |
|  | - 15 kW | - 14 | - 8 | - 6 | - 8 |
|  | - 18.5 kW | - 14 | - 8 | - 6 | - 8 |
|  | - 22 kW | - 22 | - 14 | - 4 | - 6 |
|  | - 30 kW | - 22 | - 22 | - 4 | - 4 |
|  | - 37 kW | - 22 | - 22 | - 4 | - 4 |
|  | - 45 kW | - 38 | - 38 | - 2 | - 2 |
|  | - 55 kW | - 38 | - 38 | - 2 | - 2 |
|  | - 75 kW | - 60 | - 60 | - 1/0 | - 1/0 |
|  | - 90 kW | - 60 | - 60 | - 1/0 | - 1/0 |
|  | - 110 kW | - 80 | - 80 | - 3/0 | - 3/0 |
|  | - 132 kW | - 100 | - 100 | - 4/0 | - 4/0 |
|  | - 160 kW | - 100 | - 100 | - 4/0 | - 4/0 |
|  | - 220 kW | - 2 x 100 | - 2 x 100 | - 2 x 4/0 | - 2 x 4/0 |

- 电缆的负荷电压是600V

- 接地线的尺寸和注意事项

- 电机和变频器的接地防止感应电压引起触电， (200V 级: 100Ω以下, 400V 级: 10Ω以下)

- 变频器的接地端子有专用的接地端子。

- 接地线建议客户用短而粗的接地电缆。

| 电机功率 | 接地线尺寸 ( mm²) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 200V 级 | 400V 级 |
| 5.5 ~ 7.5 kW | 5.5 | 3.5 |
| 11 ~ 15 kW | 14 | 8 |
| 18.5 ~ 22 kW | 22 | 14 |
| 30 ~ 37 kW | 22 | 14 |
| 45 ~ 75 kW | - | 22 |
| 90 ~ 132 kW | - | 38 |
| 160 ~ 220 kW | - | 60 |

3.3.8 直流电抗器的配线 (可选) (30kW以上)

DC Reactor

##### P1

##### P2

##### G   U   V   W          N

3.3.9 制动单元的配线 (可选) (30kW以上)

制动单元

P1  P2  N

P/B1

N

B2

##### G

##### G   U   V   W

##### 制动电阻

3.3.10  直流电抗器 (可选) 和制动电阻(可选)的配线 (30kW以上)

制动单元

##### P1  P2  N

G     N    B2  P/B1

##### G   U   V   W

制动电阻

直流电抗器

3.4 控制回路端子

3.4.1 控制回路端子的标准分配(SIO)

编码器类型设置

模拟输入模式选择

电压/电流

3.4.2 控制端子功能描述

| 项目 | 名称 | 功能 |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入触点(CN4) | FX | 正向运行 |  | 当连接到CM端子时，正向/反向运行命令为ON。 |
|  | RX | 反向运行 |  | - FX/RX 在同一时间为ON或OFF时，电机停止。 |
|  | BX | 急停 |  | 当连接到CM端子时，信号为ON，电机按着FREERUN方式减速停止，并不发出警报。 |
|  | RST | 故障复位 |  | 故障状态被复位 |
|  | P1 | 多功能 输入触点 |  | 可以在以下29种不同的功能中选择其一： (多步速 1 / 2 / 3, 点动 , 手动控制 Up / Down / Save / Clear, 模拟量保持, Main Drive, 第二电机功能设置, 加./减时间选择, 3 线运行, 外部故障 (B 触点), 电源故障保护, 反转运行保护, PI控制取消, 定时器输入, 取消软启动, ASR PI增益切换, ASR P/PI 切换, 磁通量设定值的切换, 预激磁, 速度/转矩控制l, 转矩ON/Off, 转矩补偿ON/Off, 直流制动, 节能运行) |
|  | P2 |  |  |  |
|  | P3 |  |  |  |
|  | P4 |  |  |  |
|  | P5 |  |  |  |
|  | P6 |  |  |  |
|  | P7 |  |  |  |
|  | CM | 公共端子 |  | - 任何端子连接CM信号为ON |
| 项目 | 名称 | 功能 |  | 描述 |
| 模拟输入 (CN5) | VREF | 模拟量电源供应 |  | - 可变电阻参考值 ( + 10V ) : 10k |
|  | AI1 | 电压和电流信号输入 |  | - 电压 (-10 ~ 10V) 或电流模式来改变多功能模拟输入， 以下8种不同的功能可供选择： (速度/转矩/磁通量设置, 转矩补偿, 转矩限定, PI控制设定, 过程控制反馈值,曳引控制设定) - 电压信号的跳线模式设置  AI1 和AI2 打开 - 电流信号模式的跳线设置  AI1 和 AI2 闭和 |
|  | AI2 |  |  |  |
|  | AI3 | 电压或电机的NTC 信号输入 |  | - 电压和电机的NTC信号(仅供 LG Otis 电机提供)可供选择 - 跳线设置  AI3 打开 : 电压信号  AI3 闭和 : 电机 NTC 信号 |
|  | 5G | 公共端 |  | - 模拟量输入信号的公共端 |
| 编码器输入 (CN5) | P5 | 脉冲编码器的电源输入 |  | +5V |
|  | 5G |  |  | 0V |
|  | A+ | 编码器 A 相 |  | - 线形脉冲编码器的A, B相信号 - 跳线 JP2 连接到 P5, 跳线 JP1 连接到 LD, |
|  | A- |  |  |  |
|  | B+ | 编码器 B 相 |  |  |
|  | B- |  |  |  |
|  | P15 | 脉冲编码器电源的输入 |  | +15V |
|  | 5G |  |  | 0V |
|  | PA | 编码器的A相 |  | - 反馈或集电极开路型脉冲编码器的A B信号 I/O PCB 板上的JP2 连接到P15, 跳线JP1连接到OC, |
|  | PB | 编码器的B相 |  |  |
| 模拟输出 (CN5) | AO1 | 模拟量输出1 | - -10V ~ +10V - 以下31种不同的功能可供选择： (电机速度, 速度设定1~2, 转矩设定1~2, 转矩电流, 磁通量设定, 磁通量电流, 输出电流, 输出电压, 电机温度, 直流侧电压.. ) |  |
|  | AO2 | 模拟量输出2 |  |  |
|  | 5G | 公共端 | - 模拟量输出公共端 |  |
| 集电极 输出 (CN6) | OC1 | 多功能输出触点 | - 以下14种不同的功能可供选择： 零速检测, 速度检测 (双向), 速度检测 (无方向), 速度到达, 速度偏离, 转矩检测, 转矩限定, 电机过热,变频器过热, 欠压, 变频器运行, 变频器重启,变频器启动, 定时器输出 |  |
|  | EG |  |  |  |
| 输出触点(CN3) | 1A | 辅助继电器触点1 (a 触点) |  |  |
|  | 1B |  |  |  |
|  | 2A | 辅助继电器触点2 (a 触点) |  |  |
|  | 2B |  |  |  |
|  | A | 故障继电器 A | - 当故障发生时动作 |  |
|  | B | 故障继电器 B | - 当急停发生时不动作 |  |
|  | C | 公共端 | - A和B的公共端子 |  |

3.4.3 控制回路端子配线

① 强烈建议用屏蔽线和依稀基绝缘线。

② 如果距离比较长，建议使用双绞线。

③ 线径的尺寸最小为 0.2 ～ 0.8mm2 (18 ～ 26 AWG)电缆。

④ 螺钉的扭矩应低于 5.2 lb-in。

⑤ 辅助触点1，2 最大负荷为： AC 250V/1A, DC 30V/1A。

⑥ 故障继电器A，B触点的最大负荷为；AC 250V/1A, DC 30V/1A。

⑦ 集电极输出端子1, 2 和3最大负荷应低于24V/100mA。

⑧ 控制回路和电源回路的电缆走线应分开走线，如果彼此之间有交叉， 它们应该为垂直交叉。

10cm以上

10cm以上

动力电缆

控制回路的电缆

3.4.4 脉冲编码器接线注意事项

1) 检查电机和编码器之间的连接器安装是否到位。

① 检查脉冲编码器安装是否到位，并且是否和电机速度一致。

② 如果电机和编码器之间的速度是否一致，否则会产生电机不启动和机械振动的现象。

③ 电机和编码器之间的连接有问题的话，会产生扭矩波动和机械振动。

2) 脉冲编码器的配线，

① 建议使用双绞屏蔽线，并且I/O PCB板的接地端子必须接地屏蔽。

② 信号线和电源线必须分离。否则电磁干扰会影响到脉冲编码器的输出信号。

3.4.5 反馈和集电极开环类型的脉冲编码器的跳线和接线。

集电极开环型脉冲编码器的情况, PAR_11(Enc Err Chk) 应设置为 ‘No’.

+15V 集电极开环型

跳线设置

接地端子

3.4.6 线形驱动型的编码器的接线和跳线

+5V 线形驱动型

的跳线设置

屏蔽线接地

3.4.7 模拟量输入模式的跳线设置 (电压/电流/电机NTC 输入)

AI1, AI2

电流信号: 打开

电压信号: 短接

AI3

电压输入: 左

电机NTC信号: 右