第四章  参数说明

## 4.1 驱动组 [DRV]

#### DRV-00: 输出频率 / 输出电流

通过LCD 操作面板，这个代码给出了关于电机停止/运行，频率设定方法，输出电流，变频器运行状态和输出或者频率设定的信息。通过 7-段操作面板，这个代码给出了关于设定在DRV-13的电机方向和输出或者频率设定的信息。

用户可以通过按下[FUN]键设定指令频率。

相关功能:	     DRV-04 [频率模式]

FU1-20 [最大频率]

I/O-01~I/O-10 [参考输入]

- DRV-04: 选择频率设定方法[操作面板-1, Kepad-2, V1, I, V1+I Modbus-RTU]

- FU1-20: 设定变频器可以输出的最大频率

- I/O-01~I/O-10: 为频率设定改变模拟输入信号 (V1和 I) 的缩放比例.

#### DRV-01: 加速时间

#### DRV-02: 减速时间

当加速和减速的时候， 变频器的目标是FU2-70。如果FU2-70被设定成 “最大频率”时，加速时间是从0赫兹达到FU1-20所需要的时间。同时减速时间是从FU1-20[最大频率]达到0赫兹所需要的时间。

当FU2-70被设定成 ‘Delta频率’，加速和减速时间是它从当前频率达到目标频率（代替最大频率）的时间。

加速和减速时间可以通过多功能输入改变到预设的加减速时间。通过设定多功能输入(P1, P2, P3) 至 ‘XCEL-L’, ‘XCEL-M’, ‘XCEL-H’，根据P1, P2,P3的组合输入，可以应用设定在I/O-25 ~ I/O-38的减速和加速时间。

输出频率

最大频率.

时间

加速时间

减速时间

相关功能:	FU1-20 [最大频率]

FU2-70 [加速/减速频率设定]

FU2-71 [加速/减速时间尺度]

I/O-12 ~I/O-14 [多功能输入端子 P1,   P2, P3]

I/O-25 ~I/O-38 [多步频率加速/减速时间]

- FU2-70: 选择加速/减速目标频率 [最大频率， Delta频率]

- FU2-71: 选择时间尺度. [0.01, 0.2, 1]

- I/O-12 ~I/O-14: 设定输入端子 P1, P2, P3的端子功能

- I/O-25 ~I/O-38: 通过多功能输入（P1,P2,P3）启动预设加速/减速时间

#### DRV-03: 驱动模式 (运行/停止方法)

选择运行/停止指令源

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 操作面板 | 0 | 操作面板控制运行/停止 |
| Fx/Rx-1 | 1 | 运行/停止由控制端子FX, RX 和 5G控制 (方法 1) |
| Fx/Rx-2 | 2 | 运行/停止由控制端子FX, RX 和 5G控制 (方法 2) |

输出频率

FX-CM

time

ON

RX-CM

ON

正向

反向

正向运行

反向运行

[驱动模式: ‘Fx/Rx-1’]

输出频率

FX-CM

time

ON

RX-CM

ON

正向

反向

运行/停止

方向

[驱动模式: ‘Fx/Rx-2’]

#### DRV-04: 频率模式 (频率设定方法)

选择频率设定源

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 操作面板-1 | 0 | 频率设定在 DRV-00。通过[FUNC] 键改变频率同时通过[FUNC]键确认。在没有按下[FUNC]键确认之前， 变频器不会输出改变的频率。 |
| 操作面板-2 | 1 | 频率设定在 DRV-00。按下 [FUNC] 键然后按[▲], [▼] 键，变频器立即立即输出改变的频率。按下[FUNC] 键保存被改变的频率。 |
| V1 | 2 | 输入频率设定 (0-10V) 至 “V1”控制端子。关于信号尺度的变化，参考 I/O-01~I/O-05。 |
| I | 3 | 输入频率设定 (4-20mA) 至 “I”控制端子。关于信号尺度的变化，参考 I/O-06~I/O-10。 |
| V1+I | 4 | 输入频率设定(0~10V, 4~20mA)至“V1”,“I” 控制端子。 ‘V1’信号覆盖 ‘I’信号。 |
| MODBUS-RTU | 5 | 频率由通讯来设置的 (MODBUS-RTU) 详细资料清查第5章 |

相关功能:	I/O-01~I/O-10 [参考输入]

I/O-01 ~ I/O-10: 改变模拟输入信号 (V1和 I) 的尺度以适合于频率设定。

输出频率

模拟信号输入 (V1)

0V

10V

频率设定范围

最大频率

[Freq Mode: ‘V1’]

输出频率

最大频率

4mA

20mA

频率设定范围

模拟输出信号(I)

[Freq Mode: ‘I’]

输出频率

最大频率x

0V+4mA

频率设定范围

10V+20mA

模拟输出信号(‘V1+I’)

[Freq Mode: V1+’I’]

#### DRV-05 ~ DRV-07: 多段速频率1 ~ 3

变频器输出预设频率，同时根据被设定成‘速度-L’，‘速度-M’和‘速度-H’的多功能端子 设定这些代码。输出频率由设定在I/O-12~I/O-17中的P1, P2,P3的二进制组合决定。预设值的输出参考下表。

| P1, P2, P3的二进制组合 |  |  | 输出频率 | 多多步速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速度-L | 速度-M | 速度-H |  |  |
| 0 | 0 | 0 | DRV-00 | 速度 0 |
| 1 | 0 | 0 | DRV-05 | 速度 1 |
| 0 | 1 | 0 | DRV-06 | 速度 2 |
| 1 | 1 | 0 | DRV-07 | 速度 3 |

P1-CM

ON

输出频率

Time

Time

P2-CM

ON

Time

P3-CM

Time

ON

Speed 3

Speed 0

Speed 2

Speed 1

P1-CM

ON

输出频率

时间

时间

P2-CM

ON

时间

P3-CM

时间

ON

速度 3

速度 0

速度 2

速度 1

[多步频率输出]

相关功能：	I/O-12~I/O-14 [设置输入]

I/O-17 [滤波时间常数]

- I/O-01 ~ I/O-10: 设定模拟输入信号(V1和I)的比例（频率设定）

- I/O-17: 调整输入端子的反应灵敏度和消除触点噪声。

#### DRV-08: 输出电流

这个代码显示了变频器的输出电流。（RMS）

#### DRV-09: 电动速度

| 这个代码显示了电机在运行时的电机速度（RPM）。 故障 (跳闸) | 操作面板显示 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 选择 | 显示 |
| 过电流 1 | Over 电流 1 | OC |
| 过电压 | Over Voltage | OV |
| 外部跳闸输入 A | External-A | EXTA |
| 紧急停止 (没有闭锁) | BX | BX |
| 低电压 | Low Voltage | LV |
| 保险丝开路 | Fuse Open | FUSE |
| 接地故障 | Ground Fault | GF |
| 散热片过热 | Over Heat | OH |
| 电子热保护跳闸 | E-Thermal | ETH |
| 超负荷跳闸 | Over Load | OLT |
| 变频器 H/W 故障 - EEP 错误 - ADC 偏移量 - WDOG 错误 - 同断相路 | HW-Diag | HW |
| 外部跳闸输入B | External-B | EXTB |
| 过电流 2 | Arm Short | ASHT |
| 选项错误 | Option | OPT |
| 输出缺相 | Phase Open | PO |
| 变频器过载 | Inv. OLT | IOLT |

用以下的公式去衡量机械速度，如果用户想改变电机速度显示的转速（r/min）或者机械速度（m/min）使用FU2-74 [电机速度显示增益] 。

电机速度 = 120 * (F/P) * FU2-74

F: 输出频率 P: 电极的号

#### DRV-10: DC 连接电压

这个代码显示了变频器的DC连接电压。

#### DRV-11: 用户显示选择

这个代码显示了在FU2-73 [用户显示]中选择的参数。在FU2-73中有3种参数：电压，功率，转矩。

#### DRV-12: 故障显示

这个代码显示了变频器的电路故障（跳闸）状态。在按下[RESET] 键去检查故障内容，输出频率，输出电流，或者变频器在故障出现时是否处于加速，减速和常速运行之前，使用 [FUNC], [▲]和 [▼] 键。按下[FUNC] 键去终止。当按下[RESET]键时， 故障的内容保存在FU2-01~FU2-05。具体内容参考第七章

- 注释: 有 WDOG 错误，EEP错误和 ADC偏移量 的变频器硬件故障，当H/W故障时，变频器不复位。在通电之前， 一定要修理故障。

注释: 有多种故障出现时，仅显示最高等级的故障。

相关功能：	FU2-01~FU2-05 [以前的故障历史]

FU2-06 [擦除故障历史]

- FU2-01~FU2-05: 至多保存5个故障

- FU2-06: 擦除在FU2-01~FU2-05中的历史

#### DRV-13: 电机方向设定（7-段操作面板）

这个编码设定电机方向

| 7-段显示 | 说明 |
| --- | --- |
| F | 正向运行 |
| r | 反向运行 |

#### DRV-20: FU1 组选择

#### DRV-21: FU2 组选择

#### DRV-22: I/O 组选择

4.2功能1组[FU1]

#### FU1-00: 跳跃到想得到的代码#

可以通过键入指定的代码号，跳跃到任何参数。

#### FU1-03: 运转方向设定

这个功能阻止电机向指定的反方向转动。 这个功能可以使类似扇，泵等负载向一个方向旋转。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 无 | 0 | 可以进行正转和反转。 |
| 正向阻止 | 1 | 阻止正向运行 |
| 反向阻止 | 2 | 阻止反向运行 |

#### FU1-05: 加速方式设定

#### FU1-06: 减速方式设定

可以根据应用选择加速和减速方式的不同组合

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 直线 | 0 | 这是常转矩的应用方式 |
| S-曲线 | 1 | 这种方式允许电机平滑加速/减速。实际加速/减速时间比在DRV-01和DRV-02中设定的时间长 40% 。 这种设定在加速和减速期间避免了冲击，同时阻止了物体在传送机或者其他移动设备上不稳定或翻转。 |
| U-曲线 | 2 | 这种方式在类似绕组机器应用中提供了更有效的加速减速控制。 |
| 最小化 | 3 | 变频器通过使用它的额定电流的150%的电流加速已缩短加速时间。使用过电压跳闸等级的95%的DC电压减速已缩短减速时间。 适当应用: 需要变频器和电机的最大容量。 不适当应用: 电流限制功能可能运行很长时间因为带有高GD²的负载， 象风扇。 |
| Optimum | 4 | 变频器使用它的额定电流的120%的电流加速， 使用过电压跳闸等级的93%的DC电压减速 |

- 注释: 在选择了最小或者最优的情况下，将忽略DRV-01 和DRV-02。

- 注释: 当负载惯性小于10倍的电机惯性时‘最小’ 和 ‘最优’功能运行正常。 (FU2-37)

- 注释: 当电机的容量小于变频器的容量时‘最优’ 有用。

- 注释: ‘最小’和 ‘最优’功能不适用于提升设备的下降运行。

输出频率

时间

加速方式

减速方式

[加/减速方式: ‘直线’]

输出频率

时间

加速方式

减速方式

[加/减速方式: ‘S-曲线’]

输出频率

时间

加速时间

减速时间

[Accel/Decel 方式: ‘U-曲线’]

#### FU1-07: 停止模式

选择变频器的停止方式。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| Decel | 0 | 通过减速方式停止变频器 |
| Dc-brake | 1 | DC制动停止变频器。在减速过程中当频率达到设定在FU1-08中的DC制动频率时，变频器输出DC电压 |
| Free-run (滑行停止) | 2 | 当输入停止信号时，变频器立即切断输出。 |

输出频率

时间

FX-CM

ON

输出电压

时间

时间

停止指令

[停止模式: ‘Decel’]

输出频率

时间

FX-CM

ON

输出电压

时间

时间

停止指令

FU1-08

FU1-10

[DCBr  值]

t1

t2

t1: FU1-09

t2: FU1-11

[停止模式: ‘Dc-brake’]

输出频率

时间

FX-CM

ON

输出频率

时间

时间

输出关断

输出关断

输出关断

[[停止模式: ‘Free-run’]

#### FU1-08: DC 制动频率

#### FU1-09: DC 制动执行延迟时间

#### FU1-10: DC 制动电压

#### FU1-11: DC 制动时间

这个功能通过引入DC电压至电机而使电机迅速停止。选择在FU1-07中的‘DC-制动’激活FU1-08~FU1-11。

FU1-08 [DC制动频率] 是在减速过程中变频器开始输出DC电压的频率。

FU1-09 [DC 注入制动On-延迟时间] 是在DC制动之前的变频器输出封锁时间。

FU1-10 [DC 注入制动电压] 是注入到电机的DC 电压。这个功能基于FU2-33 [电机额定电流]功能。

FU1-11 [DC 注入制动时间]是 加到电机上的DC电流的时间。

Output Frequency

Time

FX-CM

ON

Output Voltage

Time

Time

停止命令

FU1-08 [DCBr Freq]

FU1-10

[DCBr Value]

t1

t2

t1: FU1-09

t2: FU1-11

输出频率

时间

FX-CM

ON

输出电压

时间

时间

停止指令

FU1-08 [DCBr  freq]

FU1-10

[DCBr  value]

t1

t2

t1: FU1-09

t2: FU1-11

[直流制动]

#### FU1-12: 初始 DC制动电压

#### FU1-13: 初始 DC制动时间

变频器注入DC制动电压使初始频率保持一段时间，在加速前，变频器输出DC制动电压至电机并保持一段时间（FU1-13）。

输出频率

时间

FX-CM

ON

输出电压

时间

时间

Run command

FU1-22

FU1-12

t1

t1: FU1-13 [初始 DC制动时间 ]

输出电流

时间

[初始 DC制动运行]

相关功能：	FU2-33 [电机的额定电流]

- FU2-33: 有参数限定的DC 电流.

- 注释: 当FU1-12 或者FU1-13设定成‘0’时，DC 注入制动功能不起作用。

注释: 当多功能输入被设定成‘DC制动’时，FU1-12 [初始DC 注入制动电压] 被多功能输入用作DC制动电压。

#### FU1-20: 最大频率

#### FU1-21: 转折频率

#### FU1-22: 初始频率

0.50

22

FU1-20 [最大频率] 是变频器的最大输出频率。一定要注意这个最大频率不能超过电机的额定速度。

FU1-21 [转折频率] 是变频器输出额定电压的频率。在使用50Hz电机的情况下，设定成50Hz。

FU1-22 [初始频率] 是变频器开始输出电压时的频率。

输出电压

额定电压

输出频率

FU1-22.

FU1-21.

FU1-20

- 注释: 如果设定频率设定低于初始频率，变频器不输出电压。

#### FU1-23: 频率限定选择

#### FU1-24: 下限频率

#### FU1-25: 上限频率

FU1-23 选择了变频器运行频率的极限。如果FU1-23 被设定成‘是’，变频器在上限和下限极限设定内运行。当频率设定在频率设定范围之外，变频器在上限或者下限频率运行。

输出频率

最大频率

时间

FU1-24

FU1-25

频率设定曲线

输出频率曲线

[Freq. limit: ‘Yes’]

注释 在加速和减速期间， 频率限定不起作用。

#### FU1-26: 手动/自动补偿选择

#### FU1-27: 正向转矩补偿

#### FU1-28: 反向转矩补偿

这个功能是在低速的情况下，通过增加变频器的输出电压增加启动转矩。如果补偿值比预定的值高，将导致电机流量饱和引起过电流跳闸。当变频器和电机之间的距离过长时，增加补偿值。

[手动转矩补偿]: 正向和反向转矩补偿分别设定在FU1-27 和FU1-28。

- 注释: 转矩补偿值是变频器额定电压的百分数。

- 注释: 当FU1-29 [V/F方式] 被设定成 ‘用户 V/F’时，这个功能不起作用。

- 注释: 当FU2-40 [控制模式] 被设定成 ‘无传感器’时，转矩补偿值是变频器额定电压的千分率。

[自动转矩补偿]: 根据负载变频器通过自动补偿输出比较高的初始补偿。

- 注释: 自动转矩补偿仅可以在第一个电机获得。对于第二个电机来说，一定要使用手动转矩补偿。

- 注释: 自动转矩补偿值可以添加到手动转矩补偿值。

- 注释: 仅当FU2-40 [控制模式] 被设定成 ‘无传感器’时， 才可以获得自动转矩补偿。.

- 为了更有效的使用自动转矩补偿， 在FU2-41 [自动调谐]中实施自动调谐。

转折频率

[常数转矩负载: 传送机, 移动设备等.]

输出电压

输出频率

100%

手动 补偿值

正向和反向

(FU1-27和FU1-28设定同一个值)

输出电压

输出

频率

100%

Manual boost value

正向 – 监视

(设定 FU1-27一个值)

反向 –产生

(设定 FU1-28 为 ‘0’)

FU1-21

[上升和下降负载: 停车，铰链等]

相关功能：	FU1-29 [电压/赫兹方式]

FU2-40 [控制模式选择]

#### FU1-29: V/F方式

这是电压/频率比例方式。根据负载选择合适的V/F 方式。电机的转矩随V/F 方式而定。

需要恒转矩的时候使用[线性] 方式。这个方式保持了从0到转折频率的线性V/F比例。这种方式应用到传送机， 停车设备等。

当需要变化的转矩时， 使用[平方根]方式。这种方式保持了平方根的V/F比例。这种方式应用在风扇，泵等。

[用户 V/F]方式应用在特殊应用的情况。  用户可以根据不同的应用调整V/F比例。这种方式的完成是在初始频率和转折频率之间的四点分别设定电压和赫兹。

电压和频率的四点分别设定在FU1-30~FU1-37中。

输出电压

输出频率

转折频率

100%

[V/F 方式: ‘线性’]

输出电压

输出频率

转折频率

100%

[V/F 方式: ‘平方根’]

输出电压

输出频率

转折频率

100%

FU1-31

FU1-30

FU1-34

FU1-33

FU1-35

FU1-37

FU1-36

FU1-32

[V/F 方式: ‘用户 V/F’]

#### FU1-30 ~ FU1-37:用户V/F 频率和电压

仅当在FU1-29[V/F方式] 选择‘用户V/F’时，才能获得这些功能。用户可以通过设定在FU1-22 [初始频率] 和 FU1-21 [转折频率]之间的四点设定用户V/F方式。

输出电压

输出频率

转折频率

100%

FU1-31

FU1-30

FU1-34

FU1-33

FU1-35

FU1-37

FU1-36

FU1-32

[User V/F]

- 注释: 当选择了 ‘用户 V/F’时，可以忽略FU1-26 ~ FU1-28 的转矩补偿。

Related 功能s:	FU1-21 [Base Frequency]

FU1-22 [Starting Frequency]						FU1-29 [Volts/Hz Pattern]

#### FU1-38: 输出电压调整

这个功能用于调整变频器的输出电压。当使用额定电压低于主输入电压的电机时，这个功能是非常有用的。当设定为100%，变频器的输出电压是它的额定电压。

输出电压

Output

frequency

FU1-21 [Base Freq]

100%

50%

When set at 50%

- 注释:即使FU1-38 被设定成110%，变频器的输出电压也不超过主输入电压。

#### FU1-39: 节能等级

这个功能用于在稳速状态下不需要高转矩和电流的应用中减小输出电压。如果能量等级设定在20%，在加速到频率设定（稳速）后，变频器减小它的输出电压。这个功能可能在波动负载中缺乏输出转矩引起过电流跳闸。

输出电压

输出频率

Reference frequency

(Steady speed)

100%

80%

[当能量保存等级设定在 20%]

- 注释: 这个功能不推荐在大负载和需要经常加速和减速的应用中使用。

#### FU1-50: 电子热保护(电机 i2t) 选择

#### FU1-51: 电子热保护等级（1分种）

#### FU1-52: 电子热保护等级（连接）

#### FU1-53: 电机冷却方式（电机类型）选择

这些功能是在电机没有使用其它的热继电器时在过热的情况下保护电机。 变频器使用一些参数计算电机温度的升高，同时判断使用的电流是否造成电机过热。当电子热保护功能运行时，变频器关断输出同时显示跳闸信息。

如选择 YES 激活电子热保护功能

当变频器决定电机过热时，这是一个参考电流。 当电流为设定在FU2-33中的额定电机电流的150% 时， 同时已经超过1分钟，变频器故障保护跳闸。

注释: 设定值是 FU2-33 [额定电机电流]的百分数。

这是一个电机能连续运行的电流。一般情况下，这个值设定为100%，这是设定在FU2-33中的额定电流。这个值必须小于FU1-52 [ETH 1分钟]。

注释: 设定值是 FU2-33 [额定电机电流]的百分数

负载电流 [%]

跳闸时间

FU1-51

[ETH 1min]

1 minute

FU1-52

[ETH cont]

[Motor i2t 特性 曲线]

为了使ETH 功能(电机 i2t)工作正常，必须根据电机的类型正确选择电机的冷却方法。

[自冷却]是指在电机的轴上直接连接一个冷却扇。当电机在低速运行状态时，这种冷却效果将降低。电机的电流将随着电机速度降低而降低。

[强制冷却]是一个具有为冷却扇单独配有分离电源的电机。这种冷却方法不受电机速度变化的影响。

Continuous load 电流 [%]

输出频率

20Hz

60Hz

自冷却

强制冷却

100%

95%

65%

[负载电流减载曲线]

- 注释: 即使由于负载的波动，加速和减速的原因使电机的电流经常发生变化，变频器依然计算 i2t，同时累积这个值以保护电机。

相关功能：	FU2-33 [额定电机电流]

#### FU1-54: 过载报警等级

#### FU1-55: 过载报警时间

当输出电流达到FU1-54[过载警告等级]同时持续FU1-55[过载警告时间]时变频器产生报警信号，即使再次低于FU1-54时，报警信号仍将持续FU1-55中设定的时间。

多功能输出端子 (AXA-AXC) 被用作报警信号输出。为了输出报警信号，设定I/O 44 [多功能辅助触点输出] 至 ‘OL’。

- 注释 ：变频器在这个功能时不跳闸。

- 注释：设定值是FU2-33 [额定电机电流]的百分数。

t1: FU1-55 [Overload Warning Time]

Output 电流

time

time

FU1-54

[OL level]

FU1-54

[OL level]

AXA-AXC

ON

t1

t1

[过载警告]

相关功能：	FU2-33 [额定电机电流]

I/O-44 [多功能辅助触点输出]

#### FU1-56: 过载跳闸选择

#### FU1-57: 过载跳闸等级

#### FU1-58: 过载跳闸延迟时间

当输出电流持续超过FU1-57[过载跳闸等级]的时间达到FU1-58 [过载跳闸时间]，变频器关断它的输出， 显示错误信息。这项功能在负载异常的情况下保护电机和变频器。

注释:设定值是FU2-33 [额定电机电流]百分数。

输出电流

时间

时间

FU1-57

[OLT level]

FU1-57

[OLT level]

输出频率

FU1- 58 [OLT time]

Ooverload Trip

[过载跳闸运行]

相关功能：	FU2-33 [额定电机电流]

#### FU1-59: 堵转保护模式选择 (位设定)

#### FU1-60: 堵转保护等级

这个功能通过减小变频器输出频率而减小电机电流至堵转等级以下以达到保护电机的目的。这个功能可以在加速，稳速，减速的任何一种状态下通过位组合实现。

注释：设定值是FU2-33[额定电机电流]的百分数。

FU1-59 [堵转保护模式选择]

| 设定范围 |  |  | FU1-59 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三位 | 第二位 | 第一位 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 001 | 在加速时堵转保护 |
| 0 | 1 | 0 | 010 | 在稳速时堵转保护 |
| 1 | 0 | 0 | 100 | 在减速时堵转保护 |

当FU1-59 设定成 ‘111’, 堵转保护功能在加速，

减速和稳速下工作。

- 注释: 当选择了堵转保护功能时，加速和减速时间可能比设定在DRV-01, DRV-02的时间长。

- 如果堵转状态一直持续的话， 在加速期间变频器可能停止。

相关功能：	FU2-33 [额定电机电流]

输出电流

时间

输出频率

时间

FU1-60

[Stall level]

FU1-60

[Stall level]

[在加速时停转防止]

输出电流

时间

输出频率

时间

FU1-60

[Stall level]

FU1-60

[Stall level]

[稳速时堵转保护]

时间

DC 连接电压

时间

输出频率

390VDC or

680V DC

[在减速时堵转保护]

#### FU1-99: 返回代码 (7-段操作面板)

当使用7段操作面板时， 这个代码用来终止一个组。在按下 [FUNC]键后，设定值为 ‘1’然后再一次按下[FUNC]键去终止。

相关功能：	FU2-99 [返回代码]

I/O-99 [返回代码]

EXT-99 [返回代码]

## 4.3  功能 2 组 [FU2]

#### FU2-00: 跳跃到想得到的代码 #

可以通过键入指定的代码号，跳跃到任何参数。 这些代码仅在LCD 操作面板得到。

#### FU2-01: 先前故障显示 1

#### FU2-02: 先前故障显示2

#### FU2-03: 先前故障显示3

#### FU2-04: 先前故障显示4

#### FU2-05: 先前故障显示5

#### FU2-06: 擦除故障历史

这个代码显示了至多5个变频器的电路故障（跳闸）状态。在按下[RESET] 键去检查故障内容，输出频率，输出电流，或者变频器在故障出现时是否处于加速，减速和常速运行之前，使用 [PROG], [▲]和 [▼] 键。按下[ENT] 键去终止。当按下[RESET]键时， 故障的内容保存在FU2-01~FU2-05。具体内容参考第七章

[故障内容]

| 故障 (Trip) | 键盘显示 |
| --- | --- |
| 过流 1 | OC |
| 过压 | OV |
| 急停 (Not Latched) | BX |
| 欠压 | LV |
| 接地故障 | GF |
| 散热片过热 | OH |
| 电子热保护 | ETH |
| 电机过载 | OLT |
| H/W故障 | HW |
| 输出缺相 | OPO |
| 输入缺相 | COL |
| 变频器过载 | IOLT |

- 注释: 有 WDOG 错误，EEP错误和 ADC偏移量 的变频器硬件故障，当H/W故障时，变频器不复位。在通电之前， 一定要处理故障。

- 注释: 有多种故障出现时，仅显示最高等级的故障。

相关功能：	DRV-12 [故障显示] 显示当前故障状态

FU2-06 擦除存储器故障历史FU2-01 to FU-05

#### FU2-07: 保持频率

#### FU2-08: 保持频率的时间

这个功能用来向指定的运动方向输出一个转矩。这个功能在提升应用中是非常有用的。 它保证了在松开机械闸之前获得了足够的转矩。如果保持频率的时间设定成‘0’， 这个功能不起作用。 在保持频率运行中，变频器输出一个AC 电压而不是DC电压。

- 注释: DC制动不输出一个指定方向的转矩。它仅仅是保持电机的状态。

输出频率

时间

FU1-07

t1

t1: FU2-08 [Dwell Time]

输出电流

时间

Run command

FX-CM

ON

时间

机械制动

Release

时间

[保持频率运行]

#### FU2-10 ~ FU2-16: 跳频

为了防止机器机械结构上的不必要的共振和振动，这个功能锁住了在运行过程中的共振频率。可以设定三个不同的跳频范围。在加速和减速期间没有跳频功能， 它仅出现在连续运行期间。

输出频率

Freq. max

频率设定

10Hz

20Hz

30Hz

FU2-12

FU2-11

FU2-14

FU2-13

FU2-16

FU2-15

- 注释:当在跳频中设定频率设定后，输出频率运行到 “” 符号时频率频率被屏蔽。

- 注释: 如果仅需要一个跳频设定，设定所有的跳频范围一致。

#### FU2-19: 输出/输入缺相保护 (位设定)

这个功能在电源输入或者变频器输出的缺相的情况下，关断变频器的输出。

FU2-19 [缺相保护选择]

| 设定范围 |  | FU2-19 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2位 | 1位 |  |  |
| 0 | 0 | 00 | 缺相保护功能不工作。 |
| 0 | 1 | 01 | 从输出缺相保护变频器 |
| 1 | 0 | 10 | 从输入缺相保护变频器 |
| 1 | 1 | 11 | 从输出和输入缺相保护变频器 |

相关功能：	FU2-22 ~ FU2-25 [速度搜索]

#### FU2-20: 电源上电启动选择

如果设定成 ‘否’,  FX 或RX 端子在电源恢复之后应该在再次连接到CM 端子。

如果设定成 ‘是’,在电源恢复后驱动器将启动。如果在电源恢复的过程中电机靠惯性依然转动，变频器可能跳闸。 为了避免跳闸，通过设定FU2-22至‘1xxx’使用‘速度搜索’功能。

输入电源

时间

FX-CM

ON

时间

ON

不起作用

作用

电源 on

输出频率

时间

输入电源

时间

FX-CM

ON

时间

作用t

电源 on

输出频率

时间

[电源ON 开始 ‘No’]

[电源 ON 开始: ‘Yes’]

- 注释: 把 ‘ 电源上电启动’ 设定成 ‘是’的情况下，一定要在电机的附近贴上 “不要触摸电机”的告示牌。.

相关功能：	FU2-22 ~ FU2-25 [速度搜索]

#### FU2-21: 故障消除后重启动

如果设定成 ‘否’,  FX 或RX 端子在电源恢复之后应该再次在连接到CM 端子。

如果设定成 ‘是’,在电源恢复后驱动器将启动。如果在电源恢复的过程中电机靠惯性依然转动，变频器可能跳闸。 为了避免跳闸，通过设定FU2-22至‘1xxx’使用‘速度搜索’功能。

.

输出频率

时间

FX-CM

ON

时间

RST-CM

ON

时间

ON

不起作用

作用

故障

输出频率

时间

FX-CM

ON

时间

RST-CM

ON

时间

作用

故障

[重新启动: ‘No’]

[重新启动‘Yes’]

注释: 把 ‘ 故障后复位重启’ 设定成 ‘是’的情况下，一定要在复位之前要检查故障情况，

相关功能：	FU2-22 ~ FU2-25 [速度搜索]

#### FU2-22: 速度搜索选择(Bit set)

#### FU2-23: 在速度搜索期间电流限定等级

#### FU2-24: 在速度搜索期间P 增益

#### FU2-25: 在速度搜索期间 I增益

在电源ON,故障消除，电机没有停止的瞬时掉电后，这个功能允许自动重新启动。

在考虑了负载惯性 (GD2)和负载转矩幅值后才可以设定速度搜索增益。为了使这个功能有效的运行，必须正确设定FU2-37 [负载惯性]。

FU2-22 [速度搜索选择]

| 设定范围 |  |  |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4位 | 3位 | 2位 | 1位 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 速度搜索功能不工作 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 加速期间速度搜索 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 在故障消除重新启动(FU2-21)和自动启动(FU2-26)期间速度搜索 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 在瞬时电压掉电期间速度搜索 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 在电源 ON 开始(FU2-20)期间速度搜索 |

当 FU2-22 设定成 ‘1111’, 在所有的条件下速度搜索都运行。

FU2-22 [速度搜索选择] 选择速度搜索功能。

FU2-23 [电流限定等级] 是在速度搜索期间变频器限定它的电流升高。 (设定值是FU2-33 [额定电机电流] 的百分数)

FU2-24 [P 增益] 是速度搜索的比例增益。根据设定在FU2-37中的负载惯性设定这个值。

FU2-25 [I 增益] 是速度搜索的积分增益。根据设定在FU2-37中的负载惯性设定这个值。

输入电源

时间

电机速度

时间

输出频率

输出电压

时间

时间

Input power loss

[速度搜索选择]

相关功能：	FU2-20 [电源ON 开始]

FU2-21 [故障消除后重新启动]

FU2-26 ~ FU2-27 [自动重新启动]

FU2-30 ~ FU2-37 [电机参数]

#### FU2-26:   自动重启动次数

#### FU2-27: 自动重启动之前的延迟时间

在故障消除后，在选择的次数内这个功能允许变频器自启动。当故障出现时，变频器将自动的复位并重新启动。在自动重新启动期间使用速度搜索功能并设定FU2-22 为‘xx1x’。见FU2-22 ~ FU2-25。

当低电压 (LV) 故障，变频器无效 (BX)和机械臂短路出现时，驱动器不能自动重新启动。

输出频率

时间

1st Fault

2nd Fault

速度搜索重新开始

速度搜索重新开始

t

t

t: FU2-27

- 注释: 当故障出现时，变频器减少它的重新启动的次数一次。复位后30秒内没有故障，变频器增加它的再试次数一次。

#### FU2-30:    额定电机选择

#### FU2-31: 电机极数

#### FU2-32: 额定电机滑差率

#### FU2-33: 额定电机电流

#### FU2-34: 无负载电机电流

#### FU2-36: 电机效率

#### FU2-37: 负载惯性

如果用户不设定这些值，变频器将使用厂家设定在内部的默认值。

这些参数设定了电机的容量。根据这个电机容量， 电机的其它参数将自动的更改。电机的相关参数是FU2-32 [额定电机滑差率], FU2-33 [额定电机电流], FU2-34 [无负载电机电流], FU2-42 [定子阻抗], FU2-43 [转子阻抗] 和FU2-44 [泄漏自感]。

如果用户知道电机的参数，为了得到更好的控制性能，在相关的代码内设定值。

FU2-31在显示电机的速度是有用的。如果用户设定值是2，变频器将显示3000 rpm 而不是在50赫兹的1500rpm 。 (见电机名签)

这是电机的滑差补偿控制。如果用户设定的这个值不正确，电机在滑差补偿控制过程中将停转。(见电机名签)

这是一个非常重要的参数， 必须正确设定。这个值被很多的电机功能所引用。(见电机名签)

如果在FU2-40[控制方法]中选择了‘滑差补偿’后，才显示这个参数。

这个功能用于保持电机的速度为恒速。为了保持电机恒速，根据负载电流，输出频率在FU2-32中设定的滑差频率限定范围内变化。例如，由于重负载使电机的速度下降到参考速度（频率）以下时，电机增加它的输出频率（高于频率设定）以增加电机的速度。变频器通过delta 频率增加或减小输出。

Delta

Freq.

=

Output 电流 – No load 电流

Rated 电流 – No load 电流

Rated

slip

×

输出频率 =频率设定 + Delta 频率

当FU2-72 设定成 ‘Watt’时，这个值被用作计算输出瓦数。

这个参数被用作无传感器控制，最小加速/减速， 最优加速/减速和速度搜索。为了得到好的控制性能，必须精确的设定这个值。

设定成

0：负载的惯性小于电机惯性的10倍。

1：负载的惯性是电机惯性的10倍。.

2：负载的惯性大于电机惯性的10倍。

如果应用需要更快速度的减速过程，使用动态制动单元或者电阻器。

#### FU2-39: 载波频率

这个参数影响电机运行声音，变频器的噪声消除，变频器温度和泄漏电流。如果安装变频器周围环境温度高或者其他设备受到变频器噪声的干扰，设低这个值。

同时也被用作避免机器和电机的谐振。

- 注释: 如果这个值必须高于10 kHz，每1 kHz降低负载电流 5% 。

#### FU2-40: 控制方法选择

选择变频器的控制方法。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| V/F | 0 | V/F控制 |
| Slip compen | 1 | 滑差补偿运行 |
| PID | 2 | PID 反馈控制 |

[V/F]: 这是保持不变的电压/频率比例。当需要大的初始转矩时推荐使用转矩补偿功能。

相关功能：	FU2-26 ~ FU2-28 [转矩补偿]

[滑差补偿]: 这是保持电机稳速的功能。为了保持电机的速度为有匀速，根据负载电流，输出频率在FU2-32中设定的滑差频率限定范围内变化。例如，由于重负载使电机的速度下降到参考速度（频率）以下时，电机增加它的输出频率（高于频率设定）以增加电机的速度。变频器通过delta 频率增加或减小输出。

Delta

频率

=

输出 电流 – 无负载电流

额定电流 – 无负载电流

额定

滑差

×

输出频率 = 频率设定 + Delta 频率

注释: 为获得好的控制性能，电机参数必须正确设定。

相关功能：	FU2-30 ~ FU2-37 [电机参数]

[PID]: 对于HVAC 或者泵应用，通过把反馈值和变频器的设定值进行比较，PID控制可以调整实际的输出。设定点的形式可以是速度，温度，压力，流量等。所有的设定点和反馈信号都提供到变频器模拟输入端子V1, V2 或 I。驱动器以计算反应在变频器输出上的总误差的方法比较信号。具体细节请参阅 FU2-50 ~FU2-54 。

相关功能:	DRV-04 [Frequency Mode]

I/O-01 to I/O-10 [Analog Signal Setting]

I/O-12 to I/O-14 [Multi-Function Input]

FU2-50 to FU2-54 [PID Feedback]

#### FU2-50: PID 反馈信号选择

#### FU2-51: PID控制的P 增益

#### FU2-52: PID 控制的I 增益

#### FU2-53: PID 控制的 D 增益

#### FU2-54: PID 控制的限定频率

[PID]: 对于HVAC 或者泵应用，通过把反馈值和变频器的设定值进行比较，PID控制可以调整实际的输出。设定点的形式可以是速度，温度，压力，流量等。所有的设定点和反馈信号都提供到变频器模拟输入端子V1, V2 或 I。驱动器以计算反应在变频器输出上的总误差的方法比较信号

为了使用这个功能，FU2-40必须设定‘PID’。

- 注释：PID控制可以通过定义多功能输入端子（P1-P3）为‘开路’， 暂时变成手动操作。当这个端子变成ON时，从PID控制变成手动，当这个端子变成OFF时，变成PID控制

为PID控制选择反馈信号。根据信号（电流或者电压）和端子（V1，V2）设定为‘I’‘V1’‘V2’中的一个。

FU2-51 设定PID控制的比例增益。

FU2-52  设定PID控制的积分增益。

FU2-53 设定PID 控制的微分增益

FU2-54  PID 控制期间限制输出频率的频率.

设定点 (DRV-04)

+

-

操作面板-1

操作面板-2

V1

I

V1+I

FU2-51

FU2-52

FU2-53

M

Process

Transducer

4 to 20mA or

0 to 10 V

FU2-50

FU2-54

I/O-12

~

I/O-14

err

DRV-01

DRV-02

参考

反馈

[PID Control Block Diagram]

[P 控制]

按比例补偿系统误差。这个功能使控制器对误差进行快速反应。当单独使用P控制时，在稳态状态下，系统易受外界干扰的影响。

[I 控制]

按积分补偿系统误差。通过积分补偿系统的稳态误差。如果单独使用， 造成系统的不稳定。

[PI 控制]

这个控制方法在许多系统中稳定工作。如果把D控制加入到这个系统中， 则系统从二阶系统变成了三阶系统。可能造成系统的不稳定。

[D 控制]

因为 D控制使用误差的变化比例， 所以它的优点是在误差还没有变大之前，就可以控制它。

在开始时，D 控制需要大的控制量。但是它有增加系统稳定性的趋势。这个控制不直接影响稳态误差，但是由于它对系统有衰减影响，它增加了系统的增益。 所以， 微分控制部件有减小稳态误差的效果。因为D控制对误差信号本身进行操作，它不可单独使用。总是同P 控制或者PI 控制一起使用。

相关功能：	DRV-04 [频率模式]

FU2-40 [控制方法]

I/O-01 ~ I/O-10 [模拟信号尺度]

EXT-15 ~ EXT-21 [脉冲输入信号]

#### FU2-70: 加速/减速频率设定

这是加速和减速的频率设定。如果决定了从当前频率到目标频率的加速/减速时间，设定这个值至 Delta 频率。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| Max freq | 0 | 这是从0赫兹达到最大频率的所需要的加速/减速时间。 |
| Delta freq | 1 | 加速/减速时间是从当前运行频率到目标频率所需要的时间。 |

相关功能：	DRV-01, DRV-02 [加速/减速时间]

FU2-71 [加速/减速时间尺度]

I/O-25 ~ I/O-38 [1 ~ 7 加速/减速时间 ]

#### FU2-71: 加速/减速时间尺度

改变时间尺度

相关功能：	DRV-01, DRV-02 [加速/加速时间]

FU2-70 [加速/减速的频率设定]

I/O-25 ~ I/O-38 [第一 ~ 第七加速/减速时间]

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 0.01 秒 | 0 | 加速/减速时间以0.01秒为单位改变。最大设定范围是 600秒。 |
| 0.1 秒 | 1 | 加速/减速时间以0.1秒为单位改变。最大设定范围是 6000秒。 |
| 1 秒 | 2 | 加速/减速时间以1秒为单位改变。最大设定范围是 60000秒。 |

#### FU2-72: 电源 上电 显示

当电源变成ON时，这个代码选择了最先在操作面板(DRV-00)上显示的参数。

| 设定范围 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | DRV-00 [指令频率] |
| 1 | DRV-01 [加速时间] |
| 2 | DRV-02 [减速时间] |
| 3 | DRV-03 [驱动模式] |
| 4 | DRV-04 [频率模式] |
| 5 | DRV-05 [多步频率 1] |
| 6 | DRV-06 [多步频率 2] |
| 7 | DRV-07 [多步频率 3] |
| 8 | DRV-08 [输出电流] |
| 9 | DRV-09 [电机速度] |
| 10 | DRV-10 [DC 连接电压] |
| 11 | DRV-11 [在FU2-73中的用户显示选择] |
| 12 | DRV-12 [故障显示] |

#### FU2-73: 用户显示选择

这个代码选择了在代码DRV-11中显示的种类。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| Voltage | 0 | 显示变频器输出电压 |
| Watt | 1 | 显示变频器输出电源的功率 |
| Torque | 2 | 显示变频器输出转矩 |

- 注释: 功率和转矩的显示是近似值。

相关功能:	DRV-11 [拥护显示]

#### FU2-74: 电机速度显示增益

这个代码用来因转速(r/min)或者机械速度 (m/min)而改变电机速度显示的。这个显示由以下的公式计算

转速=120 x F / P  F=输出频率, P= 电机电极号

机械速度 = 转速 x 电机 RPM 显示增益

相关功能:	DRV-00 [输出频率]

DRV-09 [电机速度]

FU2-31 [电极数目]

#### FU2-75: 制动电阻选择

再生能源回馈使用时，请选用DB电阻。

| FU2-75 | 内 容 |
| --- | --- |
| 0 (无) | 没有选择制动电阻，无制动信号 |
| 1 (无) |  |
| 2（外部DB电阻） | 当加/减速比较频繁时，选择使用制动电阻 |

#### FU2-76：制动电阻使用率（%ED）

外接制动电阻使用率

使用率=减速时间*100/(加速时间+给定频率运行时间+减速时间+停止时间)

#### FU2-79: 软件版本号

显示软件版本号

#### FU2-81 ~ FU2-90: 第二电机相关功能

▼

▼

当在I/O-12~I/O-14中的任何一个多功能端子被设定成‘第二功能’时，这个功能才有效。

通过交换2个电机使用一个变频器时，通过使用当功能输入端子可以为第二电机设定不同的值。

下表是相应于第一功能的第二功能。

| 第二功能 | 第一功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FU2-81 [2nd Acc Time] | DRV-01 [Acc. Time] | 加速时间 |
| FU2-82 [2nd Dec Time] | DRV-02 [Dec. Time] | 减速时间 |
| FU2-83 [2nd Base Freq] | FU1-21 [Base freq] | 转折频率 |
| FU2-84 [2nd V/F] | FU1-29 [V/F Pattern] | V/F方式 |
| FU2-85 [2nd F-boost] | FU1-27 [Fwd Boost] | 正向转矩补偿 |
| FU2-86 [2nd R-boost] | FU1-28 [Rev Boost] | 反向转矩补偿 |
| FU2-87 [2nd Stall] | FU1-60 [Stall Level] | 堵转保护等级 |
| FU2-88 [2nd ETH 1min] | FU1-51 [ETH 1min] | ETH 等级（ 1 分钟） |
| FU2-88 [2nd ETH cont] | FU1-52 [ETH cont] | ETH 等级（连续） |
| FU2-90 [2nd R-Curr] | FU2-33 [Rated-Curr] | 电机额定电流 |

- 当多功能端子没有定义成‘第二功能’或者它没有处于ON的状态，第一功能起作用。当多功能端子设定成‘第二功能’时处于ON的状态，才应用第二功能。没有在上表中列出的功能适用于第一电机和第二电机。

- 在电机停止时， 才能交换第一电机和第二电机的连接。如果在电机运行期间交换连接， 则发生过电压和过电流故障。

- FU1-29 [V/F 模式] 的‘用户 V/F’ 功能被第一电机和第二电机同时使用。

#### FU2-91：从变频器中读取参数到操作面板

#### FU2-92：从操作面板中读取参数到变频器

IG5

IG5

操作面板

读（复制）

写（复制）

#### FU2-93：初始化参数

初始化参数后,必须设定FU1-30~36参数(关于电机参数)

| FU2-93 | 内 容 |
| --- | --- |
| 0 | 初始化完成 |
| 1 | 所有参数初始化 |
| 2 | DRV组初始化 |
| 3 | FU1组初始化 |
| 4 | FU2组初始化 |
| 5 | I/O组初始化 |

#### FU2-94: 参数写保护

本功能用于参数锁定

解锁和加锁的代码 ‘12’.当解锁时键盘显示 “U 0” 当加锁时键盘显示 “L 0”。

#### FU2-99: 返回代码

这个代码用于退出参数群，按 [FUNC] 键退出。

相关功能:	FU1-99 [Return Code]

I/O-99 [Return Code]

## 4.4  输出/输入组 [I/O]

#### I/O-00: 跳跃到想得到的代码 #

可以通过键入指定的代码号，跳跃到任何参数。 这些代码仅在LCD 操作面板得到。

#### I/O-01 ~ I/O-05: 模拟电压输入 (V1) 信号调整

当使用控制端子V1作为频率设定时，使用这个功能调整模拟电压输入信号。 当DRV-04 设定成 ‘V1’ 或者‘V1+I’时使用这个功能。频率设定和模拟电压输入的曲线可以通过 I/O-02 ~ I/O-04的4个参数获得。

这是V1信号输入的滤波器时间常数。如果V1 信号受到变频器不稳定运行产生的噪声影响，增加这个值。增加这个值使响应时间变慢。

这是在变频器输出最小频率时的V1输入的最小电压。

.

当有个最小电压(I/O-02) 在V1端子上时，所对应变频器输出的最小频率。

这是变频器输出最大频率时的V1输入最大压。

当有个最大电压(I/O-03) 在V1 端子上时，所对应变频器输出的最大频率。

频率设定

I/O-05

模拟电压输入 (V1)

I/O-03

I/O-02

I/O-04

[频率设定与模拟电压输入， V1 (0 to 10V)]

相关功能:	DRV-04 [频率模式]

FU1-20 [最大频率]

#### I/O-06 ~ I/O-10: 模拟电流输入（I）信号调整

当使用控制端子I作为频率设定时，使用这个功能调整模拟电流输入信号。 当DRV-04 设定成 ‘I’ 或者‘V1+I’时使用这个功能。频率设定和模拟电流输入的曲线可以通过 I/O-07 ~ I/O-10的4个参数获得。

这是I信号输入的滤波器时间常数。如果I 信号受到变频器不稳定运行产生的噪声影响，增加这个值。增加这个值使响应时间变慢。

这是在变频器输出最小频率时的I输入的最小电流。

当有个最小电流(I/O-07)在I 端子上时，所对应变频器输出最小频率。

这是在变频器输出最大频率时I输入最大电流。

当有个最大电流(I/O-09)在I 端子上时，所对应变频器输出最大频率。

频率设定

I/O-10

模拟电流输入 (V1)

I/O-08

I/O-07

I/O-09

[频率设定与模拟电流输入，I（4-20MA）]

相关功能:	DRV-04 [频率模式]

FU1-20 [最大频率]

I/O-11模拟输入信号丢失标准

当DRV-04[频率模式]设定成‘V1’, ‘I’ 或者 ‘V1+I’时，这个功能设定了模拟输入信号丢失的标准。下表给出了设定值。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 无 | 0 | 不检查模拟输入信号 |
| half of x1 | 1 | 当模拟输入信号小于最小值 (I/O-02 或者 I/O-07)的一半时， 变频器确定频率设定丢失。 |
| below x1 | 2 | 当模拟输入信号小于最小值 (I/O-02 或者 I/O-07)时， 变频器确定频率设定丢失。 |

当模拟输入信号丢失时，变频器的显示如下所示。

相关功能：

在决定了频率设定丢失后I/O-48 [丢失指令]选择运行。下表说明了在I/O-48中的选择。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 无 | 0 | 在频率设定丢失后连续运行 |
| FreeRun | 1 | 在决定了频率设定丢失后变频器关断输出 |
| Stop | 2 | 在决定了频率设定丢失后变频器通过减速方式和减速时间停止。 |

在决定参考信号丢失之前I/O-49 [时间期待] 设定等待时间。直到时间期待到达为止，变频器等待去决定频率设定丢失。

- 注释: 为了决定指令频率丢失，当DRV-04设定成‘操作面板-1‘或者‘操作面板-2’时，也应用I/O-48 和I/O-49。

相关功能:	            DRV-04 [Frequency Mode]

I/O-02 [V1 Input Minimum Voltage]

I/O-07 [I Input Minimum Current]

I/O-48 [Lost command]

I/O-49 [Time out]

#### I/O-12: 多功能输入端子 ‘P1’ 定义

#### I/O-13: 多功能输入端子 ‘P2’ 定义

#### I/O-14: 多功能输入端子 ‘P3’ 定义

多功能输入端子可以定义为许多不同的应用领域。下表说明了不同的定义.

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7段 |  |
| 速度-L | 0 | 多多步速度 – 低 |
| 速度-M | 1 | 多多步速度 – 中 |
| 速度-H | 2 | 多多步速度 – 高 |
| XCEL-L | 3 | 多加速/减速 – 低 |
| XCEL-M | 4 | 多加速/减速 – 中 |
| XCEL-H | 5 | 多加速/减速 – 高 |
| Dc-brake | 6 | 在停止时DC 注入制动 |
| 2nd Func | 7 | 更换至第二功能 |
| Exchange | 8 | 更换至民用电源线 |
| V1-Ext | 9 | 更换至V1设定频率 |
| Up | 10 | 上驱动 |
| Down | 11 | 下驱动 |
| 3-Wire | 12 | 3 线运行 |
| Ext Trip-A | 13 | 外部跳闸 A |
| Ext Trip-B | 14 | 外部跳闸B |
| -Reserved- | 15 | 保留 |
| Open-loop | 16 | 在PID 模式和 V/F 模式之间交换 |
| 保留 | 17 | 保留 |
| Analog hold | 18 | 保持模拟输入信号 |
| XCEL s~p | 19 | 使加速和减速无效 |
| 保留 | 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | 保留 |

[Speed-L, Speed-M, Speed-H]

通过设定P1, P2, P3端子为 ‘速度-L’, ‘速度-M’ 和 ‘速度-H’ ，变频器可以在预设在DRV-05 ~ DRV-07 和 I/O-20 ~ I/O-24中的频率运行。

由P1,P2,P3端子的组合决定了多步频率。

| 多步频率 | 参数代码 | 速度-H (P3) | 速度-M (P2) | 速度-L (P1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多步频率-0 | DRV-00 | 0 | 0 | 0 |
| 多步频率-1 | DRV-05 | 0 | 0 | 1 |
| 多步频率-2 | DRV-06 | 0 | 1 | 0 |
| 多步频率-3 | DRV-07 | 0 | 1 | 1 |
| 多步频率-4 | I/O-21 | 1 | 0 | 0 |
| 多步频率-5 | I/O-22 | 1 | 0 | 1 |
| 多步频率-6 | I/O-23 | 1 | 1 | 0 |
| 多步频率-7 | I/O-24 | 1 | 1 | 1 |

0: OFF, 1: ON

- I/O-20 [寸动频率] 可以被用作多步频率之一。

- 变频器在有其他端子有输入信号的时候，如果寸动端子是 ON,变频器运行寸动频率。

P1-CM

ON

ON

输出频率

时间

时间

P2-CM

ON

ON

时间

P3-CM

ON

时间

JOG-CM

ON

时间

FX-CM

ON

时间

RX-CM

ON

时间

ON

ON

Step

0

Step

1

Step

2

Step

3

Step

4

Step

5

Step

6

Step

7

Jog

[多功能频率运行]

相关功能:	DRV-05 ~ DRV-07 [多步频率]

I/O-20 [寸动频率]

I/O-20 ~ I/O-24 [多步频率]

[XCEL-L, XCEL-M, XCEL-H]

通过设定P1, P2, P3 端子至‘XCEL-L’, ‘XCEL-M’ 和‘XCEL-H’ ，至多可以使用8种加速和减速时间。加速和减速时间设定在DRV-01 ~ DRV-02 和 I/O-25 ~ I/O-38。

加速/减速时间由P1,P2,P3的组合决定。具体的参阅下表。

| 加速/减速 时间 | 参数 代码 | XCEL-H (P3) | XCEL-M (P2) | XCEL-L (P1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速-0 | DRV-01 | 0 | 0 | 0 |
| 减速-0 | DRV-02 |  |  |  |
| 加速-1 | I/O-25 | 0 | 0 | 1 |
| 减速-1 | I/O-26 |  |  |  |
| 加速-2 | I/O-27 | 0 | 1 | 0 |
| 减速-2 | I/O-28 |  |  |  |
| 加速-3 | I/O-29 | 0 | 1 | 1 |
| 减速-3 | I/O-30 |  |  |  |
| 加速-4 | I/O-31 | 1 | 0 | 0 |
| 减速-4 | I/O-32 |  |  |  |
| 加速-5 | I/O-34 | 1 | 0 | 1 |
| 减速-5 | I/O-35 |  |  |  |
| 加速-6 | I/O-36 | 1 | 1 | 0 |
| 减速-6 | I/O-37 |  |  |  |
| 加速-7 | I/O-38 | 1 | 1 | 1 |
| 减速-7 | I/O-39 |  |  |  |

0: OFF, 1: ON

注释：I/O-20 [寸动频率] 可以被作用多步频率之一。

P1-CM

ON

输出频率

时间

时间

P2-CM

ON

时间

P3-CM

ON

时间

FX-CM

ON

时间

ON

ON

ON

ON

频率设定.

Time 0

Time 1

Time 2

Time 3

Time 4

Time 5

Time 6

Time 7

[多加速/减速 时间运行]

相关功能:	I/O-25 ~ I/O-38 [1st ~7th Accel/Decel Time]

[Dc-brake]

通过设定多功能输入端子（P1,P2,P3）中的一个为‘DC-制动’，在变频器停止期间，连接多功能端子中的一个端子，DC 注入制动被激活。

[第二功能]

第二电机的参数设置在代码 FU2-81 ~ 89里设置， 这个功能必须在电机停止时应用，否则造成过流和过压。

[V1-Ext]

当设定端子为ON时，频率设定由键盘设定变换为V1设定。

[Up, Down]

通过设定 UP和DOWN功能，仅通过使用2个输入端子驱动器可以加速到稳速状态，或者减速到期望的速度上。

P1-CM

‘Up’

ON

输出频率

时间

时间

P2-CM

‘Down’

ON

时间

FX-CM

ON

时间

最大频率.

[Up/Down 运行]

[3-Wire]

这个功能是3-线开始/停止功能。

这个功能在加速和减速期间被用作按钮去保持某一频率输出。

FX

RX

P2

CM

[3-线运行配线, P2设定到 ‘3-线’]

P2-CM

ON

输出频率

时间

时间

FX-CM

ON

时间

RX-CM

ON

时间e

最大频率.

Freq.

max.

[3-线运行]

[Ext Trip-A]

这是一个常开的触点输入。当一个端子设定为‘Ext Trip-A’ 且处于 ON时，变频器显示故障和关断它的输出。 这个功能可以被用作外部闭锁跳闸。

[Ext Trip-B]

这是一个常闭的触点输入。当一个端子设定为‘Ext Trip-A’ 且处于 OFF时，变频器显示故障和关断它的输出。 这个功能可以被用作外部闭锁跳闸。

[Open-loop]

这是用来把变频器的控制模式从PID（闭环回路）变到V/F模式（开路）的功能。

当模式被改变的时候，应用DRV-03 [驱动模式] 和DRV-04 [频率模式]。

- 注释: 仅当变频器停止时，才能使用这个功能。

[Analog hold]

当有个模拟输入信号作为频率设定，同时‘模拟保持’端子处于ON时，不管频率设定如何变化，变频器将锁定它的输出频率。当端子处于OFF时，应用被改变的频率设定。

当系统在加速后需要定速运行时，这个功能时非常有用的。

时间

P1-CM

‘Analog hod’

ON

时间

频率设定

输出频率

参考 频率,

输出频率

[模拟保持运行]

[XCEL stop]

当这个端子处于ON时， 变频器停止加速和减速。

#### I/O-15: 端子输入状态

#### I/O-16: 端子输出状态

I/O-15 显示控制端子的输入状态

OFF status

ON status

RST  BX  FX  RX  JOG  P3  P2  P1

I/O-16显示控制端子的输出状态

OFF status

ON status

#### I/O-17: 多功能输入端子的滤波时间常数

这是输入端子(JOG, FX, RX, P3, P2, P1, RST, BX)的响应时间常数。这个功能在有许多噪声的场合是非常有用的。

响应时间由‘滤波时间常数 * 0.5毫秒’决定。

#### I/O-20: 寸动频率

这个代码设定寸动频率。见在I/O-12 ~ I/O-14中的 [Speed-L, Speed-M, Speed-H] 。

#### I/O-21 ~ I/O-24: 多步频率 4, 5, 6, 7

▼

▼

这些代码设定多步频率。当多功能输入端子（P1,P2,P3）选择了多步，应用这些频率。见I/O-12 ~ I/O-14中的 [Speed-L, Speed-M, Speed-H] 。

相关功能：	DRV-05 ~ DRV-07 [多步频率 1 ~ 3]

I/O-12 ~ I/O-14 [多功能输入]

I/O-17 [滤波时间常数]

#### I/O-25 ~ I/O-38: 第一 ~第七加速/减速时间

▼

▼

当多功能输入端子(P1, P2, P3)选择了加速/减速时间，应用这些代码。见I/O-12 ~ I/O-14中的 [XCEL-L, XCEL-M, XCEL-H]。

相关功能：	DRV-01 ~ DRV-02 [加速/减速时间]

FU2-70 [加速/减速频率设定]

FU2-71 [加速/减速时间尺度]

I/O-12 ~ I/O-14 [多功能输入]

#### I/O-40: FM （频率计）输出

#### I/O-41: FM 调整

频率计显示了变频器的输出频率，电流，电压和在FM端子上带有脉冲信号的DC连接电压。平均范围是0V ~10V。用 I/O-41调整FM 值。

[频率]

FM 端子输出变频器的输出频率。输出值由以下公式决定

FM 输出电压 = (输出频率 /最大频率) × 10V ×

IO-41 / 100

[电流]

FM 端子输出变频器输出电流。输出值由以下公式决定,

FM 输出电压 = (输出电流 / 额定电流) × 10V ×

IO-41 / 150

[Voltage]

FM 端子输出变频器的输出电压。输出值由以下公式决定,

FM 输出电压 = (输出电压 / 最大输出电压) ×

10V × IO-41 / 100

* 最大输出电压：230V类型变频器220V。 460V 变频器440V。

[DC link vtg]

FM 端子输出变频器的DC 连接电压。输出值由以下的公式决定

FM输出电压 = (DC 连接电压 / 最大 DC 连接电压) ×10V × IO-41 / 100

* 最大 DC 连接电压230V类型变频器 400V 。460V 类型变频器800V。

FM 端子输出

time

15Vpeak

Avg. 0~10V

20msec (fixed)

[FM 输出 (FM-CM 端子)]

#### I/O-42: FDT （频率检测）等级

#### I/O-43: FDT 带宽

这些功能在I/O-44 [多功能辅助触点输出]中使用。见I/O-44中的 [FDT-#]。

相关功能:	I/O-44 [多功能辅助输出]

#### I/O-44: 多功能辅助触点输出定义(MO)

当定义的条件出现时，辅助触点工作（闭合）。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| FDT-1 | 0 | 输出频率到达检测 |
| FDT-2 | 1 | 特定频率等级检测 |
| FDT-3 | 2 | 脉冲频率检测 |
| FDT-4 | 3 | 触点闭合频率检测 |
| FDT-5 | 4 | 触点闭合频率检测（反转 FDT-4） |
| OL | 5 | 过载检测 |
| IOL | 6 | 变频器过载检测 |
| Stall | 7 | 堵转保护模式检测 |
| OV | 8 | 过电压检测 |
| LV | 9 | 低电压检测 |
| OH | 10 | 过热检测 |
| Lost Command | 11 | 丢失指令检测 |
| Run | 12 | 变频器运行检测 |
| Stop | 13 | 变频器停止检测 |
| Steady | 14 | 稳速检测 |
| 保留 | 15 | 保留 |
|  | 16 |  |
| Ssearch | 17 | 速度搜索模式检测 |
| 保留 | 18 | 保留 |
|  | 19 |  |
| Ready | 20 | 变频器就绪检测 |

[FDT-1]

当输出频率达到频率设定（目标频率）时， AXA-AXC 端子闭合（ CLOSED）。

MO-MG

CLOSED

输出频率

时间

时间

I/O-43 / 2

频率设定

[MO构造成 ‘FDT-1’]

[FDT-2]

当频率设定处于以I/O-42 [FDT 频率]为中心的I/O-43 [FDT 带宽],输出频率达到以I/O-42为中心的I/O-43时， AXA-AXC 处于闭合（CLOSED ）。

MO-MG

CLOSED

输出频率

时间

时间

I/O-43 / 2

I/O-42

频率设定

[MO configured as ‘FDT-2’]

[FDT-3]

当输出频率达到以FDT频率为中心的带宽时， AXA-AXC 处于 CLOSED。当输出频率超出了以FDT频率为中心的FDT带宽时， 输出处于 OPENED 。

MO-MG

ON

输出频率

时间

时间

I/O-43 / 2

ON

I/O-42

[MO 构造成 ‘FDT-3’]

[FDT-4]

当输出频率达到FDT频率时，AXA-AXC 处于 CLOSED 。当输出频率低于以FDT频率为中心的FDT带宽时，输出处于OPENED 。

MO-MG

输出频率

time

time

I/O-43 / 2

CLOSED

I/O-42

[MO configured as ‘FDT-4’]

[FDT-5]

反转[FDT-4]的输出.

MO-MG

输出频率

时间

时间

I/O-43 / 2

ON

I/O-42

ON

[MO configured as ‘FDT-5’]

[OL]

当输出电流达到FU1-54 [过载报警等级] FU1-55 [过载报警时间]后，AXA-AXC 处于CLOSED 。

t1: FU1-55 [过载报警时间]

输出频率

时间

时间

FU1-54

[OL level]

FU1-54

[OL level]

MO-MG

ON

t1

t1

[MO  构造成 ‘OL’]

相关功能:	FU1-54 [过载报警等级]

FU1-55 [过载报警时间]

[IOL]

当输出电流超过额定变频器电流的150% 36秒后，AXA-AXC 处于CLOSED。如果这种情况连续持续1分钟，变频器将关断它的输出同时显示 ‘IOL’ (变频器过载) 跳闸。关于额定变频器电流参看名签。

输出电流

时间

时间

额定变频器电流150%

MO-MG

ON

36sec

额定变频器电流150% 150% of rated  inverter 电流

24sec

[MO 构造成 ‘IOL’]

[Stall]

当变频器处于堵转保护模式，AXA-AXC 闭合（CLOSED）。

输出电流

时间

输出频率

时间

FU1-60

[停转等级]

FU1-60

[停转等级]

时间

CLOSED

AXA-AXC

[AXA-AXC 构造成‘Stall’]

相关功能：	FU1-59 [堵转保护模式]

FU1-60 [堵转保护等级]

[OV]

当DC连接电压超过过电压等级时，AXA-AXC 闭合（ CLOSED）。

AXA-AXC

ON

DC 连接电压

时间

时间

OV 等级 (380V DC 或者 760V DC)

[AXA-AXC 构造成‘OV’]

[LV]

当DC连接电压低于低电压等级时，AXA-AXC闭合（CLOSED）。

AXA-AXC

ON

DC连接电压

时间

时间

LV 等级 (200V DC 或 400V DC)

[AXA-AXC 构造成‘LV’]

[OH]

当变频器的散热片超过参考等级时，AXA-AXC 闭合（CLOSED ）。

[Lost Command]

当频率设定丢失时，AXA-AXC 闭合（CLOSED ）

相关功能：	I/O-11 [模拟信号丢失标准]

I/O-48 [信号丢失处运行方法]

I/O-49 [等待时间期满]

[Run]

当变频器运行时，AXA-AXC 闭合（CLOED）。

[ Stop]

当变频器停止时，AXA-AXC 闭合（CLOED）。

[Steady]

当变频器的速度达到稳速时MO-MG闭合。

[Ssearch]

当变频器处于速度搜索模式下时MO-MG闭合。

[Ready]

当变频器处于就绪时MO-MG闭合。

#### I/O-45: 故障输出继电器 (30A, 30B, 30C)

这个功能在有故障出现时，允许故障输出继电器运行。输出继电器端子是30A, 30B, 30C 。30A-30C 是常开触点，30B-30C 是常闭触点。

| 位 | 设定 | 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位 0 (LV) | 0 | 000 | 故障 输出继电器在低电压跳闸时不运行 |
|  | 1 | 001 | 故障输出继电器在‘低电压’跳闸运行。 |
| 位1 (Trip) | 0 | 000 | 故障输出继电器不在任何故障运行。 |
|  | 1 | 010 | 除了低电压和‘BX’（变频器无效）故障外，故障输出继电器可以在任何错误下运行。 |
| 位2 (Retry) | 0 | 000 | 不管重试了多少次，故障继电器不运行。 |
|  | 1 | 100 | 当设定在FU2-26中的重试号被故障减小到0时，故障输出继电器运行 |

- 当在同一时刻出现了很多故障时，位0具有最高的优先级。

相关功能:	DRV-12 [故障显示]

FU2-26 [重试次数]

#### I/O-46: 变频器号

#### I/O-47: 波特率

这个代码设定了变频器的号。这个号在变频器和通讯板之间进行通讯时使用。

这个代码设定了通讯速度。这个代码在变频器和通讯板之间通讯时使用。

#### I/O-48: 在频率设定丢失时运行

#### I/O-49: 在频率设定丢失后的等待时间

有2种频率设定丢失， 一种是数字频率设定丢失。 另一种是模拟频率设定丢失。

当DRV-04 [频率模式] 设定成‘操作面板-1’ 或者 ‘Kepad-2’，适用于数字频率设定丢失。丢失的意思是指在变频器和操作面板之间或者和设定在I/O-49中的通讯板之间通讯错误

当DRV-04 [频率模式] 设定的不是‘操作面板-1’ 或者 ‘Kepad-2’，适用于模拟频率设定丢失。在这是说的丢失是由设定在I/O-11 [模拟信号丢失标准]决定的。

| 设定范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LCD | 7-段 |  |
| 无 | 0 | 变频器保持前一个频率运行。 |
| FreeRun (Coast to stop) | 1 | 变频器关断它的输出 |
| Stop | 2 | 变频器由减速时间(DRV-02)和减速方式(FU1-26)停止。 |

这是变频器决定是否有频率设定的时间。在这个时间内如果有频率设定满足I/O-11，变频器决定此时有频率设定丢失。

相关功能:	DRV-04 [频率模式]

I/O-11 [模拟频率信号丢失标准]

I/O-50通讯协议选择

I/O-50的功能是：RS485通讯协议的选择，共有10种可选。

| 选择范围 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 选择项 | 显示 |  |
| LG-BusASCII | 0 |  |
| ModbusASCII | 1 | <7bit data,No parity,2Stop> |
| ModbusASCII | 2 | <7bit data,Even parity,1Stop> |
| ModbusASCII | 3 | <7bit data,Odd parity,1Stop> |
| ModbusASCII | 4 | <8bit data,No parity,2Stop> |
| ModbusASCII | 5 | <8bit data,Even parity,1Stop> |
| ModbusASCII | 6 | <8bit data,Odd parity,1Stop> |
| Modbus RTU | 7 | <8bit data,No parity,1Stop> |
| Modbus RTU | 8 | <8bit data,Even parity,1Stop> |
| Modbus RTU | 9 | <8bit data,Odd parity,1Stop> |

#### I/O-99: 返回代码 (7-Segment Keypad)

本代码用来返回参数群，按 [FUNC] 退出