第六章 故障排除与维护

## 6.1故障显示

当故障出现时，变频器关断输出，同时在DRV-07中显示故障状态。最后的 5个故障保存在 FU2-01 到 FU2-05中间，同时保存了故障发生时的运行状态。

| 显示 | 保护功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 过电流保护 | 当变频器的输出电流大于变频器的额定电流的200%时，变频器关断它的输出。 |
|  | 过电压保护 | 如果主电路的DC电压高于额定值或者当电机减速或者由于再生负载引起的再生能量回流到变频器时，变频器关断它的输出。这个故障也可以因为在电源供应系统中产生浪涌电压而出现。 |
|  | 过流保护 (过载保护) | 当变频器的输出电流达到变频器的额定电流的180%超过电流限制时间(S/W)时，变频器关断它的输出。 |
|  | 散热片 过热 | 由于风扇损坏或者通过检测散热片的温度检查到有外物进入到冷却风扇引起散热片过热时，变频器关断它的输出。 |
|  | 电子热量 | 如果电机超载，变频器的内部电子热量决定了电机过热。此时，变频器关断它的输出。当驱动的是多极电机或者是多个电机时，变频器不能保护电机。因此，为每个电机考虑安装热继电器或者其他热保护设备。 超载容量 : 150% （1分钟） |
|  | 低电压保护 | 当变频器的输入电压下降时，因为出现扭矩不够或者电机过热，DC电压低于可以检测到的等级时，变频器关断它的输出。 |
|  | 输入缺相 | 当一个或者多个输入（R，S，T）缺相时并且输出电流超过额定电流的50%时，变频器关断输出，变频器检查缺相是检查DC侧电压 |
|  | 输出缺相 | 当一个或者多个输出（U,V,W）缺相时，变频器关断输出。变频器通过检测输出电流检测输出缺相状态。 |
|  | BX 保护 (即时关断) | 用于变频器的紧急停止。当BX端子变成ON时，变频器紧急关断 它的输出。当BX端子变成OFF时，回到正常的运行状态。当使用 这个功能时，一定要小心。 |
|  | 变频器超载 | 当变频器的输出电流大于额定水平 (150% / 1 minute, 200% / 0.5 seconds)时，变频器会关断 |
|  | 外部故障 A | 如果因为外部故障信号用户需要关断输出时， 使用这个功能。 (常开触点) |
|  | 外部故障 B | 如果因为外部故障信号用户需要关断输出时， 使用这个功能。 (常闭触点) |
|  | 失去给定频率时操作方法 | 根据I/O-48的设置有3个模式（继续运行、减速和停止、自由远行） |
|  | EEPROM错误 1 | 当变频器面板的 EEPROM 故障时引起参数读写的错误 |
|  | EEPROM错误2 | 变频器和面板的ROM版本不一样 |
|  | 变频器 H/W 故障 | 当变频器的控制电路出现故障时，输出一个故障信号。包括 Wdog 错误， EEP错误和 ADC 偏移量故障。 |
|  | CPU 故障 | CPU 有故障 |
|  | EEP 故障 | 变频器主板的EEPROM有故障 |
|  | Fan 故障 | 变频器冷却用FAN不转动时，显示故障信号 |
|  | 接地故障 | 接地故障出现 ，变频器检查接地故障时只有电源上电并运行。 |
|  | NTC 损坏 | NTC是坏的 |

变频器输出电压 20msec开始检查接地故障。

注释: “FAN”, “WIRE”, “EEP”, “CPU2” 发生故障时 显示“HW” . 用 “FUNC”, “UP”, “UP”, “UP” 键可以查阅详细的故障内容

### 6.1.1给定频率丢失时的故障显示和操作方法

- I/O-48 [给定频率丢失时操作方法] 有下列功能

| I/O-48 setting | 功能描述 |
| --- | --- |
| 0 (None) | 在给定频率丢失后，继续运行 (出厂值) |
| 1 (FreeRun) | 在给定频率丢失后，自由运行并停止 |
| 2 (Stop) | 在给定频率丢失后，减速并停止 |

- 给定频率丢失时，面板显示

| 面板显示 | 内 容 |
| --- | --- |
| _ _ _ L | 失去V1模拟给定频率时显示 |
| _ _ _ L | 失去I模拟给定频率时显示 |

- 发生故障当时，查阅故障和内容操作情况

- 呈现故障内容 (Ex: 过电流)

| 编码 | 显示 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DRV-7 | 过电流 | 呈现故障内容 (过电流) |

按重启动键之前检查故障内容。按下 [FUNC] 键，发生故障当时，用 [(Up)], [(Down)] 键检查操作信息 (输出频率, 输出电流, 加速, 减速, 定速度情况) . 按下 [FUNC] 键退出. 选择按下 [RESET] 键时，变频器会把故障内容存储到FU2-1 的存储器里。

- 故障记录内容

FU2-1-5 [故障记录]可以存过去5回的故障记录。号码越小表示最近时日内的故障内容。故障之前的运行情报内容和故障发生时的故障内容确认同上

| 编码 | 显示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FU2-1 | Last trip-1 | 故障1 |
| FU2-2 | Last trip-2 | 故障2 |
| FU2-3 | Last trip-3 | 故障3 |
| FU2-4 | Last trip-4 | 故障4 |
| FU2-5 | Last trip-5 | 故障5 |

The FU2-6 [取消故障记录] 是取消 FU2-1-5 [故障记录]的故障记录内容，回到出厂值。.

## 6.2故障（变频器故障）复位

有3种方法复位变频器；当用户复位变频器后，自动再启动数会被初始化

- 用操作面板的[STOP/RESET]键复位 .

- 短路变频器控制端子的 RST-CM

- 关掉变频器电源后，重新上电.

## 6.3故障排除

| 保护功能 | 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过电流保护 | - 与负载的GD²相比，加速/减速时间太短 - 负载大于变频器额定 - 当电机自由运行时，变频器有输出 - 输出短路或者接地故障 5) 电机机械制动运行太快. 6) 由于冷却扇故障， 主电路部件过热 | 1) 增加加速/减速时间 2) 增极变频器容量 3) 在电机停止后启动. 4) 检查输出配线 5) 检查机械制动. 6) 检查冷却扇 (注意) 校正错误后再运行变频器，否则会损坏IGBT |
| 过电压保护 | - 对负载来说减速时间比较短。 - 输出侧有再生负载。 - 输入电压太高 | - 增加减速时间 - 加制动电阻 - 检查输入电压 |
| 过流保护（过载保护） | - 负载比变频器额定负载大 - 选择了不正确的变频器容量 - 设定了不正确的 V/F 方式 | - 增加电机和变频器的容量 - 选择正确的变频器容量 - 选择正确的V/F方式 |
| 散热片 过热 | - 冷却扇损坏或者外物进入 - 冷却系统故障. - 周围环境温度过高 | - 更换冷却扇或者消除异物 - 检查散热片中的其他异物 - 保持环境温度在40度以下 |
| 电子热保护 | - 电机过热 - 负载大于变频器的额定值 - ETH 等级过低 - 选择了不正确的变频器容量 - 设定了不正确的 V/F 方式 - 在低速的情况下运行过长 | - 减小负载或者运行任务 - 增加变频器容量 - 调整 ETH 等级至合适的等级 - 选择正确的变频器容量 - 选择正确的 V/F方式 - 安装一个单独的冷却扇 |
| 欠压保护 | - 线电压过低 - 连接至线的负载超过了线容量。 (焊接机, 连接 至民用线的具有启动大电流的电机) - 变频器的输入端磁性开关损坏。 | - 检查线电压. - 增加线容量 - 更换磁性开关 |
| 输出缺相 | - 在输出的磁性开关故障 - 错误的输出配线 | - 在变频器的输出端检查电磁开关 - 检查输出配线 |
| H/W 故障 | - CPU 错误 - EEP 错误(内存故障) - FAN错误 - WIRE 错误 | - 检查冷却风扇 - 检查输入和输出连线 - 更换变频器 |
| LOV (V1) LOI (I) | 给定频率丢失 | 取消发生故障的原因 |
| 变频器过载 | - 负载大于变频器额定 - 选择了不正确的变频器容量 | - 增加电机或者变频器容量 - 选择正确变频器容量 |

## 6.4故障排除

| - 条件 | - 检查点 |
| --- | --- |
| - 电机不转 | - 主电路检查 - 输入（线）电压正常否？(变频器的 LED是否亮？) - 电机连接是否正确? - 输入信号检查 - 有运行输入信号至变频器？ - 是否正向和反向信号输入同时进入变频器? - 指令频率信号输入是否进入了变频器？ - 参数设定检查 - 反向禁止 (FU1-03) 功能是否设定? - 运行方式 (FU1-01)设定是否正确? - 指令频率是否设定成 0? - 4) 负载检查 - 负载是否过大或者电机容量有限？（机械制动） - 5) 其他 - 报警是否显示在操作面板上或者报警LED (STOP LED 闪烁)是否亮？ |
| - 电机向指定的反方向旋转 | - 输出端子的 U,V,W 的相的顺序是否正确？ - 启动信号 (正向/反向)是否正确? |
| - 转速与给定偏差太大 | - 频率给定信号正确与否？(检查输入信号等级) - 设定的参数设定是否正确？ - 上限频率(FU1-24),下限频率(FU1-25),模拟频率增益(I/O-1-10) - 输入信号线是否受外部噪声的影响(使用屏蔽电缆) |
| - 变频器加速/减速不平滑 | - 减速/加速时间是否设定太短？ - 负载是否过大? - 是否扭矩补偿值(FU1-27, 28)过高导致电流限制功能和堵转保护功能不工作？ |
| - 电机电流过高 | - 负载是否过大? - 是否扭矩补偿值过高? |
| - 转速不增加 | - 上限限制频率(FU1-25)值正确与否？ - 负载是否过大? - 是否扭矩补偿值 (FU1-27, 28)过高导致堵转补偿功能 (FU1-59, 60)不工作？ |
| - 当变频器运行时转速不稳定 | - 负载检查 - 负载不稳定? - 输入信号检查 - 是否频率给定信号不稳定? - 其它 - 当变频器使用V/F控制时是否配线过长？(大于 500m) |

## 6.5如何检查电源部件

在检查电源部件之前，一定要断开AC 输入电源和等待主要电解电容 (DCP-DCN)完全放电。

R

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

G

E

S

T

U

V

W

G

E

DCP

B1

DCN

充电电阻器

电流接触

+

电解电容

B2

- 断开电源线 (R, S, T) 和变频器输出电机线 (U, V, W).

- 检验变频器端子排 R, S, T, U, V, W, B1 B2中之间的状态。

- 测试前， 检验电容器放电完全.

- 在开路情况下，检测器应该显示几M。检测器应能在短时间内显示端子短路，然后由于电容会显示几M。正常情况下，检测器会显示数  至数十，如果所有模块测量值差异不大，模块正常。

- 模块各个元素的编号和检测端子

| 元素 |  | 测验极性 |  | 测量值 | 元素 | 测验极性 |  | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |  |  | + | - |  |
| Diode Module | D1 | R | B1 | Open | D4 | R | DCN | Short |
|  |  | B1 | R | Short |  | DCN | R | Open |
|  | D2 | S | B1 | Open | D5 | S | DCN | Short |
|  |  | B1 | S | Short |  | DCN | S | Open |
|  | D3 | T | B1 | Open | D6 | T | DCN | Short |
|  |  | B1 | T | Short |  | DCN | T | Open |
| IGBT Module | Tr1 | U | B1 | Open | Tr4 | U | DCN | Short |
|  |  | B1 | U | Short |  | DCN | U | Open |
|  | Tr3 | V | B1 | Open | Tr6 | V | DCN | Short |
|  |  | B1 | V | Short |  | DCN | V | Open |
|  | Tr5 | W | B1 | Open | Tr2 | W | DCN | Short |
|  |  | B1 | W | Short |  | DCN | W | Open |

## 6.6维护

iG5系列是带有高级半导体元件的工业电子产品，然而它依然受到温度，湿度，振动和部件老化的影响。为了避免这些发生，建议进行常规检查。

### 6.6.1注意事项

- 在进行维护时，一定要断开驱动电源的输入。

- 一定要在检查了电容放电后才能进行常规检查。在电路中的电路电容器在电源断开后依然可以放电。

- 正确的输出电压仅能由校正过的电压计来测量。其他电压计诸如数字电压计由于输出的高次谐波的影响，可能显示不正确的值。

### 6.6.2常规检查

在运行前一定要检查以下事项

- 安装地点的条件

- 驱动冷却条件

- 异常振动

- 异常高温

### 6.6.3周期检查

- 任何螺钉、螺母的松动，或者周围条件引起的生锈?

紧固或者更换

- 驱动器冷却扇有否沉积物?

用吹风清除沉积物

- 在PCB (印刷电路板)上的沉积物?

用吹风清除沉积物

- 在驱动器PCB中各种连接物的异常接触

检查有问题的连接器的连接。.

- 检查冷却扇的旋转条件，电容器的规格和使用条件以及电磁开关的连接

如有异常，更换。

## 6.7日常和定期检查项目

| 检查地点 | 监察项目 | 监察 | 周期 |  |  | 监察方法 | 标准 | 测量仪表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每天 | 1 年 | 2 年 |  |  |  |
| 全部 | 周围 环境 | 有灰尘否? 环境温度和湿度足够否? |  |  |  | 参考注意事项 | 温度: -10-+40 没有风. 湿度: 50% 以下没有露珠 | 温度计 湿度计 记录仪 |
|  | 设备 | 有异常振动或者噪声否? |  |  |  | 看， 听 | 无异常 |  |
|  | 输入 电压 | 主电路输入电压正常否？ |  |  |  | 测量在端子R,S,T之间的电压 |  | 数字万用表/测试仪 |
| 主电路 | 全部 | 高阻表检查(主电路和地之间) 有固定部件活动？ 每个部件有过热的迹象? 清洁 |  |    |  | 松开变频器，将端子R,S,T, U,V,W短路， 在这些端子和地之间测量 紧固螺钉 肉眼检查 | 超过 5MΩ 没有故障 | DC 500V类型 高阻表 |
|  | 导体 配线 | 导体生锈？配线外皮损坏？ |  |   |  | 肉眼检查 | 没有故障 |  |
|  | 端子 | 有损坏？ |  |  |  | 肉眼检查 | 没有故障 |  |
|  | IGBT 模块 /二极管 | 检查端子间阻抗 |  |  |  | 松开变频器的连接和用测试仪测量 R, S, T<-> P, N 和U, V, W <-> P, N之间的电阻。 | (参考下页) | 数字 万用表/模拟测量仪 |
|  | 滑动 电阻器 | 是否有液体渗出 安全针是否突出？有没有测量电容的膨胀 |   |  |  | 肉眼检查. 用电容测量设备测量 | 没有故障 超过额定容量的 85% | 电容测量设备 |
|  | 继电器 | 在运行时有没有抖动噪声? 触点有无损坏 |  |   |  | 听检查 肉眼检查. | 没有故障 |  |
|  | 电阻 | 电阻的绝缘有无损坏 在电阻器中的配线有无损坏(开路) |  |   |  | 肉眼检查. 断开连接中的一个， 用测试仪测量。 | 没有故障 误差必须在显示电阻值的±10% 以内 | 数字 万用表/模拟测试仪 |
| 控制电路 保护电路 | 运行检查 | 在输出电压的每相是否不平衡 在执行了顺序保护运行后在显示电路不能有错误 |  |   |  | 测量输出端子 U,V,W之间的电压 短路和打开变频器保护电路输出 | 对于200V（800V）类型来说，每相电压差不能超过4V(8V) 根据次序，故障电路起作用 | 数字 万用表/ 校正伏特计 |
| 冷却系统 | 冷却扇 | 是否有异常振动或者噪声? 是否连接区域松动 |  |  |  | 关断电源后用手旋转风扇 紧固连接 | 必须平滑旋转 没有故障 |  |
| 显示 | 表 | 显示的值正确否? |  |  |  | 检查在面板外部的测量仪的读数 | 检查指定和管理值 | 伏特计/ 电表等 |
| 电机 | 全部 | 是否有异常振动或者噪声? 是否有异常气味? |   |  |  | 听，感官， 肉眼检查 检查过热或者损坏 | 没有故障 |  |
|  | 绝缘 电阻 | 高阻表检查(在输出端子和接地端子之间) |  |  |  | 松开 U, V, W 连接和紧固电机配线 | 超过 5MΩ | 500V 类型 高阻表 |

注释: 在括号内的值适用于 380V 类型变频器