220V级(0.5-5.4HP)

| 变频器型号 (SVxxxiG5-x) |  | 004-1 | 008-1 | 015-1 | 004-2 | 008-2 | 015-2 | 022-2 | 037-2 | 040-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机 功率 | HP | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 |
|  | kW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 |
| 输出 功率 | 容量 [kVA] | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 6.5 |
|  | FLA [A] | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 |
|  | 频率 | 0.1 ~ 400 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 | 200 ~ 230 V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入 功率 | 电压 | 1 相 200 ~ 230 V ( 10 %) |  |  | 3 相 200 ~ 230 V ( 10 %) |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 50 ~ 60 Hz (5 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动态 制动 | 制动电路 | 内置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均制动转矩 | 20 % (外部制动电阻 100%, 150%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大连续制动时间 | 15 seconds |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大负载 | 0 ~ 30 % ED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 [lbs] |  | 2.65 | 3.97 | 4.63 | 2.65 | 2.65 | 3.97 | 4.63 | 4.85 | 4.85 |

460V级(0.5-5.4HP)

| 变频器型号 (SVxxxiG5-x) |  | 004-4 | 008-4 | 015-4 | 022-4 | 037-4 | 040-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机容量 | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.4 |
|  | kW | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 |
| 输出功率 | 容量2 [kVA] | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 6.5 |
|  | FLA [A] | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|  | 频率 | 0.1 ~ 400 Hz |  |  |  |  |  |
|  | 电压 | 380 ~ 460 V3 |  |  |  |  |  |
| 输入功率 | 电压 | 3 相, 380 ~ 460 V ( 10 %) |  |  |  |  |  |
|  | 频率 | 50 ~ 60 Hz (5 %) |  |  |  |  |  |
| 动态制动 | 制动单元 | 内置 |  |  |  |  |  |
|  | 平均制动力矩 | 20 % (外部制动电阻: 100%, 150%) |  |  |  |  |  |
|  | 最大制动时间 | 15 秒 |  |  |  |  |  |
|  | 制动负载 | 0 ~ 30 % ED |  |  |  |  |  |
| 重量 [lbs] |  | 3.75 | 3.75 | 3.97 | 4.63 | 4.85 | 4.85 |

1.电机极数’4’

2. 额定容量(√3*V*I)对于220V根据220V类型来说的,400V是对应于440V类型.

3. 最大输出电压不能大于输入电压,可以设定输出电压小于输入电压.

| 控制 | 控制方式 |  | V/F控制 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 频率设定分辨率 |  | 数据参考 : 0.01 Hz (低于 100 Hz), 0.1 Hz (高于 100 Hz) 模拟参考 : 0.03 Hz / 50 Hz |
|  | 频率精度 |  | 数字量: 最大输出频率的0.01% 模拟量: 最大 输出频率的0.1% |
|  | V/F 比率 |  | 线性方式, 平方方式, 用户 V/F |
|  | 过载能力 |  | 额定电流150 %（1 分钟）, 额定电流200%（0.5 秒）。(特性曲线对时间成反比) |
|  | 转矩补偿 |  | 人工转矩补偿，最高电压的 (0 ~ 15 %), 自动转矩推进 |
| 运行 | 输入信号 | 运行方法 | 面板键/外部端子 / 通讯端口 |
|  |  | 频率设定 | 模拟量给定 : 0 ~ 10V / 4 ~ 20 mA 数字量给定: 面板操作面板 |
|  |  | 启动信号 | 正转/反转 |
|  |  | 多段速 | 8段速设定和运行功能（通过端子排） |
|  |  | 多段加/减速时间 | 0-6,000秒，可设8种类型(使用多功能端子)，加/减速方式:线性, U曲线方式,S曲线方式 |
|  |  | 紧急停止 | 变频器输出封锁 |
|  |  | 寸动 | 寸动运行 |
|  |  | 故障复位 | 当保护功能启动时，可以复位故障状态。 |
|  | 输出信号 | 运行状态 | 频率检测，过载报警，过流，过压，欠压，过热，运行，停止，恒速，速度追踪 |
|  |  | 故障输出 | 继电器输出 (30A,30C,30B) – AC250V 1A, DC30V 1A |
|  |  | 状态指示 | 输出频率，输出电流，输出电压，DC电压指示选择 (输出脉冲: 500Hz, 输出电压: 0 ~ 10V) |
|  | 运行功能 |  | DC 制动，上、下限频率设定，跳频，第二功能， 滑差补偿，反转限制， 自动重启， PID 控制 |
| 保护功能 | 变频器跳闸 |  | 过压，欠压， 过流，变频器过热， 电机过热， 输入、输出缺相，输入、输出电缆断开，过载保护，通讯错误，速度指令丢失， 硬件故障 |
|  | 变频器报警 |  | 堵转防护，过载报警 |
|  | 瞬间掉电 |  | 小于15 毫秒：继续运行 大于15 毫秒：自动重新启动 |
| 显示 | 操作 面板 | 运行信息 | 输出频率，输出电流，输出电压，频率值设定，运行速度，DC 电压 |
|  |  | 错误信息 | 当保护功能启动时的指示错信息， 至多保存5个错误信息。 |
| 环境 | 环境温度和压力 |  | -10 ℃ ~ 40 ℃ , 70-106kPa |
|  | 储存温度 |  | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
|  | 环境湿度 |  | 最大90 % RH .(非压缩) |
|  | 高度·振动 |  | 1,000 m 以下，5.9m/秒²(=0.6g)以下 |
|  | 应用场所 |  | 无腐蚀气体，易燃气体，油雾，或灰尘 |
| 冷却方式 |  |  | 强制冷却（适用于SV004iG5-4, SV008iG5-4） |