## 第二章 运行

## LCD与频率组运行

### ● LCD说明

7段 LCD显示器可以提供4种功能组和数据，可以直接确认各种设定值. 7段 LCD的外型和各部分的功能如下表

| - 区分 | - 显示 | - 名称 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 键 | - FUNC | - 设定值 | - 数据设定模式开始/结束 |
|  | - ▲ (Up) | - Up key | - 使用于移动代码或增加设定值时. |
|  | - ▼ (Down) | - Down key | - 使用于移动代码或减少设定值时 |
|  | - RUN | - 运行 key | - 用于运行变频器 |
|  | - STOP/RESET | - 停止/复位键 | - 运行中停止指令键 - 故障发生时，复位故障 |
| - LED | - REV | - 反向显示 | - 反向运行时点灯 |
|  | - FWD | - 正向显示 | - 正向运行时点灯 |
|  | - SET | - 设定值 | - 使用FUNC键，设置参数时点灯 |
|  | - RUN | - 运行 | - 定速时点亮，加减速度中时闪亮 |

## 2.2  参数设定与变更

变频器的有关参数很多。使用LCD操作时可以设定所需的参数或可以根据负荷和运行输入适当的值

- 程序

首先移动欲变更的编码

按下 FUNC 键LCD的LED（SET）会点灯。

按下 ▲ 或 ▼ 键移动到想得到的参数代码，再按下 FUNC 键数据显示闪亮并开始设定

设定数据不变更时

* 在变频器运行期间不能调整参数。(参考第3章的功能表)

* 在FU2-94[参数闭锁]中启动参数闭锁功能 。

- 参数设置 (LCD 操作面板)

加速度时间从60秒改为40秒

数据设定结束时，被设定的数据闪亮表示完毕

- DRV 组的电流监视

监视当前运行中电流 (不设定数据,)

- 故障发生时DRV监视(不设定数据,)

Frequency

Trip 电流

During Accel

RUN

SET

FWD

REV

RUN

SET

FWD

REV

FUNC

FUNC

RUN

SET

FWD

REV

RUN

FWD

SET

REV

RUN

SET

FWD

REV

故障发生时，显示故障的种类，利用UP/DOWN键监视故障的频率、电流、运行状态（加速中、定速中、减速中）

- 调整功能和 I/O 组 数据

转变 F 5 数据为 1.

- 设置功能组 选择参数组 和选择方式

## 2.3  参数组

SV-iG5 系列有7段数码显示。参数区分为4个功能组。功能组的名称和内容如下。

| 组名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 启动组 | 基础于参数的指令频率, 减速时间等 |
| 功能组1 | 基础于最高频率的指令频率，转矩推进等. |
| 功能组2 | 运用参数的频率跳跃, 频率限制等 |
| 输出/输入组 | 多功能端子设置和顺序操作参数 |

详细内容请参考第4章

- 运行组 的编码移动

- 功能组编码移动

- I/O 组 编码移动

## 2.4   运行

### ● 运行LCD和控制端子

运行指令信号 控制端子

- 电源上电后设定运行和频率指令

- 用drv [运行模式]设定Fx/Rx-1,  用键区设定Frq [频率模式]。

- 运行指令信号 FX (or RX) 变为ON. LED (FWD key or REV key)会点亮。

- 用键区设定频率. 用 FUNC, (Up), FUNC 键设定 50.00Hz. 马达旋转到50Hz. LED (RUN) 加减速时闪亮。

5. 关掉运行指令信号FX (or RX) .  LED (FWD of REV) 灯会灭

- 参考: 用户可以用控制面板运行指令信号、也可以用控制端子排设定频率. (这时设定drv [运行模式] 为“操作面板”,  frq [频率模式] 为 “V1”.)

### ● 控制端子排的运行

- 电源上电后，设置用控制端子排设定运行和频率指令

- 用drv [运行模式]设定Fx/Rx-1, Frq [频率模式]为V1.

- 把volume慢慢向右侧扭开或增加电流信号（4-20 mA），改变模拟频率. 操作面板会显示输出频率(50.00 Hz).

- 如果把volume慢慢向左侧扭开减小电流信号（20-4 mA），输出频率会减少，频率为0.00Hz时变频器会停止运行、电动机也不会旋转

5.关掉运行指令信号FX (or RX) .

- Note: FU1-20, FU1-21, FU1-25, FU1-36, FU2-54, FU2-83, I/O-05, I/O-10 当(EU)类型时设置为50Hz  ，当US 类型时设置为.60Hz

### 操作面板的运行

- 电源上电后，设置用操作面板设定运行和频率指令。

用操作面板设定drv [运行模式], 用操作面板-1设定Frq [频率模式]。

- 用FUNC, (Up), FUNC 键设定运行频率50.00Hz. 停止时显示设定频率。

- 按下RUN键. 马达会转动并显示输出频率

- 按下STOP/RESET 键. 马达减速后停止,这时频率显示是设定频率。