第五章  内置通讯功能

## 5.1绍

该手册详述了变频器和PC、FA计算机（工控机）之间以MODBUS-RTU和RS485方式通讯的安装和操作。

变频器版本5.0C以上可以选择两种通讯方式。一个是LG变频器专用协议另外是MODBUS-RTU方式。（参数I/O组50   0：专用，7：MODBUS）

※ 版本5.0C以下 只是LG专用方式

### 5.1.1  特征

在工厂自动化中，可很容易应用于用户程序中。

可以用计算机监视与变更参数

### 5.1.2RS485标准界面

- 可以与所有电脑通讯

- 应用多站联接系统（multi-drop link system）, 可以联接32台变频器

- 内部噪声屏蔽

用户可以用所有类型的RS232-485转换器，但要求转换器具有内置‘自动RTS控制’功能。因为转换器规范由生产规定，请参照使用说明书中的详细介绍。

### 5.1.3设置与运行之前

设置运行前，必须阅读本说明书. 否则，会致伤或损坏其他设备.

## 5.2详述

### 5.2.1功能详述

| 项目 | 详述 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | MODBUS-RTU （RS485） |
| 传送类型 | Bus 方式 Multi-drop Link System |
| 变频器型号 | IG5 系列 |
| 变频器连接台数 | 最大16 台 |
| 传送距离 | 最大. 1200m |

- 如果连接超过16台请和LG产电代表处联系。

### 5.2.2硬件详述

| 项目 | 详述 |
| --- | --- |
| 设置类型 | 连接控制端子的专用端子(S+, S-) |
| 通讯电源 | 用与变频器电源隔离的电源 |

### 5.2.3通讯详述

| 项目 | 详述 |
| --- | --- |
| 通讯速度 | 19200/9600/4800/2400/1200 bps 选择 |
| 控制顺序 | 异步通讯系统 |
| 通讯系统 | 半双工系统 |
| 系统代码 | ASCII (8 bit) |
| 停止位长度 | Modbus-RTU: 2 bit, LG BUS: 1 bit |
| 校验总数 | 2 byte |
| 奇偶校验 | None |

## 5.3设置

### 5.3.1连接通讯线

- 首先把MODBUS-RTU的485 GND连接到变频器的控制端子的CM端子。

- 连接RS485通讯线至变频器控制端子排的(S+),(S-).

- 再次确认连接正确与否后, 接通变频器电源.

- 如正确连接, 把相关通讯参数设置如下

-     DriveView 运行时在 DriveView上设置, 其他情况时在操作面板上设置.

运行组 [Drive mode] : 3(RS485)

运行组 [Freq. mode] : 5(RS485)

I/O-46 [Inv. Number] :1-32 (多于一台变频器时，不要重复变频器号码)

I/O-47 [Baud-rate]  	:  9,600 bps (出厂值)

0:1200,  1:2400,  2:4800,  3:9600,  4:19200

I/O-48 [Lost Mode]  :  0  - No action (出厂值)

I/O-49 [Time-Out]  	:  10 – 1.0sec (出厂值)

I/O-50 [Comm.Prot]  :  0 – LG专用通讯协议,8bit data, No parity, 1 stop bit(版本5.0C以下，出厂值)

7  - Modbus-RTU, 8bit data, No parity, 1 stop bit (版本5.0C以上，出厂值)

### 5.3.2系统配置

JP1 位于控制板的右上侧 ，最后的变频器必须连接终端电阻。

可以连接的变频器在16台以内

虽然通讯线的总长度可以达到 1200m. 但考虑可靠的通讯, 请限在 700m以内.

所有控制信号线请用屏蔽线

## 5.4运行

### 5.4.1运行步骤

- 检查电脑, 变频器是否正确连接

- 变频器上电, 确认 电脑和通讯稳定与否之前, 不要在变频器里连接负载.

- 开始在电脑上启动变频器运行程序.

- 按照变频器操作程序操作变频器

- 如达不到正常的通讯情况, 请参考 “7.9 故障维修”

- 变频器操作程序可以使用User program 或LG产电提供的 “DriveView” program.

## MODBUS  通讯协议

### 5.5.1● 支持功能编码

| 功能编码 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x03 | 读控制继电器 |
| 0x04 | 读输入继电器 |
| 0x06 | 读信号继电器 |
| 0x10 | Preset Multiple Register |

### 5.5.2● 其他编码

| 其他编码 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x01 | ILLEGAL 功能 |
| 0x02 | ILLEGAL DATA ADDRESS |
| 0x03 | ILLEGAL DATA VALUE |
| 0x06 | SLAVE DEVICE BUSY |

5.5.3● 波特率
    1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps  (缺省值 9600bps)

## LG专用通讯协议(LG-BUS ASCII)

通讯架构是iG5变频器作为从机，计算机作为主机。

5.6.1基本格式

① 请求:

| ENQ | Drive No. | CMD | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | n bytes | 2 bytes | 1 byte |

应答回复:

| ACK | Drive No. | CMD | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | n * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

拒绝应答回复:

| NAK | Drive No. | CMD | Error Code | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

5.6.2 说明:

以头码 ‘ENQ’尾码 ‘EOT’发送请求.

应答回复头码是‘ACK’，尾码是 ‘EOT’.

拒绝回复应答头码为 ‘NAK’，尾码为 ‘EOT’.

变频器编号（‘Drive No.’）是 ‘I/O 48’中的设定值，该编号是两位 ASCII-HEX. (ASCII-HEX: hexadecimal consists of ‘0’ - ‘9’, ‘A’ - ‘F’)

‘CMD’:特征字符

| Character | ASCII-HEX | Command |
| --- | --- | --- |
| ‘R’ | 52h | 读取 |
| ‘W’ | 57h | 写入 |
| ‘X’ | 58h | 监控请求 |
| ‘Y’ | 59h | 监控作用 |

‘Data’: ASCII-HEX (Ex. When the data value is 3000 : 3000 → ‘0’’B’’B’’8’h → 30h 42h 43h 38h

‘Error Code’: ASCII(20h - 7Fh)

接收/发送缓冲区大小：发送= 39 byte,  接收=44 byte

监控器注册缓冲区： 8 Word

‘SUM’: 用以检测通讯错误.

SUM= (Drive NO. + CMD + DATA) ASCII-HEX 格式时的低8位

Ex.) 请求读取地址 ‘3000’

| ENQ | Drive No. | CMD | Address | The Number of Address to read | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05h | “01” | “R” | “3000” | “1” | “A7” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 4 bytes | 1 byte | 2 bytes | 1 byte |

SUM = ‘0’ + ‘1’ + ’R’ + ‘3’ + ‘0’ + ‘0’ + ‘0’ + ‘1’

= 30h + 31h + 52h + 33h + 30h + 30h + 30h + 31h

= 1A7h

### 5.6.3详细通讯协议

- 请求读取： 请求读取地址‘XXXX’中WORD数值‘n’。.

| ENQ | Drive No. | CMD | Address | The Number of Address to Read | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05h | “01” - “1F” | “R” | “XXXX” | “1” - “8” = n | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 4 bytes | 1 byte | 2 bytes | 1 byte |

所有字节 = 12 bytes

表中标记为 (“  ”)是字符.

应答回复 (在读取请求时)

| ACK | Drive No. | CMD | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06h | “01” - “1F” | “R” | “XXXX” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1byte | N * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 7 * n * 4 = max. 39 bytes

拒绝应答回复 (在读取请求时)

| NAK | Drive No. | CMD | Error Code | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15h | “01” - “1F” | “R” | “**” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 9 bytes

② 请求写入

| ENQ | Drive No. | CMD | Address | The number of Address to Write | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05h | “01” - “1F” | “W” | “XXXX” | “1” - “8” = n | “XXXX…” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 4 bytes | 1 byte | n * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 12 + n * 4 = max. 44 bytes

应答回复 (写入请求时)

| ACK | Drive No. | CMD | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06h | “01” - “1F” | “W” | “XXXX…” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | n * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 7 + n * 4 = max. 39 bytes

拒绝应答回复 (写入请求时)

| NAK | Drive No. | CMD | Error Code | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15h | “01” - “1F” | “W” | “**” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 9 bytes

③ 监控注册请求: 这在持续监控一些参数并更新数据时经常用到。

某地址‘n’个数据监控注册请求

| ENQ | Drive No. | CMD | The number of Address to Monitor | Address | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05h | “01” - “1F” | “X” | “1” - “8”=n | “XXXX…” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 1 byte | n * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 8 + n * 4 = max. 40 bytes

应答回复 (在注册请求时)

| ACK | Drive No. | CMD | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06h | “01” - “1F” | “X” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 7 bytes

拒绝应答回复 (在注册请求时)

| NAK | Drive No. | CMD | Error Code | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15h | “01” - “1F” | “X” | “**” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 9 bytes

④监控注册运行请求: 请求从监控注册地址读取.

| ENQ | Drive No. | CMD | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05h | “01” - “1F” | “Y” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 7 bytes

应答回复 (在监控运行请求时)

| ACK | Drive No. | CMD | Data | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06h | “01” - “1F” | “Y” | “XXXX…” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | n * 4 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte= 7 + n * 4 = max. 39 bytes

拒绝应答回复 (在注册运行请求时)

| NAK | Drive No. | CMD | Error Code | SUM | EOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15h | “01” - “1F” | “Y” | “**” | “XX” | 04h |
| 1 byte | 2 bytes | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte |

Total byte = 9 bytes

⑤ 错误代码

| Error Code | Description |
| --- | --- |
| SE | Sum Error |
| FE | Frame Error |
| FC | Frame Error (Command): Not in use |
| FS | Frame Error (Size) |
| EE | Parameter EEP Access Error |

## 5.7参数编码目录

< Common >

| 参数地址 | ### 说明 | 单价 | 读/写 | 数值 (HEX) | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 变频器模型 | - | R | 7: SV-iG5 |  |
| 0001 | 变频器容量 | - | R | 0: 0.5Hp ,1: 1Hp , 2: 2Hp 3: 3Hp , 5: 5.4Hp |  |
| 0002 | 变频器输入电压 | - | R | 0: 220V 级, 1:440V 级 |  |
| 0003 | 版本 | - | R | 313045: Version 1.0E 353045: Version 5.0E |  |
| 0004 | 允许参数写入 | - | R/W | 0: 禁止写入(出厂值) 1: 允许写入 |  |
| 0005 | 给定频率 | 0.01 Hz | R/W |  |  |
| 0006 | 运行指令 | - | R/W | Bit 0: 停止(R/W) Bit 1: 正向运行(R/W) Bit 2: 反向运行(R/W) Bit 3: 故障重启(W) Bit 4: 故障停止(W) |  |
| 0007 | 加速时间 | 0.1 sec | R/W |  |  |
| 0008 | 减速时间 | 0.1 sec | R/W |  |  |
| 0009 | 输出电流 | 0.1 A | R |  |  |
| 000A | 输出频率 | 0.01 Hz | R |  |  |
| 000B | 输出电压 | 1 V | R |  |  |
| 000C | DC BUS 电压 |  |  |  |  |
| 000D | 输出电源 |  |  |  | Not used |
| 000E | 运行状态 | - | R | Bit 0: 停止 Bit 1: 正向 Bit 2: 反向 Bit 3: 故障 (保护) Bit 4: 加速 Bit 5: 减速 Bit 6: 到达速度 Bit 7: 直流制动 |  |
| 000F | 保护信息 | - | R | Bit 0: OC过流 Bit 1: OV过压 Bit 2: EXT Bit 3: BX Bit 4: LV欠压 Bit 5: Fuse Open保险丝断开 Bit 6: GF Bit 7: OH过热 |  |
| 0010 | 输入端子信息 | - | R | Bit 0: FX Bit 1: RX Bit 2: BX Bit 3: RST- Bit 8: P1 Bit 9: P2 Bit 10: P3 |  |
| 0011 | 输出端子信息 | - | R | Bit 0: Q1 (OC) |  |
| 0012 | V1 | - | R | 0 - FFFF |  |
| 0013 | V2 | - | - |  | Not used |
| 0014 | I | - | R | 0 - FFFF |  |
| 0015 | RPM | - | R |  |  |

< DRV Group >

| 参数地址 | 参数编码 | 说明 | 出厂值 | 最大值 | 最小值 | 单价 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6100 | DRV #00 | 指令频率 | 5000 | 最大频率.(*1) | start Freq.(*2) | 0.01Hz |  |
| 6101 | DRV #01 | 加速时间 | 1000 | 9999 | 0 | 0.01sec |  |
| 6102 | DRV #02 | 减速时间 | 1000 | 9999 | 0 | 0.01sec |  |
| 6103 | DRV #03 | 运行模式 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 6104 | DRV #04 | 频率模式 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 6105 | DRV #05 | 速度 - 1 | 1000 | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |  |
| 6106 | DRV #06 | 速度- 2 | 2000 | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |  |
| 6107 | DRV #07 | 速度 - 3 | 3000 | 最大频率 | 0 | 0.01Hz |  |
| 6108 | DRV #08 | 输出电流 | 0 | - | - | 0.1A | Read Only |
| 6109 | DRV #09 | 输出速度 | 0 | - | - | RPM | Read Only |
| 610A | DRV #10 | DC BUS 电压 | 0 | - | - | 0.1V | Read Only |

(*1) 最大频率.参考FU1  #20

(*2)  Start Freq.参考FU1 #22

(*3)参数地址是 HEX data

< FU1 Group >

| 参数地址 | 参数编码 | 说明 | 出厂值 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6203 | FU1 #03 | 运行禁止 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6205 | FU1 #05 | 加速模式 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 6206 | FU1 #06 | 减速模式 | 0 | 4 | 0 |  |  |
| 6207 | FU1 #07 | 停机方式 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6208 | FU1 #08 | 直流制动频率 | 500 | 5000 | 0 | 0.01Hz |  |
| 6209 | FU1 #09 | 直流制动时间 | 10 | 6000 | 0 | 0.01sec |  |
| 620A | FU1 #10 | 直流制动值 | 50 | 200 | 0 | 1% |  |
| 620B | FU1 #11 | 直流制动时间 | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |  |
| 620C | FU1 #12 | 起动直流制动值 | 50 | 200 | 0 | 1% |  |
| 620D | FU1 #13 | 起动直流制动值 | 0 | 600 | 0 | 0.1sec |  |
| 6214 | FU1 #20 | 最大频率. | 5000 | 40000 | 4000 | 0.01Hz |  |
| 6215 | FU1 #21 | 转折频率. | 5000 | MaxFreq | 3000 | 0.01Hz |  |
| 6216 | FU1 #22 | 起动频率 | 10 | 1000 | 10 | 0.01Hz |  |
| 6217 | FU1 #23 | 频率限制 | 0 | 1 | 0 |  | Yes/No |
| 6218 | FU1 #24 | 上限频率 | 0 | HighFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 6219 | FU1 #25 | 下限频率 | 5000 | MaxFreq | FU1-24 | 0.01Hz |  |
| 621A | FU1 #26 | 力矩补偿 | 0 | 1 | 0 |  | boostMsg |
| 621B | FU1 #27 | 正向力矩补偿 | 50 | 150 | 0 | 0.1% |  |
| 621C | FU1 #28 | 反向力补偿 | 50 | 150 | 0 | 0.1% |  |
| 621D | FU1 #29 | V/F 模式 | 0 | 2 | 0 |  | VfPatternMsg |
| 621E | FU1 #30 | 用户频率1 | 1250 | FU1-32 | 0 | 0.01Hz |  |
| 621F | FU1 #31 | 用户电压1 | 25 | 100 | 0 | % |  |
| 6220 | FU1 #32 | 用户频率. 2 | 2500 | FU1-34 | FU1-30 | 0.01Hz |  |
| 6221 | FU1 #33 | 用户电压. 2 | 50 | 100 | 0 | % |  |
| 6222 | FU1 #34 | 用户频率. 3 | 3750 | FU1-36 | FU1-32 | 0.01Hz |  |
| 6223 | FU1 #35 | 用户电压3 | 75 | 100 | 0 | % |  |
| 6224 | FU1 #36 | 用户频率. 4 | 5000 | MaxFreq | FU1-34 | 0.01Hz |  |
| 6225 | FU1 #37 | 用户电压. 4 | 100 | 100 | 0 | % |  |
| 6226 | FU1 #38 | 电压控制 | 1000 | 1100 | 40 | % |  |
| 6227 | FU1 #39 | 节能 | 0 | 30 | 0 | % |  |
| 6232 | FU1 #50 | ETH 选择 | 0 | 1 | 0 |  | Yes/No |
| 6233 | FU1 #51 | ETH 等级 1 | 180 | 250 | FU1-52 | % |  |
| 6234 | FU1 #52 | ETH 等级 2 | 120 | FU1-51 | 50 | % |  |
| 6235 | FU1 #53 | 电机类型 | 0 | 1 | 0 |  | MotorMsg |
| 6236 | FU1 #54 | 过载等级 | 150 | 250 | 30 | % |  |
| 6237 | FU1 #55 | 过载时间 | 100 | 300 | 0 | 0.1sec |  |
| 6238 | FU1 #56 | OLT 选择 | 0 | 1 | 0 |  | Yes/No |
| 6239 | FU1 #57 | OLT 等级 | 200 | 250 | 30 | % |  |
| 623A | FU1 #58 | OLT 时间 | 600 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 623B | FU1 #59 | Stall prev. | 0 | 7 | 0 |  |  |
| 623C | FU1 #60 | 堵转等级 | 200 | 250 | 30 | % |  |

< FU2 Group >

| 参数地址 | 参数编码 | 说明 | 出厂值 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630A | FU2 #10 | 频率跳转 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 630B | FU2 #11 | 跳频低1 | 0 | jump Hi 1 | StartFreq | 0.01Hz |  |
| 630C | FU2#12 | 跳频高1 | 0 | maxFreq | jump Lo 1 | 0.01Hz |  |
| 630D | FU2 #13 | 跳频低2 | 0 | jump Hi 2 | StartFreq | 0.01Hz |  |
| 630E | FU2 #14 | 跳频高2 | 0 | maxFreq | jump Lo 2 | 0.01Hz |  |
| 630F | FU2 #15 | 跳频低3 | 0 | jump Hi 3 | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6310 | FU2 #16 | 跳频高3 | 0 | maxFreq | jump Lo 3 | 0.01Hz |  |
| 6314 | FU2 #20 | 上电运行 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 6315 | FU2 #21 | 复位重启 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 6316 | FU2 #22 | SS mode | 0000 | 1111 | 0000 |  |  |
| 6317 | FU2 #23 | SSstallperc | 180 | 200 | 80 |  |  |
| 6318 | FU2 #24 | SS P-增益 | 100 | 9999 | 0 |  |  |
| 6319 | FU2 #25 | SS I-增益 | 1000 | 9999 | 0 |  |  |
| 631A | FU2 #26 | 重试次数 | 0 | 10 | 0 |  |  |
| 631B | FU2 #27 | 重试延迟 | 10 | 600 | 0 | 0.1sec |  |
| 631E | FU2 #30 | 电机选择 |  | 5 | 0 |  |  |
| 631F | FU2 #31 | 电机极数 | 4 | 12 | 2 |  |  |
| 6320 | FU2 #32 | 额定滑差率 |  | 1000 | 0 | 0.01Hz |  |
| 6321 | FU2 #33 | 额定电流 | 18 | 999 | 1 | 0.1A |  |
| 6322 | FU2 #34 | 无载电流 | 7 | 999 | 1 | 0.1A |  |
| 6324 | FU2 #36 | 效率 |  | 100 | 50 | % |  |
| 6325 | FU2 #37 | Inertiarate | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6327 | FU2 #39 | 载波频率 | 30 | 100 | 10 | 0.1kHZ |  |
| 6328 | FU2 #40 | 控制方式 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6332 | FU2 #50 | PID F/B | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 6333 | FU2 #51 | PID P-增益 | 3000 | 9999 | 0 |  |  |
| 6334 | FU2 #52 | PID I-时间 | 300 | 9999 | 0 |  |  |
| 6335 | FU2 #53 | PID D-时间 | 0 | 9999 | 0 |  |  |
| 6336 | FU2 #54 | PID 限定 | 5000 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 6346 | FU2 #70 | 加/减速频率 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 6347 | FU2 #71 | 时间单位 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| 6348 | FU2 #72 | 上电显示 | 0 | 13 | 0 |  |  |
| 6349 | FU2 #73 | 用户显示 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 634A | FU2 #74 | RPM factor | 100 | 1000 | 1 | % |  |
| 634B | FU2#75 | DB 模式 | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 634C | FU2#76 | DB % ED | 10 | 30 | 0 | % |  |
| 634F | FU2 #79 | S/W 版本 |  |  |  |  |  |
| 6351 | FU2 #81 | 第二加速时间 | 50 | 9999 | 0 | 0.01sec |  |
| 6352 | FU2 #82 | 第二减速时间 | 100 | 9999 | 0 | 0.01sec |  |
| 6353 | FU2 #83 | 第二转折频率 | 5000 | maxFreq | 3000 | 0.01Hz |  |
| 6354 | FU2 #84 | 第二 V/F曲线 | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6355 | FU2 #85 | 第二正向力矩补偿 | 20 | 150 | 0 | 0.1% |  |
| 6356 | FU2 #86 | 第二反向力矩补偿 | 20 | 150 | 0 | 0.1% |  |
| 6357 | FU2 #87 | 第二堵转 | 200 | 250 | 30 | % |  |
| 6358 | FU2 #88 | 2nd ETH | 180 | 250 | FU2-89 | % |  |
| 6359 | FU2 #89 | 2nd ETH | 120 | FU2-88 | 50 | % |  |
| 635A | FU2 #90 | 2nd R-Curr | 18 | 999 | 1 | 0.1A |  |

(*1), (*2), (*3) 值可以根据容量改变

< I/O Group>

| 参数地址 | 参数编码 | 说明 | 出厂值 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6401 | I/O #01 | V1 filter | 100 | 9999 | 0 | ms |  |
| 6402 | I/O #02 | V1 volt x1 | 0 | I/O 04 | 0 | 0.01V |  |
| 6403 | I/O #03 | V1 freq y1 | 0 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 6404 | I/O #04 | V1 volt x2 | 1000 | 1200 | I/O 02 | 0.01V |  |
| 6405 | I/O #05 | V1 freq y2 | 5000 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 6406 | I/O #06 | I filter | 100 | 9999 | 0 | ms |  |
| 6407 | I/O #07 | I curr x1 | 400 | I curr x2 | 0 | 0.01mA |  |
| 6408 | I/O #08 | I freq y1 | 0 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 6409 | I/O #09 | I curr x2 | 2000 | 2400 | I/O 07 | 0.01mA |  |
| 640A | I/O #10 | I freq y2 | 5000 | maxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 640B | I/O #11 | Wire broken | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 640C | I/O #12 | P1 define | 0 | 26 | 0 |  |  |
| 640D | I/O #13 | P2 define | 1 | 26 | 0 |  |  |
| 640E | I/O #14 | P3 define | 2 | 26 | 0 |  |  |
| 640F | I/O #15 | In Status |  |  |  |  |  |
| 6410 | I/O #16 | Out Status |  |  |  |  |  |
| 6411 | I/O #17 | TI Filt Num | 2 | 20 | 2 |  |  |
| 6414 | I/O #20 | Jog freq | 1000 | maxFreq | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6415 | I/O #21 | Speed - 4 | 4000 | maxFreq | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6416 | I/O #22 | Speed - 5 | 5000 | maxFreq | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6417 | I/O #23 | Speed - 6 | 4000 | maxFreq | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6418 | I/O #24 | Speed - 7 | 3000 | maxFreq | startFreq | 0.01Hz |  |
| 6419 | I/O #25 | Acc - 1 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641A | I/O #26 | Dec - 1 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641B | I/O #27 | Acc - 2 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641C | I/O #28 | Dec - 2 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641D | I/O #29 | Acc - 3 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641E | I/O #30 | Dec - 3 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 641F | I/O #31 | Acc – 4 | 500 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6420 | I/O #32 | Dec – 4 | 500 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6421 | I/O #33 | Acc – 5 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6422 | I/O #34 | Dec – 5 | 400 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6423 | I/O #35 | Acc – 6 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6424 | I/O #36 | Dec – 6 | 300 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6425 | I/O #37 | Acc – 7 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6426 | I/O #38 | Dec – 7 | 200 | 60000 | 0 | 0.1sec |  |
| 6428 | I/O #40 | FM mode | 0 | 3 | 0 |  |  |
| 6429 | I/O #41 | FM adjust | 100 | 200 | 10 | % |  |
| 642A | I/O #42 | FDT freq | 3000 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 642B | I/O #43 | FDT band | 1000 | MaxFreq | 0 | 0.01Hz |  |
| 642C | I/O #44 | Aux mode | 12 | 20 | 0 |  |  |
| 642D | I/O #45 | Relay mode | 2 | 7 | 0 | BIT3 |  |
| 642E | I/O #46 | Inv. no | 1 | 31 | 1 |  |  |
| 642F | I/O #47 | Baud rate | 3 | 4 | 0 |  |  |
| 6430 | I/O #48 | Lost command | 0 | 2 | 0 |  |  |
| 6431 | I/O #49 | Time out | 10 | 1200 | 1 | 0.1sec |  |
| 6432 | I/O #50 | Comm. Prot | 7 | 7 | 0 |  |  |

## 5.8故障维修

当故障发生时请参考此章.

## 5.9 ASCII 编码目录

| 特性 | Hex | 特性 | Hex | 特性 | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 | q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 space ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 3E 3F | @ [ \ ] { ¦ } - BEL BS CAN CR DC1 DC2 DC3 DC4 DEL DLE EM ACK ENQ EOT ESC ETB ETX FF FS GS HT LF NAK NUL RS S1 SO SOH STX SUB SYN US VT | 40 5B 5C 5D 5E 5F 60 7B 7C 7D 7E 07 08 18 0D 11 12 13 14 7F 10 19 06 05 04 1B 17 03 0C 1C 1D 09 0A 15 00 1E 0F 0E 01 02 1A 16 1F 0B |

ASCII 编码目录

| 特性 | Hex | 特性 | Hex | 特性 | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| space ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 | a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A |